Схема теплоснабжения

городского округа Реутов

Московской области

Оглавление

Схема теплоснабжения городского округа Реутов до 2033 г. утверждена Постановлением Администрации города Реутов от 14.04.2015 № 226-ПА.	7

Статус Единой теплоснабжающей организации присвоен ООО «Реутовская теплосеть», которое с 11.07.2014 переименовано в ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» (ООО «РСК») на основании решения Учредителя, с внесением изменений в Устав и выписку ЕГРЮЛ. На основании того, что ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» является правопреемником ООО «Реутовская теплосеть», статус Единой теплоснабжающей организации присваивается ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ».	7

В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 (п. 22)., схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации в отношении следующих данных:	7

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;	7

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую на период, на который распределяются нагрузки;	7

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;	7

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весеннее-летний период функционирования систем теплоснабжения;	7

д)   переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;	7

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;	7

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;	7

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;	7

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;	7

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.	7

1.  Раздел Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа	10

1.1	Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления.	10

1.2	Объемы потребления тепловой энергии (мощности), приросты потребления тепловой энергии (мощности) в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.	17

1.3	Объемы потребления теплоносителя и приросты потребления теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.	21

1.4	Потребление тепловой энергии (мощности) объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.	24

1.5	Потребление теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления теплоносителя производственными объектами на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.	24

2	Раздел Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	25

2.1	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия.	25

2.2	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	43

2.3	Перспективные балансы  тепловой мощности  и тепловой нагрузки  в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.	44

2.4	Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности  основного оборудования источников тепловой энергии.	56

2.5	Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.	59

2.6	Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии.	59

2.7	Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.	60

2.8	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии  при  ее передаче  по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей.	61

2.9	Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на собственные нужды тепловых сетей.	62

2.10	Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с учетом аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.	62

2.11	Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф	64

3	Раздел Перспективные балансы теплоносителя	66

3.1	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.	66

3.2	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.	68

4	Раздел Решения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	70

4.1	Решения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии.	70

4.2	Решения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.	71

4.3	Решения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.	76

4.4	Меры по выводу из эксплуатации, консервации  и демонтажу избыточных источников тепловой энергии,  а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы или паркового ресурса технически невозможно или экономически нецелесообразно.	89

4.5	Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, кроме случаев, когда указанные котельные находятся в зоне действия профицитных (обладающих резервом тепловой мощности) источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.	102

4.6	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.	102

4.7	Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, поставляющими тепловую энергию в данной систем теплоснабжения на каждом этапе планируемого периода.	102

4.8	Решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.	103

4.9	Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.	104

5	Раздел Решения по строительству и реконструкции тепловых сетей	105

5.1	Решения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с  дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом  располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).	105

5.2	Решения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки  во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.	105

5.3	Решения по новому строительству и  реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	107

5.4	Решения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.	109

5.5	Решения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти	121

6	Раздел Перспективные топливные балансы	146

7	Раздел Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	147

7.1	Решения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии  на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы.	148

7.2	Решения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы.	150

7.3	Решения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.	202

8	Раздел  Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	203

9	Раздел  Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	205

10. Раздел Решения по бесхозяйным тепловым сетям	207

ВВЕДЕНИЕ

# Схема теплоснабжения городского округа Реутов до 2033 г. утверждена Постановлением Администрации города Реутов от 14.04.2015 № 226-ПА.

# Статус Единой теплоснабжающей организации присвоен ООО «Реутовская теплосеть», которое с 11.07.2014 переименовано в ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» (ООО «РСК») на основании решения Учредителя, с внесением изменений в Устав и выписку ЕГРЮЛ. На основании того, что ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» является правопреемником ООО «Реутовская теплосеть», статус Единой теплоснабжающей организации присваивается ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ».

# В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 (п. 22)., схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации в отношении следующих данных:

# а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

# б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую на период, на который распределяются нагрузки;

# в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

# г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весеннее-летний период функционирования систем теплоснабжения;

# д)   переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

# е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

# ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

# з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

# и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

# к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

АНАЛИЗ выполнения требований по актуализации схемы теплоснабжения в соответствии с п. 22 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения.

| Данные, подлежащие актуализации | Комментарий |
| --- | --- |
| а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки | Данные актуализированы по состоянию на 2016 год. Изменения внесены в раздел 2,3 Обосновывающих материалов и соответствующие разделы проекта актуализации Схемы теплоснабжения. |
| б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую на период, на который распределяются нагрузки | Данные актуализированы по состоянию на 2016 год. Изменения внесены в раздел 2,3,4,5 Обосновывающих материалов и соответствующие разделы проекта актуализации Схемы теплоснабжения. |
| в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства | Данные актуализированы по состоянию на 2016 год. В соответствии с корректировкой прогноза прироста тепловой нагрузки по вновь выданным техническим условиям на подключение и разрешениям на строительство выполнены соответствующие технико-экономические и гидравлические расчеты. Сформированы скорректированные предложения по проектам развития источников тепловой энергии и объектов систем транспорта теплоносителя. Изменения внесены в раздел 2,3,4,5 Обосновывающих материалов и соответствующие разделы проекта актуализации Схемы теплоснабжения. |
| г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весеннее-летний период функционирования систем теплоснабжения | В рамках существующей Схемы теплоснабжения данные мероприятия не предусмотрены, необходимость актуализации на 2018 год отсутствует. |
| д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации | В рамках существующей Схемы теплоснабжения данные мероприятия не предусмотрены, необходимость актуализации на 2018 год отсутствует. |

| Данные, подлежащие актуализации | Комментарий |
| --- | --- |
| е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | Данные актуализированы по состоянию на 2016 год. Изменения внесены в раздел 2,3,4,5 Обосновывающих материалов и соответствующие разделы проекта актуализации Схемы теплоснабжения. |
| ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации | Данные актуализированы по состоянию на 2016 год. Изменения внесены в раздел 2,3,4,5 Обосновывающих материалов и соответствующие разделы проекта актуализации Схемы теплоснабжения. |
| з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов | Данные актуализированы по состоянию на 2016 год. Скорректированы предложения по строительству и реконструкции трубопроводов тепловых сетей (в связи с корректировкой прогноза прироста тепловой нагрузки). Изменения внесены в раздел 2,3,4,5 Обосновывающих материалов и соответствующие разделы проекта актуализации Схемы теплоснабжения. |
| и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива | Данные актуализированы по состоянию на 2016 год. Топливные балансы скорректированы с учетом выполненной корректировки прогноза прироста тепловой нагрузки и мероприятий по развитию источников тепловой энергии. Изменения внесены в раздел 2,3,4,5 Обосновывающих материалов и соответствующие разделы проекта актуализации Схемы теплоснабжения. |
| к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия | Данные актуализированы по состоянию на 2016 год. Финансовые потребности скорректированы с учетом изменения состава проектов по техническому перевооружению, строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей. |

# 1.  Раздел Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

## Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления.

Графическое изображение генерального плана г.о. Реутов представлено на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1

Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения г.о. Реутов представлена на рисунках 1.2 - 1.3.

Рисунок 1.2

Рисунок 1.3

Прирост площадей к окончанию планируемого периода по расчетным элементам территориального деления представлен в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Вид строительства | Микрорайон | Источник теплоснабжения (котельная) | Наименование расчетного элемента территориального деления (кадастрового квартала), почтовый адрес | Прирост площадей строительных фондов, м2 | Примечание (новое-на освобожд. территориях) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2033 |  |
| жилое | мкр. 3 | 1 | Ленина, 3 20-эт.дома и 2 6-эт.дома | 33708 | 11892 |  |  |  |  | освобожд |
| ИТОГО | мкр. 3 | 1 |  | 33 708 | 11 892 |  |  |  |  |  |
| жилое | мкр. 4 | 1 | Комсомольская, 2 к. 1,2 |  | 40000 |  |  |  |  | освобожд |
| жилое | мкр. 4 | 1 | жилой дом и бизнес-центр |  |  |  |  |  |  | освобожд |
| ИТОГО | мкр. 4 | 1 |  | 0 | 40 000 |  |  |  |  |  |
| жилое | мкр 6-А | 2 | корпус 1 | 20000 |  |  |  |  |  | новое |
| жилое | мкр 6-А | 2 | корпус 2 |  | 20000 |  |  |  |  | новое |
| общественное | мкр 6-А | 2 | подземная автостоянка корп. 1,2 |  | 20000 |  |  |  |  | новое |
| жилое | мкр 6-А | 2 | корпус 3 |  | 20000 |  |  |  |  | новое |
| жилое | мкр 6-А | 2 | корпус 4 |  | 20000 |  |  |  |  | новое |
| общественное | мкр 6-А | 2 | подземная автостоянка корп. 3,4 |  | 20000 |  |  |  |  | новое |
| жилое | мкр 6-А | 2 | корпус 5 | 20000 |  |  |  |  |  | новое |
| жилое | мкр 6-А | 2 | корпус 6 | 20000 |  |  |  |  |  | новое |
| жилое | мкр 6-А | 2 | корпус 7 | 20000 |  |  |  |  |  | новое |
| жилое | мкр 6-А | 2 | корпус 8 | 20000 |  |  |  |  |  | новое |
| жилое | мкр 6-А | 2 | корпус 9 | 20000 |  |  |  |  |  | новое |
| общественное | мкр 6-А | 2 | корпус 10 (дет. сад) | 1100 |  |  |  |  |  | новое |
| общественное | мкр 6-А | 2 | корпус 11 (школа) | 5500 |  |  |  |  |  | новое |
| ИТОГО | мкр 6-А | 2 |  | 126 600 | 100 000 |  |  |  |  |  |
| Вид строительства | Микрорайон | Источник теплоснабжения (котельная) | Наименование расчетного элемента территориального деления (кадастрового квартала), почтовый адрес | Прирост площадей строительных фондов, м2 | Примечание (новое-на освобожд. территориях) |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2033 |  |
| общественное | мкр. 1 | 2 | Дворец спорта за ДК МИР |  |  |  |  | хх* |  | новое |
| жилое | мкр. 1 | 2 | 2 23-этажных дома (Гагарина, 23-А) |  |  | хх |  |  |  | новое |
| ИТОГО | мкр. 1 | 2 |  |  |  | хх |  | хх |  |  |
| общественное | мкр. 2 | 2 | Аквапарк |  |  |  |  | хх |  | освобожд |
| общественное | мкр. 2 | 2 | Автосалон |  |  |  |  | хх |  | освобожд |
| ИТОГО | мкр. 2 | 2 |  |  |  |  |  | хх |  |  |
| жилое | мкр. 6 | 2 | стр. 1,2,3 |  | 59508 |  |  |  |  | освобожд |
| жилое | мкр. 6 | 2 | жилой комплекс под ЛЭП |  |  |  |  | хх | хх | новое |
| ИТОГО | мкр. 6 | 2 |  |  | 59 508 |  |  | хх |  |  |
| жилое | мкр. 3-А | 4 | Новая, 5, 25 эт.дом (Ткацкая фабрика) |  |  |  |  | хх |  | освобожд |
| ИТОГО | мкр. 3-А | 4 |  |  |  |  |  | хх | хх |  |
| жилое | мкр. 9-А | 5 | Жилой дом |  |  | хх |  |  |  | новое |
| общественное | мкр. 9-А | 5 | Ледовый дворец |  |  | хх |  |  |  | новое |
| ИТОГО | мкр. 9-А | 5 |  |  |  | хх |  |  |  |  |
| общественное | мкр. 5 | 6 | Технопарк (Ленина 20-А) | 4100 |  |  |  |  |  | освобожд |
| жилое | мкр. 5 | 1 | Парковая, вл. 10 |  |  |  | хх |  |  | освобожд |
| ИТОГО | мкр. 5 | 6 |  | 4 100 |  |  |  |  |  |  |
| жилое | мкр 10 | БМК-140 | Корпус К-5 (поликлиника) | 5500 |  |  |  |  |  | новое |
| жилое | мкр 10 | БМК-140 | Корпус 16 |  | 46 696 |  |  |  |  | новое |
| жилое | мкр 10 | БМК-140 | Корпус 17 |  | 13 186 |  |  |  |  | новое |
| жилое | мкр 10 | БМК-140 | Корпус 12 | 13 186 |  |  |  |  |  | новое |
| жилое | мкр 10 | БМК-140 | Корпус 13 | 46 696 |  |  |  |  |  | новое |
| ИТОГО | мкр 10 | БМК-140 |  | 65 382 | 59 882 |  |  |  |  |  |
| Вид строительства | Микрорайон | Источник теплоснабжения (котельная) | Наименование расчетного элемента территориального деления (кадастрового квартала), почтовый адрес | Прирост площадей строительных фондов, м2 | Примечание (новое-на освобожд. территориях) |
| жилое | мкр 10-А | БМК-140 | Корпус 1 | 70 204 |  |  |  |  |  | новое |
| жилое | мкр 10-А | БМК-140 | Корпус 2 | 27 778 |  |  |  |  |  | новое |
| жилое | мкр 10-А | БМК-140 | Корпус 3 | 113 127 |  |  |  |  |  | новое |
| жилое | мкр 10-А | БМК-140 | Корпус 4 | 32 048 |  |  |  |  |  | новое |
| жилое | мкр 10-А | БМК-140 | Корпус 5 | 107 558 |  |  |  |  |  | новое |
| жилое | мкр 10-А | БМК-140 | Корпус К-1 (школа) |  | 5500 |  |  |  |  | новое |
| жилое | мкр 10-А | БМК-140 | Корпус К-2 (детсад) |  | 5500 |  |  |  |  | новое |
| жилое | мкр 10-А | БМК-140 | Корпус К-10 (пожарное депо) |  |  | 5000 |  |  |  | новое |
| нежилое | мкр 10-А | БМК-140 | Корп. 3,4,5 стоянка |  |  | 6000 |  |  |  | новое |
| ИТОГО | мкр 10-А | БМК-140 |  | 350 714 | 11 000 | 11 000 |  |  |  |  |
| нежилое | промзона | НПО | ПК «Реутово» филиал ВГТРК «Гостелерадиофонд» |  |  | хх |  |  |  | освобожд |
| ИТОГО | промзона |  |  | 350 714 | 11 000 | хх |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  | 580 504 | 282 282 | хх | хх | хх | хх |  |

* – точное значение прироста площадей требует последующей корректировки.

Прирост площадей до окончания планируемого периода составит:

- по многоквартирным жилым домам более 1 784 тыс.м2;

- по общественным зданиям более 672 тыс.м2;

Таким образом общий прирост площадей строительных фондов за расчетный период 2016-2033 годов составит более  2 456 тыс.м2.

Для теплоснабжения перечисленных вводимых площадей будут использоваться следующие источники теплоснабжения: котельная № 1, котельная № 2, котельная № 4, котельная № 5, котельная БМК – 140, котельная НПО.

Расчетные тепловые нагрузки перспективных потребителей тепловой энергии представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| Наименование микрорайона, адрес строения | Источник теплоснабжения микрорайона | Прирост нагрузки Qчас макс, Гкал/час * | Отопление, Гкал/час | Вентиляция, Гкал/час | ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкр. 3 | Котельная №1 | 5,69 | 2,85 | 1,59 | 1,25 |
| мкр. 4 | Котельная №1 | 2,59 | 1,95 | 0,28 | 0,36 |
| мкр 6-А | Котельная №2 | 19,50 | 9,67 | 1,91 | 7,92 |
| мкр. 1 | Котельная №2 | 6,55 | хх* | хх | хх |
| мкр. 2 | Котельная №2 | хх | хх | хх | хх |
| мкр. 6 | Котельная №2 | 6,22 | 2,12 | 1,54 | 2,57 |
| мкр. 3-А | Котельная №4 | 3,18 | 1,58 | 0,87 | 0,73 |
| мкр. 9-А | Котельная №5 | 6,22 | 2,43 | 2,00 | 1,79 |
| мкр. 5 | Котельная №6 | 0,07 | 0,05 | - | 0,02 |
| мкр. 5 | Котельная №1 | 5,25 | 2,85 | 0,3 | 2,1 |
| мкр 10 | БМК-140 | 22,16 | 11,23 | 6,67 | 4,27 |
| мкр 10-А | БМК-140 | 21,09 | 11,9 | 4,23 | 4,96 |
| промзона | Котельная НПО | 4,0 | - | - | - |

* – точное значение прироста тепловой нагрузки требует последующей корректировки

При наличии технической возможности планируется обеспечивать резервирование (закольцовку) вновь подключаемых абонентов от разных источников тепловой энергии, различных учатков магистрали.

Суммарный прирост присоединенной нагрузки по новым потребителя в г.о. Реутов к концу планируемого периода составит более 100 Гкал/час.

Наибольший прирост присоединенной тепловой нагрузки планируется по котельной 1, 2 и котельной БМК-140.

## Объемы потребления тепловой энергии (мощности), приросты потребления тепловой энергии (мощности) в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

За базовый уровень потребления тепловой энергии на нужды теплоснабжения принимается объем тепловой энергии, определенный для расчетных температур наружного воздуха, по данным о подключенной нагрузке потребителей за 2016 год.

Прогноз объемов потребления тепловой  энергии потребителями централизованного теплоснабжения г.о. Реутов представлен на 2016-2033 год. Перспективное потребление тепловой энергии с учетом перспективного строительства приведено в таблице 1.3.

Таблица 1.3

| Наименование источника теплоснабжения | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |
| --- | --- |
|  | 2012 (справочно) | 2013 (справочно) | 2014 (справочно) | 2015 (справочно) | 2016 (базовый) | 2017 (план) | 2018 | 2019 | 2020 -2024 | 2025-2033 |
| Котельная № 1 | 122 691,00 | 125 034,33 | 110 560,70 | 90 553,33 | 118 164,91 | 157 344,06 | 157 344,06 | 157 344,06 | 183 748,56 | 243 867,45 |
| Котельная № 2 | 63 204,00 | 63 598,99 | 67 314,65 | 107 461,70 | 144 974,04 | 255 992,88 | 255 992,88 | 255 992,88 | 306 756,22 | 324 716,87 |
| Котельная № 4 | 43 092,00 | 61 567,21 | 80 207,00 | 104 945,68 | 85 072,94 | 71 901,43 | 81 090,66 | 99 360,10 | 119 022,60 | 119 022,60 |
| Котельная № 5 | 161 154,00 | 177 230,89 | 186 725,63 | 219 317,36 | 219 317,36 | 219 317,36 | 219 317,36 | 219 317,36 | 241 351,45 | 241 351,45 |
| Котельная № 6 | 6 492,00 | 6 206,02 | 6 670,36 | 6 670,36 | 6 670,36 | 6 670,36 | переключение нагрузки на котельную № 4 |
| Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз» | 51 707,00 | 52 929,52 | 56 075,04 | 56 187,19 | 56 187,19 | консервация, переключение нагрузки на котельную № 2 |
| Котельная БМК-140 АО «Мособлэнергогаз» | 58 422,00 | 66 530,76 | 97 970,31 | 101 052,20 | 127 685,21 | 145 595,88 | 145 595,88 | 145 595,88 | 145 595,88 | 145 595,88 |
| Котельная АО «ВПК НПО машиностроение» | 53 654,00 | 57 236,86 | 58 609,83 | 57 236,86 | 57 236,86 | 14 931,36 | 14 931,36 | переключение нагрузки на котельные № 2,4 |
| Котельная ФГУ «ЦОБХР МВД России» | 919,00 | 923,39 | 923,39 | 923,39 | 923,39 | 923,39 | 923,39 | 923,39 | 923,39 | 923,39 |
| Суммарный объем потребления тепловой энергии, Гкал/год | 561 335,00 | 611 257,97 | 665 056,90 | 744 348,08 | 816 232,26 | 872 676,72 | 875 195,60 | 878 533,69 | 997 389,10 | 1 075 477,64 |

Прирост теплопотребления ожидается на котельной № 1, котельной № 2, котельной № 4, котельной № 5, БМК-140 АО «Мособлэнергогаз».

По котельной № 2 увеличение потребления тепловой энергии в  период с 2016 – 2033 год обусловлено подключением новых потребителей (район 6-А, 6, 1), переключением части потребителей от котельной АО «ВПК НПО машиностроения», переключением потребителей от котельной № 7 АО «Мособлэнергогаз».

По котельной № 4 увеличение потребления тепловой энергии в  период с 2016 – 2033 год обусловлено переключением потребителей от котельной № 6 и АО «ВПК НПО машиностроения».

По котельной БМК-140 увеличение потребления тепловой энергии в  период с 2016 – 2033 год обусловлено подключением новых потребителей (район 10,10-А).

По остальным объектам (котельная № 5, котельная № 1) увеличение потребления тепловой энергии связано с подключением новых потребителей согласно генеральному плану развития г.о. Реутов..

Прирост потребления тепловой энергии на источниках теплоснабжения г.о. Реутов представлен  на графике 1.1.

График 1.1

Суммарный прирост потребления тепловой энергии г.о. Реутов представлен на графике 1.2.

График 1.2

## Объемы потребления теплоносителя и приросты потребления теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Потребление теплоносителя за базовый 2016 год и его приросты до окончания планируемого периода представлены в таблице 1.4 и на графике 1.3.

Таблица1.4

| Наименование источника теплоснабжения | Потребление теплоносителя, т/год |
| --- | --- |
|  | 2012 (справочно) | 2013 (справочно) | 2014 (справочно) | 2015 (справочно) | 2016 (базовый) | 2017 (план) | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2033 |
| Котельная № 1 | 9 946,34 | 10 002,75 | 8 844,86 | 7 244,27 | 9 453,19 | 12 587,53 | 12 587,53 | 12 587,53 | 14 699,88 | 16 113,52 |
| Котельная № 2 | 6 851,33 | 6 995,89 | 7 404,61 | 11 820,79 | 15947,14 | 26 473,61 | 26 473,61 | 26 473,61 | 32 057,57 | 34 033,24 |
| Котельная № 4 | 4 960,41 | 7 388,07 | 9 624,84 | 12 593,48 | 10 208,75 | 8 628,17 | 9 730,88 | 11 923,21 | 14 282,71 | 14 282,71 |
| Котельная № 5 | 14 388,07 | 15 950,78 | 16 805,31 | 19 738,56 | 19 738,56 | 19 738,56 | 19 738,56 | 19 738,56 | 21 721,63 | 21 721,63 |
| Котельная № 6 | 277,20 | 248,24 | 266,81 | 266,81 | 266,81 | 266,81 | переключение нагрузки на котельную № 4 |
| Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз» | 4 016,36 | 4 234,36 | 4 486,00 | 4 494,98 | 4 494,98 | консервация, переключение нагрузки на котельную № 2 |
| Котельная БМК-140 АО «Мособлэнергогаз» | 5 211,73 | 5 987,77 | 8 817,33 | 9 094,70 | 11 491,67 | 13 103,63 | 13 103,63 | 13 103,63 | 13 103,63 | 13 103,63 |
| Котельная АО «ВПК НПО машиностроения» | 5 756,16 | 6 296,05 | 6 447,08 | 6 296,05 | 6 296,05 | 1 642,45 | 1 642,45 | переключение нагрузки на котельные № 2,4 |
| Котельная ФГУ «ЦОБХР МВД России» | 27,72 | 27,70 | 27,70 | 27,70 | 27,70 | 27,70 | 27,70 | 27,70 | 27,70 | 27,70 |
| Суммарный объем потребления теплоносителя, т/год | 51 435,32 | 57 131,61 | 62 724,54 | 71 577,34 | 77 924,87 | 82 468,46 | 83 304,35 | 83 854,23 | 95 893,124 | 99 282,44 |

Наибольший прирост потребления теплоносителя к 2033 году ожидается котельной № 2  в связи с подключением новых потребителей (район 6-А), переключением части потребителей от котельной № 7 и АО «ВПК НПО машиностроения».

По котельной № 4 увеличение потребления теплоносителя к 2033 году обусловлено переключением потребителей от котельной № 6 и АО «ВПК НПО машиностроения».

По котельной БМК-140 увеличение потребления теплоносителя к 2033 году обусловлено подключением новых потребителей (район 10,10-А).

Прирост потребления теплоносителя на источниках теплоснабжения г.о. Реутов представлен на графике 1.3.

График 1.3

## Потребление тепловой энергии (мощности) объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Объекты, расположенные в производственных зонах, потребляют тепловую мощность от производственных котельных, расположенных в производственных зонах (ведомственные и частные). Технологическое присоединение к тепловым сетям Единой теплоснабжающей организации отсутствует. Договорные отношения с ЕТО отсутствуют.

Перечень котельных, расположенных в производственнх зонах:

1. Газифицированная котельная по адресу: ул. Победы, д. 1

2. Газифицированная котельная по адресу: ул. Транспортная, д. 5а

3. Газифицированная котельная по адресу: ул. Заводская, д. 4

4. Газифицированная котельная по адресу: ул. Фабричная, д. 12

5. Газифицированная котельная по адресу: ул. Фабричная

6. Газифицированная котельная по адресу: МКАД, 2 км, д. 2

7. Газифицированная котельная по адресу: ул. Победы, д. 25а/м Москва-Новгород, д. 11

8. Угольная котельная по адресу: ул. Железнодорожная, д. 19

## Потребление теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления теплоносителя производственными объектами на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Объекты, расположенные в производственных зонах, потребляют тепловую мощность от производственных котельных, расположенных в производственных зонах (ведомственные и частные). В настоящее время ведется сбор информации о данных объектах.

# Раздел Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

## Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия.

Более детальная прорисовка существующих и перспективных зон действия от источников теплоснабжения г.о. Реутов Московской области представлена в Приложении Г к Обосновывающим материалам к схеме теплоснабжения г.о. Реутов и в электронной модели на базе Графико-информационного расчетного комплекса «ТеплоЭксперт».

Существующее положение

Общая схема зон действия источников теплоснабжения г.о. Реутов

Схема 2.1

Котельная № 1

Схема 2.2

Котельная №2

Схема 2.3

Котельная № 4

Схема 2.4

Котельная № 5

Схема 2.5

Котельная №7

Схема 2.6

Котельная БМК-140 АО «Мособлэнергогаз»

Схема 2.7

Котельная АО «ВПК НПО машиностроение»

Схема 2.8

Котельная ФГУ «ЦОБХР МВД России»

Схема 2.9

Перспективное положение

Схема 2.10

Котельная № 1

Схема 2.11

Котельная №2

Схема 2.12

Котельная № 4

Схема 2.13

Котельная № 5

Схема 2.14

Котельная БМК-140 АО «Мособлэнергогаз»

Схема 2.15

Котельная АО «ВПК НПО машиностроение»

Схема 2.16

Котельная ФГУ «ЦОБХР МВД России»

Схема 2.17

## Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

В России все большую популярность получает автономное и индивидуальное отопление. По сути своей это системы отопления, осуществляющие обогрев в одном отдельно взятом здании или помещении. При этом если речь идет о многоквартирном жилом доме или крупном здании административного либо коммерческого назначения, то чаще используется термин автономное отопление. Если же разговор о небольшом частном доме или квартире, то более уместным кажется термин индивидуальное отопление.

Основные преимущества подобных систем – большая гибкость настройки и малая инертность. При резком изменении погоды от момента запуска системы до прогрева помещения до расчетной температуры проходит не более нескольких часов. В случае с индивидуальным отоплением от получаса до часа, хотя здесь многое зависит от типа используемого котла и способа циркуляции теплоносителя в системе.

К 2016 году в г.о. Реутов Московской области отсутствуют потребители, имеющие индивидуальное отопление.

## Перспективные балансы  тепловой мощности  и тепловой нагрузки  в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

В таблицах 2.1-2.8 представлен баланс тепловой мощности источников теплоснабжения, обеспечивающих теплоснабжение в г.о. Реутов к концу планируемого периода.

Таблица 2.1

| Котельная № 1 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 68,76 | 68,76 | 68,76 | 68,76 | 68,76 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 68,76 | 68,76 | 68,76 | 68,76 | 68,76 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 48,51 | 48,51 | 48,51 | 48,51 | 48,51 | 68,07 | 68,07 | 68,07 | 68,07 | 68,07 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | 45,60 | 45,60 | 32,70 | 32,70 | 42,50 | 56,36 | 56,36 | 56,36 | 60,86 | 65,36 |

Диаграмма 2.1

Уменьшение присоединенной нагрузки в 2011-2015 году связано с переключением ЦТП № 1,4 котельной № 1 на теплоснабжение от котельной № 4.

В связи с тем, что в 2017-2020 году планируется увеличение присоединенной нагрузки за счет потребителей, расположенных в мкр. 1,3,3А, будет произведено техническое перевооружение котельной № 1 с заменой основного оборудования.

Таблица.2.2

| Котельная № 2 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 -2024 | 2025 -2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 67,08 | 67,08 | 67,08 | 67,08 | 67,08 | 67,08 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 67,08 | 67,08 | 67,08 | 67,08 | 67,08 | 67,08 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 66,41 | 66,41 | 66,41 | 66,41 | 66,41 | 66,41 |
| Перспективная присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | 29,04 | 29,04 | 29,04 | 29,04 | 49,54 | 69,43 | 78,52 | 83,32 | 91,13 | 101,22 |

Диаграмма 2.2

В связи с тем, что в 2017-2018 году планируется увеличение присоединенной нагрузки за счет потребителей, расположенных в мкр. 6А, было произведено техническое перевооружение котельной № 2 с заменой основного оборудования на три новых водогрейных котла.

Таблица.2.3

| Котельная № 4 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 -2024 | 2025 -2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 14,1 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 14,1 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 14,0 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | 22,14 | 22,14 | 22,14 | 36,64 | 29,55 | 24,85 | 24,85 | 24,85 | 41,31 | 41,31 |

Диаграмма 2.3

На котельной № 4 в 2012 году были введены в эксплуатацию три новых котла мощностью 14,1 Гкал/час каждый. Данной мощности будет достаточно для обеспечения качественного теплоснабжения перспективных потребителей, находящихся в зоне действия котельной № 4 к окончанию плинируемого периода.

Таблица 2.4

| Котельная № 5 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 -2024 | 2025 -2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 97,6 | 97,6 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 97,6 | 97,6 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 96,6 | 96,6 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | 78,39 | 78,39 | 82,24 | 87,03 | 87,03 | 87,03 | 91,71 | 91,71 | 97,43 | 97,43 |

Диаграмма 2.4

По котельной № 5 увеличение присоединенной нагрузки в  период с 2016 года по 2019 год обусловлено вводом новых потребителей. Для покрытия дефицита тепловой энергии планируется капитальный ремонт котлов в 2016-2017 г.г., реконструкция котельной № 5 с вводом двух новых водогрейных котлов в дополнение к существующим.

Таблица 2.5

| Котельная № 6 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 -2024 | 2025 -2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | переключение нагрузки на котельную № 4 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |  |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 |  |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |  |

Диаграмма 2.5

Котельная № 6

По котельной № 6 планируется переключение тепловой нагрузки на котельную № 4 в 2018 году.

Таблица 2.6

| Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз» | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 -2024 | 2024 -2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | консервация, переключение потребителей на котельную № 2 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 |  |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 |  |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | 19,89 | 19,89 | 19,89 | 19,89 | 19,89 |  |

Диаграмма 2.6

Таблица 2.7

| БМК-140 АО «Мособлэнергогаз» | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 -2024 | 2025 -2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 56,55 | 56,55 | 56,55 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 56,55 | 56,55 | 56,55 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 119,3 | 119,3 | 119,3 | 119,3 | 119,3 | 119,3 | 119,3 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | 21,3 | 59,0 | 59,0 | 89,0 | 111,7 | 126,5 | 126,5 | 126,5 | 126,5 | 126,5 |

Диаграмма 2.7

Значительное увеличение присоединенной нагрузки в 2015-2017 году связано с подключением к системе теплоснабжения новых потребителей, расположенных в мкр. 9-А, 10 и 10А.

Таблица 2.8

| Котельная АО «ВПК НПО машиностроения» - производственно-отопительная | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 -2024 | 2025 -2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 91,73 | 91,73 | 91,73 | 91,73 | 91,73 | 91,73 | 91,73 | 91,73 | 91,73 | 91,73 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 11,0 | 11,0 | переключение нагрузки жилищного фонда |

Диаграмма 2.8

Частично нагрузка с котельной АО «ВПК НПО машиностроения» по жилому фонду была переключена на котельную № 2. В 2017 году Вся нагрузка жилой сферы с Котельной АО «ВПК НПО машиностроения» будет  переключена на Котельную № 2 и Котельную № 4 в 2019 году. К концу плинируемого периода Котельная АО «ВПК НПО машиностроение» будет осуществлять теплоснабжение только производственной сферы.

В таблице 2.9 представлены мероприятия, реализация которых позволит осуществить планируемое распределению тепловой нагрузки по этапам и к концу планируемого периода между источниками теплоснабжения г. о. Реутов.

Таблица 2.9

| № п/п | Мероприятия | Цель мероприятия | Условия, необходимые для реализации мероприятия | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт основного оборудования (котлы №№ 3,4) котельной № 5 | Реконструкция в целях снижения уровня износа существующих объектов |  | 2016-2017 год |
| 2 | Переключение тепловой нагрузки потребителей котельной № 7 на котельную № 2 | Оптимизация системы теплоснабжения, вывод из эксплуатации источников теплоснабжения | Наличие тепловой сети (закольцовки) между котельными № 2 и № 7 | 2017 год |
| 3 | Техническое перевооружение котельной № 1 с заменой основного оборудования | Увеличение мощности источника теплоснабжения |  | 2017-2018 год |
| 4 | Переключение тепловой нагрузки потребителей ЦТП 1,3 котельной НПО Машиностроение на котельную № 2 | Оптимизация системы теплоснабжения | Наличие тепловой сети (закольцовки) между котельными № 2 и НПО Машиностроение, проведение тех. перевооружения котельной № 2 | 2017 год |
| 5 | Переключение тепловой нагрузки потребителей котельной № 6 на котельную № 4 | Оптимизация системы теплоснабжения, вывод из эксплуатации источников теплоснабжения | Наличие тепловой сети (закольцовки) между котельными № 4 и № 6 | 2018 год |
| 6 | Переключение тепловой нагрузки потребителей ЦТП 2,4 котельной НПО Машиностроение на котельную № 4 | Оптимизация системы теплоснабжения | Наличие тепловой сети (закольцовки) между котельными № 4 и № 6, тепловой сети (закольцовки) между котельными № 6 и НПО Машиностроение | 2019 год |

| № п/п | Мероприятия | Цель мероприятия | Условия, необходимые для реализации мероприятия | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Реконструкция котельной № 5 с установкой нового основного оборудования | Увеличение мощности источника теплоснабжения | Наличие тепловой сети (закольцовки) между котельными № 1 и № 5 | 2020 год |

В 2016-2017 году на котельной № 5 планируется проведение капитального ремонта основного оборудования для снижения уровня износа существующего источника теплоснабжения.

В 2017 году котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз» планируется к консервации, все присоединенные потребители будут переключены на теплоснабжение от котельной № 2. Часть потребителей котельной АО «ВПК НПО машиностроение» будут переключены на теплоснабжение от котельной № 2.

В 2017-2018 году планируется проведение технического перевооружения котельной № 1 с заменой основного оборудования.

В 2018 году котельная № 6 будет выведена из эксплуатации, все присоединенные потребители будут переключены на теплоснабжение от котельной № 4.

В 2019 котельная АО «ВПК НПО машиностроение» будет осуществлять теплоснабжение только производственной сферы. Нагрузка жилой сферы будет переключена частично на котельную № 2 и котельную № 4.

Планируется увеличение нагрузки на котельной № 5 и БМК – 140 за счет подключения потребителей в микрорайоне 8, 9А, 10, 10 А, на котельных № 1, № 2 и № 4 за счет подключения потребителей в  микрорайонах 1, 2, 3, 3А, 5, 6А.

Распределение присоединенных нагрузок  на период 2016 год представлено на диаграмме 2.9.

Диаграмма.2.9

Распределение присоединенных нагрузок  до окончания планируемого периода представлено на диаграмме 2.10.

Диаграмма 2.10

## Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности  основного оборудования источников тепловой энергии.

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников теплоснабжения г.о. Реутов представлены в таблице 2.10.

Таблица 2.10

| Марка котла | Установленная тепловая мощность в горячей воде, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 -2024 | 2025 -2033 |
| Котельная № 1 |
| Водогрейный ДКВР 10/13 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |  |  |  |  |  |
| Водогрейный ДКВР 10/13 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 |  |  |  |  |  |
| Водогрейный ДКВР 10/13 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 |  |  |  |  |  |
| Водогрейный ДКВР 10/13 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 7,38 |  |  |  |  |  |
| Водогрейный СТГ«КВ-12,0ГМ» | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 |  |  |  |
| Водогрейный СТГ«КВ-12,0ГМ» | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 |  |  |  |
| Водогрейный ЭНТРОРОС ТТ100-02 |  |  |  |  |  | 17,19 | 17,19 | 17,19 | 17,19 | 17,19 |
| Водогрейный ЭНТРОРОС ТТ100-02 |  |  |  |  |  | 17,19 | 17,19 | 17,19 | 17,19 | 17,19 |
| Водогрейный ЭНТРОРОС ТТ100-02 |  |  |  |  |  | 17,19 | 17,19 | 17,19 | 17,19 | 17,19 |
| Водогрейный ЭНТРОРОС ТТ100-02 |  |  |  |  |  | 17,19 | 17,19 | 17,19 | 17,19 | 17,19 |
| Водогрейный ЭНТРОРОС ТТ100-02 |  |  |  |  |  |  |  | 17,19 | 17,19 | 17,19 |
| Котельная № 2 |
| Водогрейный ДКВР 10/13 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |  |  |  |  |  |  |
| Водогрейный ДКВР 10/13 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |  |  |  |  |  |  |
| Водогрейный ДКВР 10/13 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |  |  |  |  |  |  |
| Водогрейный CONDORKESEL HWO1 |  |  |  |  | 22,36 | 22,36 | 22,36 | 22,36 | 22,36 | 22,36 |
| Водогрейный CONDORKESEL HWO1 |  |  |  |  | 22,36 | 22,36 | 22,36 | 22,36 | 22,36 | 22,36 |
| Водогрейный CONDORKESEL HWO1 |  |  |  |  | 22,36 | 22,36 | 22,36 | 22,36 | 22,36 | 22,36 |

| Марка котла | Установленная тепловая мощность в горячей воде, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 -2024 | 2025 -2033 |
| Котельная № 4 |
| Водогрейный LoganoS825L | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| Водогрейный LoganoS825L | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| Водогрейный LoganoS825L | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| Котельная № 5 |
| Водогрейный ПТВМ-30М | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Водогрейный ПТВМ-30М | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Водогрейный ViessmannVitomax 200-LW |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,8 | 18,8 |
| Водогрейный ViessmannVitomax 200-LW |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,8 | 18,8 |
| Котельная № 6 |
| Водогрейный ЗИО – 60 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - | - | - | - | - |
| Водогрейный ЗИО – 60 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - | - | - | - | - |
| Водогрейный ЗИО – 60 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - | - | - | - | - |
| Котельная № 7 |
| Водогрейный ДКВР 10/13 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | - | - | - | - | - |
| Водогрейный ДКВР 10/13 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | - | - | - | - | - |
| Водогрейный ДКВР 10/13 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | - | - | - | - | - |
| Котельная БМК-140 |
| КВ-ГМ 23,26-150Н | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| КВ-ГМ 23,26-150Н | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| КВ-ГМ 23,26-150Н | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| КВ-ГМ 23,26-150Н | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| КВ-ГМ 23,26-150Н | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| КВ-ГМ 23,26-150Н | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Котельная АО «ВПК НПО машиностроения» - производственно-отопительная |
| Паровой ДКВР 10/13 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 |
| Паровой ДКВР 10/13 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 |
| Паровой ДКВР 10/13 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 |
| Водогрейный ПТВМ-50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Водогрейный ПТВМ-50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

## Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

Ограничения на использование установленной тепловой  мощности основного оборудования присутствуют на источниках теплоснабжения, имеющих дефицит тепловой мощности:

- на  базовый год (2016): котельная № 2, котельная № 5.

- к окончанию планируемого периода (2033 год): котельная № 2, котельная № 5, котельная БМК – 140.

## Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии.

В таблице 2.11  представлены затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников теплоснабжения к окончанию планируемого периода.

Таблица 2.11

| Наименование источника теплоснабжения | Существующие собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Перспективные собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 0,49 | 0,66 |
| Котельная № 2 | 0,22 | 0,93 |
| Котельная № 4 | 0,42 | 0,40 |
| Котельная № 5 | 0,59 | 1,00 |
| Котельная № 6 | 0,01 | отсутствуют |
| Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз» | 0,21 | отсутствуют |
| Котельная БМК-140 АО «Мособлэнергогаз» | 0,56 | 1,50 |
| Котельная АО «ВПК НПО машиностроение» | 0,26 | не учитывается |
| Котельная ФКУ «ЦОБХР МВД России» | 0,004 | 0,004 |
| ИТОГО | 2,76 | 4,50 |

Из таблицы 2.11 видно, что собственные и хозяйственные нужды увеличатся  в общем на 1,74 Гкал/час в связи со значительным приростом присоединенной нагрузки по источникам теплоснабжения (кроме котельной № 4 и ФКУ «ЦОБХР МВД России»).

## Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

В таблице 2.12 представлены значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто к окончанию планируемого периода.

Таблица 2.12

| Наименование источника теплоснабжения | Существующая нетто мощность источника, Гкал/час | Перспективная нетто мощность источника, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 48,51 | 68,07 |
| Котельная № 2 | 21,98 | 66,41 |
| Котельная № 4 | 41,88 | 41,88 |
| Котельная № 5 | 59,40 | 96,62 |
| Котельная № 6 | 2,39 | отсутствует |
| Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз» | 20,74 | отсутствует |
| Котельная БМК-140 АО «Мособлэнергогаз» | 119,3 | 119,3 |
| Котельная АО «ВПК НПО машиностроение» | 91,73 | не учитывается |

Изменение к окончанию планируемого периода нетто мощности источников теплоснабжения г.о. Реутов обусловлено вводом нового оборудования на котельных и увеличением присоединенной нагрузки.

## Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии  при  ее передаче  по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей.

В таблице 2.13 представлены потери в тепловой сети по источникам теплоснабжения г.о. Реутов к окончанию планируемого периода.

Таблица 2.13

| Наименование источника теплоснабжения | Существующая потери тепловой энергии в тепловой сети, Гкал/час | Перспективные потери тепловой энергии в тепловой сети, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 3,50 | 6,99 |
| Котельная № 2 | 3,11 | 12,96 |
| Котельная № 4 | 3,92 | 4,42 |
| Котельная № 5 | 9,31 | 10,43 |
| Котельная № 6 | 0,01 | отсутствует |
| Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз» | 2,13 | отсутствует |
| Котельная БМК-140 АО «Мособлэнергогаз» | 9,53 | 13,54 |
| Котельная АО «ВПК НПО машиностроение» | 2,55 | не учитывается |
| Котельная ФГУ «ЦОБХР МВД России» | 0,04 | 0,04 |

Из таблицы  2.13 видно, что потери тепловой энергии к окончанию планируемого периода увеличатся по всем источникам теплоснабжения в связи с увеличением присоединенной нагрузки, а также в связи со строительством новых участков тепловых сетей.

## Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на собственные нужды тепловых сетей.

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на собственные нужды тепловых сетей отсутствуют.

## Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с учетом аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

Резерв тепловой мощности источников теплоснабжения к окончанию планируемого периода (2033 год) представлен в таблице 2.14 и на диаграмме 2.11.

Таблица 2.14

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Установленная мощность источника, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Собственные нужды, Гкал/час | Нетто мощность источника, Гкал/час | Перспективная присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/час | Потери тепловой мощ-ности, Гкал/час | Перспективный резерв тепловой мощности источника, Гкал/час | Резерв в мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | 68,76 | 68,76 | 0,69 | 68,07 | 65,36 | 6,99 | -4,28 | -6,3 |
| 2 | Котельная № 2 | 67,08 | 67,08 | 0,67 | 66,41 | 101,22 | 10,83 | -45,64 | -68,7 |
| 3 | Котельная № 4 | 42,3 | 42,3 | 0,42 | 41,88 | 41,31 | 4,42 | -3,85 | -9,2 |
| 4 | Котельная № 5 | 97,6 | 97,6 | 1,00 | 96,6 | 97,43 | 10,43 | -11,24 | -11,6 |
| 5 | Котельная БМК-140 АО «Мособлэнергогаз» | 120 | 120 | 1,1 | 118,9 | 126,5 | 13,54 | -21,12 | -17,4 |

К окончанию планируемого периода общая присоединенная тепловая нагрузка увеличится на 115,36 Гкал/ч, по отношению к уровню 2016 года (316,83 Гкал/час), и составит 432,19 Гкал/час.

Диаграмма 2.11

## Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей представлены в таблице 2.15 и на диаграмме 2.12.

Таблица2.15

| Наименование источника теплоснабжения | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/час | Перспективная присоединенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 32,70 | 65,36 |
| Котельная № 2 | 29,04 | 101,22 |
| Котельная № 4 | 36,64 | 41,31 |
| Котельная № 5 | 87,03 | 97,43 |
| Котельная № 6 | 2,36 | - |
| Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз» | 19,89 | - |
| Котельная БМК-140 АО «Мособлэнергогаз» | 89,03 | 126,50 |
| Котельная АО «ВПК НПО машиностроение» | 19,78 | - |
| Котельная ФГУ «ЦОБХР МВД России» | 0,36 | 0,36 |
| ИТОГО | 316,83 | 432,19 |

Потребители, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию и теплоноситель, и с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе договоры теплоснабжения по ценам, определенным соглашением сторон или с применением долгосрочных тарифов, отсутствуют.

Диаграмма 2.12

Самый большой прирост тепловой нагрузки ожидается на котельной № 2 и котельной БМК – 140.  На котельной ФГУ «ЦОБХР МВД России» прирост перспективной тепловой нагрузки не планируется.

# Раздел Перспективные балансы теплоносителя

## Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей сформированы по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения, после чего формируются балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии и определяются расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях по нормативам потерь в зависимости от вида системы ГВС. При одиночных выводах распределение тепловой мощности не требуется. Значения потерь теплоносителя в магистралях каждого источника принимаются с повышающим коэффициентом (1,05-1,1 в зависимости от химсостава исходной воды, используемой для подпитки теплосети, и технологической схемы водоочистки).

Расчет производительности ВПУ котельных для подпитки тепловых сетей в их зонах действия с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (пп.6.16, 6.18).

В таблице 3.1 представлены перспективные балансы производительности ВПУ источников теплоснабжения.

Таблица 3.1

| Наименование источника теплоснабжения | Производительность водоподготовительных установок, т/ч |
| --- | --- |
|  | 2012 (справочно) | 2013 (справочно) | 2014 (справочно) | 2015 (справочно) | 2016 (базовый) | 2017 (план) | 2018 | 2019 | 2020 -2024 | 2025 -2033 |
| Котельная № 1 | 1,29 | 1,29 | 1,09 | 1,11 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,72 | 1,85 |
| Котельная № 2 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 1,11 | 1,52 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,79 | 3,00 |
| Котельная № 4 | 0,76 | 0,76 | 1,35 | 1,43 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,29 | 1,29 |
| Котельная № 5 | 2,00 | 2,00 | 2,21 | 2,33 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,33 | 2,33 |
| Котельная № 6 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | переключение нагрузки на котельную № 4 |
| Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз» | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | консервация, переключение нагрузки на котельную № 2 |
| Котельная БМК-140 АО «Мособлэнергогаз» | 0,77 | 0,77 | 0,81 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| Котельная АО «ВПК НПО машиностроение» | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | переключение нагрузки на котельные № 2,4 |

К окончанию планируемого периода не планируется реконструкция ВПУ  по всем источникам теплоснабжения г.о. Реутов, кроме котельных № 1, № 2 и № 5, по которым будет произведен демонтаж существующей  и установка новой водоподготовительной установки.

## Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

В таблице 3.2 приведены результаты расчета производительности ВПУ котельных, обеспечивающих теплоснабжение потребителей, для подпитки тепловых сетей в их зонах действия с учетом перспективных планов развития, а также результаты расчета аварийной подпитки тепловых сетей на новых и реконструируемых котельных.

Таблица 3.2

| Наименование источника теплоснабжения | Производительность водоподготовительных установок, т/ч |
| --- | --- |
|  | 2012 (справочно) | 2013 (справочно) | 2014 (справочно) | 2015 (справочно) | 2016 (базовый) | 2017 (план) | 2018 | 2019 | 2020 -2024 | 2025 -2033 |
| Котельная № 1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Котельная № 2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Котельная № 4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Котельная № 5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Котельная № 6 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | переключение нагрузки на котельную № 4 |
| Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз» | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | консервация, переключение нагрузки на котельную № 2 |
| Котельная БМК-140 АО «Мособлэнергогаз» | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Котельная АО «ВПК НПО машиностроение» | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | переключение нагрузки на котельные № 2,4 |

Для систем теплоснабжения согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» также предусматривается аварийная дополнительная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % от объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции.

Мощность водоподготовительных установок достаточна для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы к окончанию планируемого периода. При возникновении аварийной ситуации на участке тепловой сети возможно организовать подпитку из зоны действия соседнего источника путем использования связи между магистральными трубопроводами следующих источников: котельной № 1 и котельной № 4, котельной № 5 и котельной БМК-140, котельной № 1 и котельной № 5.

# Раздел Решения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

## Решения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии.

Новое строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих приросты перспективной тепловой нагрузки в г. о. Реутов Московской области, не планируется. Информация о реконструируемых источниках тепловой энергии представлена в пункте 4.2 данного документа.

## Решения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

4.2.1. Реконструкция котельной № 5 ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Данная котельная введена в эксплуатацию в 1976 году, соответственно, фактический срок службы оборудования источника составляет более 35 лет. Суммарная установленная мощность основного оборудования котельной составляет 60 Гкал/час, располагаемая мощность – 56,53 Гкал/час при этом подключенная тепловая нагрузка потребителей – 64,03  Гкал/час.

Основные фактические (за 2012 год) технико-экономические показатели работы источника:

- себестоимость отпуска тепловой энергии – 1490,2 руб./Гкал без учета НДС при средневзвешенной себестоимости по предприятию 2002,08 руб./Гкал без учета НДС;

- удельный расход натурального топлива на производство тепловой энергии – 0,1451 тыс.м3/Гкал при средневзвешенном удельном расходе топлива по предприятию 0,146 тыс.м3/Гкал;

- удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии – 40,903 кВт*ч/Гкал при средневзвешенном удельном расходе электрической энергии  по предприятию  40,716 кВт*ч/Гкал;

- доля затрат фонда оплаты труда от общих расходов – 11,93 % при средневзвешенной по предприятию – 19,72 %.

По предоставленным данным, в прилегающем районе к котельной планируется строительство объектов теплопотребления, также имеется возможность переключения тепловой нагрузки от котельной БМК-140, прогнозируемый к окончанию планируемого периода прирост тепловой нагрузки составит 8,97 Гкал/ч.

Резерв тепловой мощности основного оборудования на котельной № 5 отсутствует, имеется высокий износ основного оборудования, соответственно с целью обеспечения тепловой энергией и теплоносителем существующих потребителей и перспективных объектов строительства в период с 2016 по 2017 года планируется проведение капитального ремонта основного оборудования (водогрейных котлов № 3, № 4). Источник финансирования – собственные средства, прибыль, включаемая в тариф в соответствии с инвестиционной программой на 2016-2018 год. Планируется последующая реконструкция (в 2020 году) данной котельной с установкой дополнительно двух современных водогрейных котлов мощностью 18,8 Гкал/час каждый, с увеличением установленной мощности до 94 Гкал/час.

Также на котельной № 5 при реконструкции планируется установка газовой турбины.

Основные показатели работы котельной № 5:

- Затраты на электроэнергию: 36,039 млн. рублей в год; (структура тарифа на 2014 год).

- Общая нагрузка на ГВС составляет 19,6 Гкал/час.

- Совокупная мощность оборудования составляет 964,7 кВт/ч (по паспорту котельной).

- Потребление электроэнергии: 8,513 МВт*ч; (структура тарифа на 2014 год).

На котельной № 5 могут быть установлены 3 вида газовых турбин: газопоршневая турбина, микротурбинная установка и газотурбинная установка.

Для газопоршневых установок и микротурбин коэффициент теплоутилизации редко превышает 1,1 - т.е. на 1 кВт полученной электроэнергии можно получить 1,1 кВт тепловой энергии. Для газотурбинной тепловой электростанции коэффициент может быть от 1,2-2,5 (в среднем коэффициент применяется равным 2).

Для выбора турбины, обеспечивающей потребности котельной № 5 в электрической энергии, необходимо определить необходимую электрическую мощность на котельной № 5. Учитывая дополнительные потребности котельной в электроэнергии и совокупною мощность оборудования, необходимая электрическая нагрузка принимается около 1-1,2 МВт/час.

Цена газопоршневой электростанции составляет примерно 58500 рублей за 1 кВт (при полном строительстве с учетом проектирования). Сроки сдачи в эксплуатацию подобной электростанции 1,5-2 года.  Стоимость газопоршневой электростанции для установки на котельную № 5 г.о. Реутов составит 58,5 млн. рублей.

Цена микротурбиной электростанции будет составлять примерно 94500-105000 рублей за 1 кВт (при полном строительстве с учетом проектирования). Стоимость микротурбиной электростанции для установки на котельную № 5 г.о Реутов составит 94,5 млн. рублей. Данный вариант не рассматривается в связи с высокими затратами на проектирование и строительство.

Цена на газотурбинную тепловую электростанцию в самой полной комплектации составляет 45000 рублей за 1 кВт (при полном строительстве с учетом проектирования). Сроки сдачи в эксплуатацию подобной электростанции 12-14 месяцев. Стоимость газотурбинной тепловой электростанции для установки на котельную № 5 г.о. Реутов составит около 45 млн. рублей.

В качестве примера рассмотрены:

- Газопоршневая установка GE Jenbacher J 320  с электрической мощностью 1063 кВт, тепловой мощностью 1204 кВт (1,2 Гкал/ч). Габаритные размеры составят 5700*1700*2300 мм. Электрический КПД составляет 40,8%. Расход газа составляет 144210274 нм3/ч.

- Газотурбинная установка Турбомах Сатурн 20 (Т 1601) с электрической мощностью 1210 кВт, тепловой мощностью около 2420 кВт (2,1 Гкал/ч). Электрический КПД  составляет 24,3 %.

Учитывая существующие затраты на электроэнергию по котельной № 5 – 36,039 млн. руб./год срок окупаемости для газопоршневой и газотурбинной установки будет составлять менее 2 лет.

Рекомендуется установить на котельной № 5 газотурбинную установку Турбомах Сатурн, в связи с меньшими капитальными вложениями, а также большей тепловой мощностью, чем у аналогичной газопоршневой установки.

4.2.2. Реконструкция котельной № 6 ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ».

Данный вариант реконструкции рассматривается как альтернативный вариант  переоборудованию котельной в ЦТП с теплоснабжением потребителей от котельной № 4.

В связи с высоким тарифом на отпуск тепловой энергии от котельной № 6 потребителям, предлагается проведение реконструкции существующей котельной.

К окончанию планируемого периода прирост тепловой нагрузки по данной котельной отсутствует. Реконструкция проводится исходя из существующей величины присоединенной нагрузки, представленной в таблице 4.1.

Таблица  4.1

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная мощность источника, Гкал/час | Располагаемая мощность источника, Гкал/час | Присоединенная нагрузка потребителей с учетом всех потерь, Гкал/час | Резервная тепловая мощность источника, Гкал/час | Резервная тепловая мощность источника, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 6 до реконструкции | 2,40 | 2,453 | 2,36 | 0,093 | 3,8 |
| Котельная № 6 после реконструкции | 2,58 | 2,58 | 2,36 | 0,22 | 8,52 |

Реконструкция котельной проводится с увеличением установленной мощности до 3 МВт (2,58 Гкал/ч) в связи с необходимостью увеличения существующей резервной тепловой мощности источника. Основным топливом на котельной № 6 после реконструкции остается природный газ. Температурный график не изменяется и остается 95/70 0C.

Реконструкция котельной проводится с полной автоматизацией оборудования, необходимость в присутствии постоянного обслуживающего персонала отсутствует. В связи с этим в структуре тарифа исключаются затраты на оплату труда, а также отчисления от оплаты труда. Изменение потребления топлива (природного газа) обусловлено уменьшением норматива удельного расхода топлива на производство тепловой энергии с 157,5 руб./Гкал до 155 руб./Гкал.

Структура тарифа до и после реконструкции котельной № 6 представлена в таблице 4.2.

Таблица  4.2

| Показатели | Ед. изм. | Котельная № 6 до реконструкции | Котельная № 6 после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- |
| Выработано тепловой энергии всего: | Гкал | 7 420,47 | 7 420,47 |
| в виде горячей воды | Гкал | 7 420,47 | 7 420,47 |
| в том числе выработано на: | Гкал | 7 420,47 | 7 420,47 |
| газовом топливе | Гкал | 7 420,47 | 7 420,47 |
| Собственные нужды котельной | Гкал | 81,17 | 81,17 |
| Потери тепловой энергии | Гкал | 612,07 | 612,07 |
| Показатели | Ед. изм. | Котельная № 6 до реконструкции | Котельная № 6 после реконструкции |
| Отпущено тепловой энергии всего, в т.ч.: | Гкал | 6 727,24 | 6 727,2 4 |
| Расходы на производство и передачу тепловой энергии | x | x |  |
| Материалы на технологические цели | тыс.руб. | 310,41 | 310,41 |
| соль | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 |
|  | т |  | 0,00 |
| вода на собственные нужды котельной, наполнение системы и подпитку | тыс.руб. | 225,75 | 225,75 |
|  | тыс.м3 | 6,63 | 6,63 |
| отвод сточных вод | тыс.руб. | 81,11 | 81,11 |
|  | тыс.м3 | 3,68 | 3,68 |
| транспортные расходы по доставке материалов | тыс.руб. |  | 0,00 |
| прочие | тыс.руб. | 3,55 | 3,55 |
| Топливо на технологические цели - всего | тыс.руб. | 6 495,19 | 6 495,19 |
| в том числе по видам топлива: | x | x | x |
| газ | тыс.руб. | 6 495,19 | 6 393,88 |
|  | тыс.м3 | 1168,73 | 1 150,50 |
| Электроэнергия в том числе: | тыс.руб. | 2674 | 2 674,00 |
| по одноставочному тарифу | тыс.руб. | 2 674,00 | 2 674,00 |
|  | тыс.кВт.ч | 631,7 | 631,70 |
| Оплата труда всего | тыс.руб. | 12 099,69 | 0,00 |
| Численность персонала | чел. | 58 | 0,00 |
| Средний размер зарплаты | руб. | 17 384,61 | 0,00 |
| Отчисления от оплаты труда | тыс.руб. | 3 629,91 | 0,00 |
| Амортизация основных произв. фондов | тыс.руб. | 164,75 | 1 275,00 |
| Текущий и капитальный ремонты | тыс.руб. | 45 | 45,00 |
| Арендная плата | тыс.руб. | 439,05 | 439,05 |
| Цеховые расходы | тыс.руб. | 262,27 | 262,27 |
| Общеэксплуатационные расходы | тыс.руб. | 388,45 | 388,45 |
| Налоги | тыс.руб. | 12,58 | 12,58 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 8,28 | 8,28 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 2,5 | 2,50 |
| плата за предельно-допустимые выбросы загрязняющих веществ | тыс.руб. | 1,81 | 1,81 |
| Итого расходы на производство и передачу тепловой энергии | тыс.руб. | 26 521,30 | 11 800,64 |
| Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал | 3942,38 | 1 590,28 |
| Валовая прибыль - всего, в т.ч. | тыс.руб. | 1 159,29 | 1 159,29 |
| прибыль на развитие производства (капитальные вложения) | тыс.руб. | 452,96 | 452,96 |
| прибыль на социальное развитие | тыс.руб. | 474,47 | 474,47 |
| налоги, сборы, платежи- всего, в т.ч. | тыс.руб. | 231,86 | 231,86 |
| налог на прибыль | тыс.руб. | 231,86 | 231,86 |
| Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 27 680,59 | 12 959,93 |
| Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | 4 114,70 | 1 926,49 |

Стоимость реконструкции котельной составит около 25,5 млн. рублей, что сопоставимо с затратами (25,031 млн. рублей) на прокладку участка тепловой сети от котельной № 4 до котельной № 6, переоборудованной в ЦТП. Простой срок окупаемости реконструкции котельной № 6 составит менее 2 лет. Как видно из таблицы 4.4 тариф на отпущенную тепловую энергию сократился в 2 раза и составляет 1926,49 руб./Гкал.

Но в связи с тем, что при переводе потребителей на теплоснабжение от котельной № 4 тариф на отпущенную тепловую энергию будет составлять 1406,45 руб./Гкал, вариант развития схемы теплоснабжения, заключающийся в проведении реконструкции по котельной № 6, не рекомендуется.

## Решения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

4.3.1. Техническое перевооружение котельной № 1 ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Данная котельная введена в эксплуатацию в 1965 году, соответственно, фактический срок службы оборудования источника составляет более 45 лет.  Располагаемая мощность основного оборудования источника – 47,67 Гкал/ч.

Основные фактические (за 2012 год) технико-экономические показатели работы источника:

- себестоимость отпуска тепловой энергии – 1446,1 руб./Гкал без учета НДС;

- удельный расход натурального топлива на производство тепловой энергии – 0,1429 тыс.м3/Гкал при средневзвешенном удельном расходе топлива по предприятию 0,146 тыс.м3/Гкал;

- удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии – 16,99  кВт*ч/Гкал при средневзвешенном удельном расходе электрической энергии по предприятию 40,7166 кВт*ч/Гкал;

- доля затрат фонда оплаты труда от общих расходов – 12,77 % при средневзвешенной по предприятию – 19,72 %;

- резерв располагаемой мощности источника составляет 2,07 Гкал/ч.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование реконструкции котельной №1

Московская область, г. Реутов, ул. Новогиреевская, д. 3.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ

- Общие требования к проектированию

  - От имени заказчика настоящего строительства получить технические условия ресурсоснабжающих организаций: ЗАО «ЭЛЭКС» (электроснабжение), ООО «Реутовский водоканал» (водоснабжение, водоотведение), ГУП «Мособлгаз».

  - Получить технические условия на проектирование раздела ИТМ ГО ЧС в главном управлении МЧС России по Московской области.

  - Проектирование выполнить в две стадии: проект «П» (для Мособлгосэкспертизы), рабочая документация «РД» (для строительства).

  - Получить положительное заключение проекта реконструкции котельной в ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза». Экспертиза проводится за счет заказчика.

  - Получить заключение государственной экспертизы ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» по проекту строительства новой дымовой трубы, оплату государственной пошлины за экспертизу проекта осуществляет заказчик.

  - Согласовать проект с отделом надзорной деятельности главного управления МЧС России по Московской области г. Реутов.

  - Согласовать установку дымовой трубы в Межрегиональном территориальном управлении воздушного транспорта центральных районов Федерального агентства воздушного транспорта.

  - Разработанный раздел «Силовое электрооборудование» (ЭМ) проекта согласовать в Энергонадзоре.

  - Перед направлением рабочей документации на экспертизу, согласовать ее с организацией, осуществляющей эксплуатацией тепловых сетей (ЕТО), согласовать рабочую документацию с ресурсоснабжающими организациями.

  - Разработанную рабочую документацию в полном составе согласовать с ЕТО, при этом ЕТО в ходе рассмотрения рабочей документации имеет право произвести любые корректировки. Заказчик в свою очередь обязан неукоснительно следовать корректировкам проекта и внести соответствующие изменения в проект.

  - Срок ознакомления ЕТО с представленной документацией перед подготовкой замечаний и корректировок составляет 2 месяца.

  - Для согласования в ЕТО передается 1 экземпляр проекта в бумажном виде, 1 экземпляр проекта в электронном виде (чертежи в формате DWG, текст в формате DOC). В случае устранения замечаний или корректировки предоставляются дополнительные экземпляры проекты в неограниченном количестве.

  - После положительного решения о согласовании проекта ЕТО, заказчик предоставляет 4 экземпляра финальной версии проекта в бумажном виде и 1 экземпляр проекта в электронном виде (чертежи в формате DWG) для проведения последующего строительного надзора за объектом.

  - Состав основного комплекта чертежей стадии «П» должен соответствовать  постановлению правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г.

  - Состав основного комплекта чертежей стадии РД:

- архитектурно-строительные решения (АС);

- конструкции металлические (КМ);

- конструкции железобетонные (КЖ);

- тепломеханические решения (ТМ);

- когенерация (КГ);

- отопление и вентиляция (ОВ);

- водоснабжение и канализация (ВК);

- газоснабжение наружное (ГСН);

- газоснабжение внутреннее (ГСВ);

- автоматизация комплексная (АК);

- силовое электрооборудование (ЭМ);

- электроосвещение котельной (ЭО);

- автоматизация тепломеханического оборудования (АТМ);

- автоматизация газоснабжения (АГСВ);

- охранная и пожарная сигнализация (ОПС);

- проект организации строительства (ПОС);

- охрана окружающей среды (ООС);

- дымовая труба – конструкции металлические (КМ);

- дымовая труба – конструкции металлические деталировка (КМД);

- дымовая труба – конструкции металлические расчет (КМР);

- дымовая труба – дымоотводящий ствол (ДС);

- дымовая труба – освещение и молниезащита (ОС);

- дымовая труба – план производства работ (ППР);

- видеонаблюдение (ВД);

- гражданская оборона и чрезвычайные ситуации (ГО и ЧС);

- смета на строительно-монтажные работы по реконструкции котельной.

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

- Характеристика участка

  - Участок для строительства находится на территории по адресу: Московская область, г. Реутов, ул. Новогиреевская, д. 3.

  - В настоящее время участок застроен производственным зданием котельной с дымовой трубой, муниципальным гаражом и ЦТП.

  - На участке необходимо выполнить топографические, геологические и гидрогеологические изыскания, получить заключение государственной экспертизы ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» по данным изысканиям.

  - Разработать сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения реконструируемой котельной к существующим сетям инженерно-технического обеспечения.

- Планировочные решения

  - В котельном зале запроектировать керамзитобетонную подготовку, гидроизоляцию, цементно-песчаную стяжку пола.

  - Финишное покрытие пола в котельном зале выполнить из полиуретана.

  - Предусмотреть капитальный ремонт кровли.

  - Предусмотреть покраску фасада здания.

  - В котельном зале запроектировать витражи из алюминиевого профиля.

  - При ремонте кровли использовать материалы компании «ТехноНИКОЛЬ» класса «Бизнес», при гидроизоляции пола использовать материалы компании «ТехноНИКОЛЬ» класса «Премиум».

  - Разработать проект планировки территории котельной с устройством асфальтобетонного покрытия и озеленения на всей территории котельной.

- Дымовая труба

  - Запроектировать новую дымовую трубу, газоходы.

  - Конструкцию дымовой трубы выполнить каркасную.

  - При проектировании новой дымовой трубы выполнить ее из нескольких стволов, причем один ствол дымовой трубы должен присоединяться только к одному котлу. Для когенерационной установки выполнить аналогичное условие.

  - Газоотводящие стволы дымовой трубы запроектировать из стеклопластика.

  - Высоту дымовой трубы выбрать исходя из перспективной застройки территории 25-ти этажными жилыми домами.

  - Запроектировать демонтаж существующей дымовой трубы и газоходов.

- Капитальный ремонт помещений котельной

  - Запроектировать керамзитобетонную подготовку пола, цементно-песчаную стяжку пола.

  - Запроектировать огрунтовку стен под шпатлевку, шпатлевание стен.

  - Запроектировать оконные и дверные откосы из гипсокартона.

  - Запроектировать монтаж плинтусов во всех помещениях, за исключением душевых и санитарных узлов.

Остальные требования по ремонту помещений приводятся в нижеуказанном перечне.

| Наименование помещения | Площадь помещения, м2 | Проектируемое покрытие пола | Проектируемое покрытие стен |
| --- | --- | --- | --- |
| Антресоль |
| Кабинет службы КИПиА | 18,3 | Ламинат | Окраска |
| Склад электроматериалов | 10,7 | Полиуретан | Окраска |
| Химическая лаборатория | 8,3 | Плитка | Плиточное покрытие на высоту 1,5 м от пола, остальная поверхность под окраску |
| Кабинет начальника котельной | 14,6 | Ламинат | Окраска |
| Женская раздевалка | 6,8 | Линолеум | Окраска |
| Душевая женской раздевалки | 2,3 | Плитка | Плиточное покрытие на высоту 1,5 м от пола, остальная поверхность под окраску |
| Мужская раздевалка | 10,2+9,3 | Линолеум | Окраска |
| Душевая мужской раздевалки | 2,1 | Плитка | Плиточное покрытие на высоту 1,5 м от пола, остальная поверхность под окраску |
| Коридор | 27,5 | Плитка | Окраска |
| 1-ый этаж |
| Мастерская | 14,4 | Полиуретан | Окраска |
| Склад оборудования и материалов | 10,4 | Полиуретан | Окраска |
| Коридор | 6 | Полиуретан | Окраска |
| Санитарный узел с раковиной и унитазом женский |  | Плитка | Плиточное покрытие на высоту 1,5 м от пола, остальная поверхность под окраску |
| Санитарный узел с раковиной и унитазом мужской |  | Плитка | Плиточное покрытие на высоту 1,5 м от пола, остальная поверхность под окраску |
| Склад малогабаритного оборудования | 6 | Полиуретан | Окраска |
| Щитовая, трансформаторная 1 | 21,3 | Без изменений | Окраска |
| Щитовая, трансформаторная 2 | 23 | Без изменений | Окраска |
| Щитовая, трансформаторная 3 | 22,6 | Без изменений | Окраска |
| Диспетчерская | 15,9 | Полиуретан | Без изменений |
| Центральный распределительный узел |  | Полиуретан | Окраска |

  - Во всех помещениях, помимо прочего, запроектировать замену окон на пластиковые, профиль Rehau двойной.

  - Запроектировать окраску потолков всех помещений.

  - Запроектировать замену дверей всех помещений.

  - Запроектировать гидроизоляцию пола душевых помещений и санитарных узлов.

  - Запроектировать замену всего сантехнического оборудования в котельной.

  - Запроектировать замену электропроводки и электроосвещения в помещениях котельной.

  - Цвет потолка, стен, а также фактуру пола выбрать по указанию ЕТО.

  - Проектом предусмотреть мероприятия, препятствующие обледенению кровли здания.

  - При невозможности 100 % размещения электрооборудования в существующем помещении ВРУ-0,4 кВ предусмотреть подготовку (строительство) дополнительного помещения.

ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Тепломеханическая часть

  - Реконструкция существующей котельной выполняется с целью увеличения тепловой мощности для удовлетворения возросшей тепловой нагрузки северной части города.

  - В настоящее время котельная оснащена 4-мя котлами ДКВР 10/13, переведенными в водогрейный режим и 2-мя котлами СТГ жаротрубной конструкции.

  - Проект реконструкции должен затрагивать демонтаж существующих котлов и их замену на новые котлы.

  - В качестве новых котлов использовать жаротрубные котлы ЭНТРОРОС ТТ100-02 номинальной производительностью 20000 кВт с максимальной температурой теплоносителя на выходе из котла 170 (С и условным давлением 16 кгс/см2.

  - Реконструкцию котельной запроектировать в 5 очередей.

- 1-ая очередь: демонтаж 4-х котлов ДКВР 10/13, установка 2-х котлов ЭНТРОРОС ТТ100-02 номинальной производительностью 20000 кВт каждый.

- 2-ая очередь: установка 2-х котлов ЭНТРОРОС ТТ100-02 номинальной производительностью 20000 кВт каждый.

- 3-ая очередь: демонтаж 2-х котлов СТГ, установка 1-го котла ЭНТРОРОС ТТ100-02 номинальной производительностью 20000 кВт.

- 4-ая очередь: установка 1-го котла ЭНТРОРОС ТТ100-02 номинальной производительностью 20000 кВт.

- 5-ая очередь: монтаж 2-х когенерационных установок (ГПУ).

  - После реконструкции мощность котельной должна составлять 120 МВт.

  - В качестве горелок использовать продукцию фирмы «ELCO». Использовать моноблочные модулируемые горелки фирмы «ELCO» с электронным регулированием соотношения топливной смеси (газ/воздух), с возможностью частотного регулирования работы электродвигателя  вентилятора, а также с модулем оптимизации по остаточному кислороду в уходящих дымовых газах.

  - Котельная по назначению относится к отопительной котельной первой категории.

  - Род сжигаемого топлива: природный газ, резервное топливо отсутствует.

  - Выполнить независимый от сети контур теплоносителя, циркулирующего непосредственно через котлы, с использованием пластинчатых теплообменников.

  - При проектировании количество пластинчатых теплообменников независимого контура выбрать таким образом, чтобы на один котел приходилось по два теплообменника.

  - Запас поверхности пластинчатых теплообменников принять 50%, наибольшая потеря давления в теплообменниках должна составлять не более 3 м.вод.ст.

  - Предусмотреть 100% резервирование теплообменников.

  - В контуре котлов установить установку по поддержанию давления с баками соответствующего объема.

  - Температурный график тепловой сети 130-70 °С (при температуре наружного воздуха -28 °С), «срезка» температурного графика осуществляется при -0,4 °С (70-45 °С).

  - В проекте использовать следующее оборудование:

- насосы фирмы Grundfos,

- регулятор перепада давления фирмы Danfoss,

- запорную арматуру – фланцевые полнопроходные шаровые краны (краны с условным диаметром 200 мм и более оборудовать редукторами) «КМС»,

- жидкостные термометры серии ТТЖ (термометр технический жидкостной (керосин) ТТЖ-М с защитной металлической оправой и гильзой),

- манометры - серии 10 тип ТМ производства «РОСМА» или «BD»,

- теплообменники «Ридан» (разборные),

- регулирующие клапаны «Schneider Electric»,

- установку по поддержанию давления «Reflex».

  - Трубопроводы условным диаметром более 40 мм выполнить из стальных бесшовных горячедеформированных труб по ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78, условным диаметром не более 40 мм из водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75.

  - Вводную запорную арматуру в ЦРУ оборудовать электроприводами.

  - Оборудовать предохранительные клапаны дренажными трубопроводами, слив дренажного трубопровода должен быть расположен ниже уровня решетки дренажного приямка, чтобы исключить ожоги у обслуживающего персонала.

  - Использовать теплоизоляцию из базальтового волокна, в качестве покровного слоя применить цилиндры из листового алюминия толщиной не менее 0,9 мм.

  - Выполнить поверочный расчет существующих газоходов и дымовой трубы. Определить, на какой очередности строительства пригодно использовать существующую дымовую трубу.

  - При выборе сетевых насосов предусмотреть 100% резервирования насосов, аналогично для любого насосного оборудования.

  - Предусмотреть работу сетевых насосов и технологической схемы котельной на текущие параметры: расход 800…1200 т/ч, давление P1=6 кгс/см2, P2=3,2 кгс/см2 (отопительный период), расход 500…600 т/ч, давление P1=5 кгс/см2, P2=3 кгс/см2 (неотопительный период).

  - Предусмотреть работу сетевых насосов и технологической схемы котельной на перспективные параметры: расход 3000 т/ч, давление P1=16 кгс/см2, P2=3 кгс/см2 (отопительный период).

  - Установку сетевых насосов предназначенных для 1-ой, 2-ой, 3-ей и 4-ой очереди реконструкции установить сразу в 1-ую очередь реконструкции.

  - В проекте предусмотреть 100%-е резервирование всего насосного оборудования, установленного в котельной.

  - Теплообменники независимого контура котлов, предназначенные для 1-ой, 2-ой очереди установить в 1-ую очередь реконструкции. Предусмотреть работу котлов СТГ на тепловую сеть через теплообменники (временные теплообменники).

  - Предусмотреть специализированные подъемные устройства и площадки для эксплуатации и обслуживания всего котельного оборудования: котлов, теплообменников, насосов, калориферов и т.д.

  - Разработать технические решения по аварийному сбросу теплоносителя из тепловой сети и котлового контура.

  - Запроектировать узел учета теплоносителя на следующих трубопроводах:

- подача водопроводной воды на установку химводоподготовки, подпитка сетевого контура, подпитка котлового контура;

- трубопроводы сетевого теплоносителя и подпитки сетевого контура;

- трубопроводы каждого котла в отдельности и подпитка на котловый контур;

- в распределительном узле: на каждое направление (на котельную № 4, на ЦТП №№ 2,5,6, на ЦТП № 3) в отдельности.

  - Выполнить расчет трубопроводов на прочность.

- Водоподготовка

  - Реализовать схему химводоподготовки, состоящую из двух-ступенчатого Na-катионирования и комплексонной обработки химочищенной воды, что позволит удовлетворить требованиям к качеству сетевой воды и подпиточной воды согласно «Правил устройства и безопасность эксплуатации паровых и водогрейных котлов». Реализовать схему химводоподготовки с использованием автоматизированной технологической установки (без использования ручного труда).

  - Исходные данные: источник водоснабжения - городской водопровод. Основные показатели водопроводной воды: общая жесткость 3800-7500 мкг-экв/л, рН 7,0 ед.рН, содержание соединений железа – 6,0 мг/л.

  - Установка водоумягчения.

1 ступень (подпитка сетевого контура) – автоматическая установка умягчения непрерывного действия (дуплекс) Аквафлоу SF850/2-39 производства «Водэко» номинальной производительностью 21,3 м3/час – 2 шт., подключенные параллельно (1 рабочая, 1 резервная).

2 ступень  (подпитка котлового контура, после установки 1 ступени) – автоматическая установка умягчения периодического действия (симплекс) Аквафлоу SF125/77 производства «Водэко» номинальной производительностью 3,2 м3/час – 1 шт.

  - Комплексонная обработка.

Комплекс пропорционального дозирования реагентов (удаление растворенного кислорода в подпиточной воде сетевого контура) Аквафлоу DC-SP 6651 производства «Водэко» – 1 шт.

Комплекс пропорционального дозирования реагентов (удаление растворенного кислорода в подпиточной воде котлового контура) Аквафлоу DC-SP 6251 производства «Водэко» – 1 шт.

Комплекс пропорционального дозирования реагентов (удаление свободной углекислоты и корректировка рН в подпиточной воде котлового контура) Аквафлоу DC-SP 6252 производства «Водэко» – 1 шт.

  - Предусмотреть установку пробоотборников с учетом требований Р 51592-2000. Для отбора проб горячей воды на пробоотборниках должны быть установлены змеевиковые холодильники для охлаждения воды. Линии отбора проб и поверхности охлаждения холодильников должны быть выполнены из нержавеющей стали.

  - Трубопроводы системы ХВО выполнить из нержавеющей стали.

КОГЕНЕРАЦИЯ

- Запроектировать комбинированную генерацию электроэнергии и тепла в двух когенерационных установках (топливо – природный газ), распределение электрической нагрузки между установками 50% на 50%.

- Сумма электрической мощности когенерационных установок должна быть выбрана с 30-ти  % запасом от  суммарной рабочей мощности электрооборудования котельной.

- Установку выбрать среди ассортимента фирмы «Sokratherm» уличного исполнения.

- Предусмотреть меры по снижению уровня шума до значений, соответствующих санитарным нормам на территории жилого микрорайона.

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

- Отопление

  - Выполнить реконструкцию системы отопления котельной в котельной зале и помещениях котельной.

  - В котельном зале систему отопления выполнить из гладких регистров отопления, в остальных помещениях в качестве отопительных приборов использовать биметаллические радиаторы.

  - Систему отопления выполнить двухтрубной.

  - Оснастить биметаллические радиаторы терморегуляторами и запорной арматурой типа шаровой кран.

  - Систему отопления котельной присоединить к тепловой сети через независимый контур (пластинчатый теплообменник) в соответствии с графиком 95-70 °С.

  - Предусмотреть присоединение системы отопления муниципального гаража на территории котельной через системы отопления котельной по графику 95-70 °С.

- Вентиляция

  - Выполнить систему вентиляции в котельном зале.

  - Вентиляцию выполнить совместно с системой отопления: распределить необходимую тепловую нагрузку для теплоснабжения здания между системой отопления и вентиляции.

  - Приточная вентиляция проектируется с механическим побуждением с использованием водяных калориферов.

  - Вытяжку осуществлять через дефлекторы, установленные на крыше здания.

  - Установить не менее шести калориферов по периметру котельного зала без использования воздуховодов на напорной стороне.

  - Присоединение системы вентиляции выполнить через независимый контур (пластинчатый теплообменник).

- Горячее водоснабжение

  - Выполнить реконструкцию системы горячего водоснабжения в помещениях котельной.

  - Для подачи горячей воды ко всем точкам водоразбора использовать циркуляционную схему горячего водоснабжения.

  - Подогрев воды для хозяйственных нужд осуществлять в пластинчатом теплообменнике, оснащенным регулятором температуры прямого действия.

  - Реализовать учет горячей воды, поступающей для хозяйственных нужд.

  - Запроектировать электрический емкостной водоподогреватель для водоснабжения в период остановки котельной (без циркуляции).

  - Трубопроводы системы ГВС выполнить из нержавеющей стали.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, ВОДОСТОКИ

- Водоснабжение и канализация

  - Реализовать учет объема водопроводной воды, поступившей в котельную, в соответствии с техническими условиями ООО «Реутовский водоканал».

  - При проектировании выполнить требования технических условий ООО «Реутовский водоканал».

  - Выполнить реконструкцию системы холодного водоснабжения котельной в котельном зале и помещениях котельной.

  - В душевых заменить трапы на душевые кабины.

  - Заменить раковины и унитазы в санитарных узлах.

- Водостоки (ливневая, дренажная канализация)

  - Обеспечить отвод производственных сточных вод.

  - Все производственные сточные воды котельной являются условно чистыми.

  - Предусмотреть устройство для расхолаживания производственных сточных вод.

  - В случае если из приямка не удается реализовать самотечный отвод дренажных вод, установить погружные насосы «Grundfos» «Unilift» в такой приямок, выполнить напорный дренажный трубопровод до места, где самотечный слив возможен.

  - В приямки глубиной более 0,5 м предусмотреть лестницу.

  - Спускные трубопроводы выполнить с устройством разрыва струи для визуального определения опорожнения трубопроводов или резервуаров.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

- Выполнить расчет тепловых нагрузок и годового количества тепла и топлива для теплоснабжения возросшего числа абонентов котельной.

- Запроектировать узел учета газопотребления. Предусмотреть общий узел учета потребления газа, а также на каждый котел и ГПУ отдельно.

- Оснастить каждый котел отдельным регулятором давления газа.

- В качестве газового оборудования использовать продукцию фирмы «Madas», за исключением газовых счетчиков.

- При выборе оборудования в разделе «Газоснабжение» руководствоваться техническими условиями ГУП «Мособлгаз».

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

- Общие требования к проектированию

  - При проектировании учесть требования действующих норм, правил и государственных стандартов, в частности ПУЭ, ПЭЭП, МПЭЭП.

  - Состав раздела:

а) ЭМ (электроснабжение, освещение, молнезащита, заземление),

б) Узел учета электрической энергии,

в) Подключение резервного источника электроснабжения (дизель-генератора).

- Задачи проектирования

  - Провести светотехнический расчет для зала котельной, помещений и ВРУ, выбрать марку  светодиодных светильников, определить необходимое количество светильников, их расположение. Провести светотехнический расчет для наружного освещения территории котельной. Для наружного освещения применить светодиодные прожектора. Предусмотреть три вида управления светильниками внутреннего и наружного освещения (местное; автоматическое по расписанию/либо по уровню освещенности; оператором).

  - Предусмотреть рабочее и аварийное освещение зала котельной и ВРУ светодиодными светильниками. Предусмотреть возможность подключения ремонтного освещения.

  - Аварийные светильники предусмотреть со встроенным аккумулятором.

  - Использовать частотные преобразователи марки «Emotron» для  электродвигателей, задействованных в технологическом процессе работы котельной. Предусмотреть запас частотного преобразователя по мощности, для чего выбрав мощность частотного преобразователя на 1-у ступень выше мощности  управляемого агрегата.

  - Марки электрических кабелей и электроаппаратов выбрать с учетом категорийности
помещений, условиями среды и противопожарными требованиями.

  - Выбрать УЗО, предназначенных для питания бытовых розеток.

  - Использовать счетчик электроэнергии совместимые с АСКУЭ «SMART IMS» («Матрица»).

  - Предусмотреть меры по компенсации реактивной мощности с использованием оборудования серии Legrand Alpimatic M/DISJ.

  - Для части потребителей 1 категории надежности электроснабжения, предусмотреть монтаж АВР с электрической и механической блокировкой.

  - Выполнить схему системы уравнивания электрических потенциалов.

  - Выполнить видимый контур заземления.

  - Предусмотреть молниезащиту здания котельной согласно РД 34.21.122-87.

  - Предусмотреть независимое резервное питание от когенерационной установки и дизель-генератора в случае отключения основного электропитания котельной, с возможностью запуска когенерационной установки и дизель-генератора в автоматическом и ручном режимах. Предусмотреть возможность работы энергоблоков в параллельном режиме. Один энергоблок когенерационной установки – основной, второй блок установки – дополнительный. Пуск в работу дополнительного энергоблока осуществляется в автоматическом режиме при увеличении нагрузки на основной энергоблок. Суммарную мощность дизель-генераторной установки, состоящей из 2-х энергоблоков, необходимо выбрать с учетом работы электрооборудования котельной в обычном режиме при оптимальной загрузке резервного источника электроэнергии (75%). Предусмотреть возможность работы энергоблоков в параллельном режиме. Один энергоблок дизель-генераторной установки – основной, второй блок установки – дополнительный. Пуск в работу дополнительного энергоблока осуществляется в автоматическом режиме при увеличении нагрузки на основной энергоблок. Предусмотреть меры, препятствующие включению когенерационной установки  и дизель-генератора (ДГУ) на параллельную работу с сетями ЗАО «ЭЛЕКС». АВР предусмотреть с механической и электрической блокировкой контактов. Схему АВР дополнительно согласовать с ЗАО «ЭЛЕКС».

  - Оборудование для ВРУ-0,4 использовать фирмы-производителя ABB. Автоматические выключатели вводов, секционный выключатель серии Masterpact NW20, автомат питания от когенерационной установки и ДГУ серии Masterpact NW12. Подобрать линейные автоматические выключатели производителя АВВ (серии NSX, NSX microlodgic, T6S, T7S с электроприводом), магнитные пускатели применить марки АВВ. Шкафы вводные, секционные и распределительные выбрать из серии Rittal. . Дополнительные параметры технологического оборудования  ВРУ-0,4 кВ согласовать с заказчиком.

  - На вводные панели ВРУ установить интегральные измерители, обеспечивающие съем следующих параметров: мощность активная, мощность реактивная, токи по фазам, напряжение между фазами, срабатывание АВР при аварии (КЗ на шинах), срабатывание защиты вводных и секционных автоматических выключателей, контроль работы установки компенсации реактивной мощности (УКРМ).
Предусмотреть световую сигнализацию состояния коммутационных аппаратов ВРУ.

  - Управление вводными автоматическими выключателями и межсекционным автоматическим выключателем ВРУ-0,4 кВ выполнить на базе контроллера с возможностью управления с ключа режима работы – «Автоматическое/Ручное».

  - Предоставить подробное описание алгоритма работы в штатном и аварийном режиме  когенерационной установки, дизель-генератора (ДГУ) и вводного распределительного устройства 0,4кВ (ВРУ).

СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

- Реализовать передачу данных внутри котельной по проводному каналу Ethernet.

- Определить место размещения шкафа с сетевым оборудованием.

- Проложить линии Ethernet связи от шкафа с сетевым оборудованием до помещений котельной (кабинет начальника котельной, операторской, КИПиА, шкафа автоматики).

- В каждом помещении установить по 2 розетки для Ethernet кабеля с разъемом RJ-45.

- В каждом помещении установить телефонные розетки.

- Выполнить присоединение здания котельной к телефонной линии.

- Выполнить присоединение к сети Ethernet провайдера «Реутов Телеком».

АВТОМАТИЗАЦИЯ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ

- Автоматика котельной  должна обеспечивать работу систем котлового, горелочного, вспомогательного оборудования без вмешательства обслуживающего персонала.

- Работа всех систем должна осуществляться как в автоматическом, так и в ручном режимах.

- Систему автоматики безопасности котельного оборудования, систему автоматики котлового и  вспомогательного оборудования выполнить с использованием контроллеров AS SmartStruxure и оборудования производства Schneider Electric.

- Для организации управления и диспетчерского контроля за состоянием котельного оборудования, использовать программное обеспечение компании Schneider Electric –StruxureWare.

- В качестве узла учета теплоносителя и тепловой энергии использовать продукцию фирмы ЗАО «Интелприбор», за исключением учета сетевой воды (на выходе из котельной), в узле учета сетевой воды использовать продукцию фирмы «Энконт».

- При выборе диаметра расходомера удельные гидравлические потери при пропуске расчетного расхода не должны превышать 400 Па/м.

- Регулирование параметров теплоснабжения должно осуществляться автоматически по погодозависимому  программируемому графику.

- Выполнить вывод сигналов о работе или аварии котельного оборудования (горелок, насосов, исполнительных механизмов, датчиков) на мнемосхему на ПК оператора и сигнализацию по параметрам на щит в операторской.

- Выполнить общую и поагрегатные мнемосхемы  котельной на ПК оператора с использованием графического редактора TGML с выводом всех регистрируемых параметров,  состояния агрегатов, уставок по параметрам настройки с возможностью их изменения и управления оборудованием непосредственно с ПК оператора.

- Обеспечить возможность контроля, диспетчеризации и архивации на ПК оператора следующих параметров котельной:

- Давление воды на входе в котел.

- Давление воды на выходе из котла.

- Давление воды на входе сети.

- Давление воды на выходе сети.

- Давление общего газа.

- Давление общего газа, перед газовыми блоками.

- Давление газа перед горелками.

- Давление общего воздуха, после вентилятора.

- Давление воздуха перед горелками.

- Температура воды на входе в котел.

- Температура воды на выходе из котла.

- Температура воды на входе сети.

- Температура воды на выходе сети.

- Температура уходящих газов.

- Расход потребленного котлом газа.

- Расход воды через котел.

- Содержание О2  в уходящих газах.

- Содержание оксида углерода NОx  в уходящих газах.

- Содержание метана CH4 в уходящих газах.

- Коэффициент избытка воздуха (.

- Подпитки внешнего контура в реальном времени.

- Перепад давления на каждом насосе.

- Значения  заданий  на ЧРП насосов.

- Для автоматики насосного оборудования:

- предусмотреть использование ЧРП для каждого насоса с возможностью как автоматического по заданию контроллера, так и местного регулирования частоты.

- предусмотреть возможность включения насосов в обход ЧРП. ЧРП выбрать на номинал выше потребляемой мощности насосного оборудования.

- предусмотреть автоматическое включение резервного насоса при любой аварии рабочего.

- предусмотреть  автоматическое выключение насосов при падении давления ниже уставки по защите от сухого хода.

- на каждом насосе предусмотреть установку реле перепада давления с выводом сигнала на пульт диспетчера.

- Выполнить автоматизацию системы подпитки сети с использованием насосного оборудования с ЧРП. Регулировку давления в сети контролировать по датчику давления в обратном трубопроводе с уставками на контроллере AS SmartStruxure.

- Использовать расходомер узла учета подпитки с аналоговым выходом для включения в систему диспетчеризации и вывода параметров on-line.

- Подключить к ПК оператора систему управления водоподготовительной установкой с выводом текущих параметров, их регистрацией и архивированием.

- Реализовать автоматический мониторинг качества горения путем установки стационарного газоанализатора.

- По автоматическому регулированию соотношения газ-воздух выполнить автоматизацию процесса горения с корректировкой по показаниям газоанализатора отходящих газов.

ОХРАННАЯ И ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

- Пожарную сигнализацию выполнить на базе оборудования НПО «Болид» ИСО Орион.

- Линии связи выполнить проводными.

- Предусмотреть диспетчеризацию пожарной сигнализации на контроллер AS SmartStruxure.

- В систему охранно-пожарной сигнализации установить блок связи GSM с пожарной диспетчерской.

- Установить пульт управления охранно-пожарной сигнализацией в операторской.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

- Срок хранения данных – 3 месяца (90 суток).

- В проекте вне котельной зала использовать антивандальные погодозащищенные IP видеокамеры Beward с инфракрасной подсветкой.

- В котельном зале использовать IP видеокамеры Beward в купольном исполнении.

- Камеры установить по направлению на основное оборудование, вход в котельную, ЦРУ, на аварийные выходы, въездные ворота, на котлы, узлы учета, теплообменники, ГРУ, насосы и т.д.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

- Пожарная охрана

  - Выдержать противопожарные расстояния между зданиями и строениями  в соответствии с требованиями ФЗ № 123 «Технический регламент в области пожарной безопасности».

  - Объемно-планировочные и конструктивные решения выполнить в соответствии с СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», СП 2.13130.2012 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты», Свод правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".

  - Выполнить внутренний противопожарный водопровод в соответствии с требованиями  СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».

  - Выполнить систему автоматической пожарной сигнализации в соответствии с требованиями  СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования".

  - Выполнить систему оповещения и эвакуации людей при пожаре в соответствии с СП 4.13130.2009.

  - В помещении электрощитовых, помещении ГРУ предусмотреть установку противопожарных дверей с пределом огнестойкости не менее 30 мин.

- Гражданская оборона

  - Выполнить систему оповещения сигналов гражданской обороны (сирена), подключить ее к общегородской сети.

- Состав раздела инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС

  - Исходные данные для разработки раздела

  - Краткая характеристика района строительства

  - Краткая характеристика объекта

  - Проектные решения по ГО:

  - Категория объекта.

  - Границы зон возможной опасности, предусмотренных СНиП 2.01.51-90.

  - Обоснование сокращения или прекращения деятельности объекта в военное время.

  - Решения по системам оповещения и управления ГО объекта.

  - Решения по безаварийной остановке процессов транспортировки природного газа по сети газораспределения.

  - Решения по повышению надежности электроснабжения неотключаемых объектов и технологического оборудования.

  - Решения по повышению устойчивости работы источников водоснабжения и защите их от радиоактивных и отравляющих веществ.

  - Светомаскировочные мероприятия.

  - Проектные решения по предупреждению ЧС техногенного и природного характера

  - Решения по предупреждению ЧС, возникающих в результате возможных аварий в котельной и снижению их тяжести.

  - Характеристика опасного вещества, транспортируемого по сети газораспределения

  - Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях

  - Сведения об аварийно-спасательной службе (АСС), которая обслуживает котельную.

  - Сведения о численности и размещении населения на прилегающей территории, которая может оказаться в зоне действия поражающих факторов в случае аварий на котельной и сетях газораспределения.

  - Решения по исключению разгерметизации оборудования и предупреждению аварийных выбросов опасных веществ.

  - Сведения о наличии и характеристиках систем контроля радиационной, химической обстановки, обнаружения взрывоопасных концентраций.

  - Решения, направленные на предупреждение развития аварий и локализацию выбросов опасных веществ.

  - Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности.

  - Сведения о наличии и характеристиках систем автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций, а также безаварийной остановки процесса транспортировки природного газа.

  - Сведения о наличии, местах размещения и характеристиках основных и резервных источников электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, а также систем связи.

  - Сведения о наличии и размещении резервов материальных средств для ликвидации последствий аварий на котельной.

  - Решения по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность котельной.

  - Описание и характеристики системы оповещения о ЧС.

  - Решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации людей с территории котельной, беспрепятственного ввода и передвижения сил и средств ликвидации последствий аварий.

  - Решения по предупреждению ЧС, возникающих в результате аварий на рядом расположенных потенциально опасных объектах (ПОО).

  - Проектные решения по предупреждению ЧС, источниками которых являются опасные природные процессы.

  - Оценка интенсивности проявлений опасных природных процессов, категории их опасности.

  - Мероприятия по инженерной защите территории котельной, здания, сетей инженерно-технического обеспечения от опасных природных и техногенных процессов.

  - Мероприятия по молниезащите и заземлению.

  - Описание и характеристики мониторинга опасных природных процессов и оповещения о ЧС природного характера.

  - Дополнительные требования.

  - Графическая часть: лист 1: Ситуационный план противопожарной защиты (при наличии этих систем), лист 2: Ситуационный план с указанием места размещения котельной, опасных производственных объектов, которые могут оказать опасное воздействие на котельную, путей подъезда к площадке пожарной техники, места размещения источников противопожарного водоснабжения для тушения пожаров (естественные и искусственные водоемы, внутренний и наружный водопроводы и т.д.); лист 3: Структурные схемы технических систем (средств) противопожарной защиты (при наличии этих систем).

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Разработать перечень мероприятий по охране окружающей среды с целью оценки влияния объекта на состояние окружающей среды (охрана атмосферного воздуха, охрана и рациональное использование водных ресурсов, физические факторы воздействия, контроль за промышленными отходами, охрана почв и растительности, планируемые мероприятия по охране окружающей среды).

4.3.2. Техническое перевооружение котельной № 2 ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

На котельной № 2 в 2016 году было завершено техническое перевооружение.

Установка газотурбинного оборудования на котельной №2 планируется в 2018 году На котельной № 2 могут быть установлены 3 вида газовых турбин: газопоршневая турбина, микротурбинная установка и газотурбинная установка.

Для газопоршневых установок и микротурбин коэффициент теплоутилизации редко превышает 1,1 - т.е. на 1 кВт полученной электроэнергии можно получить 1,1 кВт тепловой энергии. Для газотурбинной тепловой электростанции коэффициент может быть от 1,2-2,5 (в среднем коэффициент применяется равным 2).

Для выбора турбины, обеспечивающей потребности котельной № 2 в электрической энергии, необходимо определить необходимую электрическую мощность на котельной № 2. Учитывая дополнительные перспективные потребности котельной в электроэнергии и совокупною мощность оборудования, необходимая электрическая нагрузка принимается около 0,8-0,9 МВт/час.

Цена газопоршневой электростанции составляет примерно 58500 рублей за 1 кВт (при полном строительстве с учетом проектирования). Сроки сдачи в эксплуатацию подобной электростанции 1,5-2 года.  Стоимость газопоршневой электростанции для установки на котельную № 2 г.о. Реутов составит 49,725  млн. рублей.

Цена микротурбиной электростанции будет составлять примерно 94500-105000 рублей за 1 кВт (при полном строительстве с учетом проектирования). Стоимость микротурбиной электростанции для установки на котельную № 1 г.о Реутов составит 89,25 млн. рублей. Данный вариант не рассматривается в связи с высокими затратами на проектирование и строительство.

Цена на газотурбинную тепловую электростанцию в самой полной комплектации составляет 45000 рублей за 1 кВт (при полном строительстве с учетом проектирования). Сроки сдачи в эксплуатацию подобной электростанции 12-14 месяцев. Стоимость газотурбинной тепловой электростанции для установки на котельную № 2 г.о. Реутов составит около 38,25 млн. рублей.

В качестве примера рассмотрены:

- Газопоршневая установка TCG  с электрической мощностью 800 кВт. Среднее эффективное давление 18,9 Бар. Электрический КПД составляет 42,3%, тепловой КПД 45,2 %.

- Газотурбинная установка Caterpillar C – 32 мощностью 880 кВт. Номинальная частота 50 Гц.

Учитывая существующие затраты на электроэнергию по котельной № 2 – 10,171 млн. руб./год срок окупаемости для газопоршневой электростанции составит порядка 5 лет, а для газотурбинной установки менее 4 лет.

Рекомендуется  установить на котельной № 2 газотурбинную установку Caterpillar C, в связи с меньшими капитальными вложениями, меньшим сроком окупаемости, а также большей тепловой мощностью, чем у аналогичной газопоршневой установки.

## Меры по выводу из эксплуатации, консервации  и демонтажу избыточных источников тепловой энергии,  а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы или паркового ресурса технически невозможно или экономически нецелесообразно.

4.4.1. Оптимизация схемы теплоснабжения в районе котельной № 4 и котельной № 6 ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Оба указанных источника находятся в непосредственной близости друг от друга.

На рассматриваемой котельной № 4 проведена реконструкция в 2012 году, то есть фактический срок службы оборудования составляет 3 года.

Располагаемая мощность источника в 2014 году составляет 42,3 Гкал/час, суммарная подключенная тепловая нагрузка потребителей составляет 22,14 Гкал/час.

Основные фактические (за 2014 год) технико-экономические показатели работы источника:

- себестоимость отпуска тепловой энергии – 1503,59 руб./Гкал без учета НДС при средневзвешенной себестоимости по предприятию 2002,08 руб./Гкал без учета НДС.

- удельный расход натурального топлива на производство тепловой энергии – 0,1369 тыс.м3/Гкал при средневзвешенном удельном расходе топлива по предприятию 0,146 тыс.м3/Гкал;

- удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии – 30,03 кВт*ч/Гкал при средневзвешенном удельном расходе электрической энергии  по предприятию  40,716 кВт*ч/Гкал;

- доля затрат фонда оплаты труда от общих расходов – 13,64 % при средневзвешенной по предприятию – 19,72 %.

- резерв располагаемой мощности источника составляет 47,6 % или 20,16 Гкал/ч.

Котельная № 6 ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» введена в эксплуатацию в 1998 году. Располагаемая тепловая мощность основного оборудования источника составляет 0,96 Гкал/ч, суммарная подключенная тепловая нагрузка потребителей – 2,36 Гкал/час.

Основные фактические (за 2014 год) технико-экономические показатели работы котельной № 6:

- себестоимость отпуска тепловой энергии – 3942,38 руб./Гкал без учета НДС при средневзвешенной себестоимости по предприятию 2002,08 руб./Гкал без учета НДС;

- удельный расход натурального топлива на производство тепловой энергии – 0,1575 тыс.м3/Гкал при средневзвешенном удельном расходе топлива по предприятию 0,146 тыс.м3/Гкал;

- удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии – 85,128 кВт*ч/Гкал при средневзвешенном удельном расходе электрической энергии  по предприятию 40,716 кВт*ч/Гкал;

- доля затрат фонда оплаты труда от общих расходов – 45,62 % при средневзвешенной по предприятию – 19,72 %;

- резерв располагаемой мощности источника составляет 3,8% или 0,093 Гкал/ч;

- фактический удельный расход топлива на производство тепловой энергии 178 кг.у.т./Гкал.

Перевод потребителей на котельную № 4 позволит снизить себестоимость отпускаемой тепловой энергии за счет снижения доли условно-постоянных расходов в системе теплоснабжения.

Рекомендация по выбору варианта оптимизации схемы теплоснабжения в зоне действия котельной № 6 рассмотрена в пункте 4.2 данного документа.

Анализируя фактическую схему теплоснабжения обозначенного района г.о. Реутов и технико-экономические показатели работы источников, предлагается оптимизировать схему теплоснабжения района путем строительства и реконструкции участков тепловых сетей, необходимых для обеспечения тепловой энергией потребителей, находящихся в зоне действия котельной № 6, от котельной № 4.

Данное мероприятие является частью оптимизации схемы теплоснабжения в районе котельной № 2, котельной № 4, котельной АО «ВПК «НПО машиностроение». Тепловая сеть от тепловой камеры у ЦТП № 3 котельной № 4 до котельной № 6 (канальной/бесканальной прокладки, протяженностью 327,4 м (2Ду 377х8-ППУ-ПЭ - 313,5 м, 2Ду159х5,0-ППУ-ПЭ - 13,9 м), проект РТ-30/14 ООО "ПСК") является 1 этапом строительства закольцовки котельных № 4 и АО «ВПК «НПО машиностроение». Строительство данного участка тепловой сети стоимостью 64969 тыс. руб. запланировано на 2017 год.

4.4.2. Оптимизация схемы теплоснабжения в районе Котельной № 2, Котельной № 4 и Котельной АО «ВПК «НПО машиностроение»

В непосредственной близости друг от друга эксплуатируется 3 источника теплоснабжения – котельная № 2 ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ», котельная № 4 ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ», котельная АО «ВПК «НПО машиностроение».

В 2016 году проведено техническое перевооружение Котельной № 2, соответственно, фактический срок службы оборудования источника составляет 1 год.  Располагаемая мощность основного оборудования источника – 67,7 Гкал/ч, суммарная подключенная тепловая нагрузка потребителей составляет 20,45 Гкал/час.

Основные фактические (за 2014 год) технико-экономические показатели работы источника:

- себестоимость отпуска тепловой энергии – 1628,15 руб./Гкал без учета НДС при средневзвешенной себестоимости по предприятию 2002,08 руб./Гкал без учета НДС;

- удельный расход натурального топлива на производство тепловой энергии – 0,1438 тыс.м3/Гкал при средневзвешенном удельном расходе топлива по предприятию 0,146 тыс.м3/Гкал;

- удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии – 30,53  кВт*ч/Гкал при средневзвешенном удельном расходе электрической энергии  по предприятию 40,716 кВт*ч/Гкал;

- доля затрат фонда оплаты труда от общих расходов – 14,66 % при средневзвешенной по предприятию – 19,72 %.

На котельной № 4 проведена реконструкция в 2012 году, то есть фактический срок службы оборудования составляет 3 года.

Располагаемая мощность источника в 2013 году составляет 42,3 Гкал/час, суммарная подключенная тепловая нагрузка потребителей составляет 22,14 Гкал/час.

Основные фактические (за 2014 год) технико-экономические показатели работы источника:

- себестоимость отпуска тепловой энергии – 1503,59 руб./Гкал без учета НДС при средневзвешенной себестоимости по предприятию 2002,08 руб./Гкал без учета НДС.

- удельный расход натурального топлива на производство тепловой энергии – 0,1369 тыс.м3/Гкал при средневзвешенном удельном расходе топлива по предприятию 0,146 тыс.м3/Гкал;

- удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии – 30,03 кВт*ч/Гкал при средневзвешенном удельном расходе электрической энергии  по предприятию  40,716 кВт*ч/Гкал;

- доля затрат фонда оплаты труда от общих расходов – 13,64 % при средневзвешенной по предприятию – 19,72 %.

- резерв располагаемой мощности источника составляет 47,6 % или 20,16 Гкал/ч.

Располагаемая  мощность на котельной АО «ВПК «НПО машиностроение»  составляет 92 Гкал/час, суммарная подключенная тепловая нагрузка социальных потребителей составляет 19,78 Гкал/час.

Основные фактические (за 2014 год) технико-экономические показатели работы источника:

- себестоимость отпуска тепловой энергии – 1022,41 руб./Гкал без учета НДС.

- удельный расход натурального топлива на производство тепловой энергии – 0,138 тыс.м3/Гкал;

- удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии – 26,066 кВт*ч/Гкал;

- доля затрат фонда оплаты труда от общих расходов – 6,197 % .

- фактический удельный расход топлива на производство тепловой энергии 162,8, кг.у.т./Гкал.

В результате анализа фактической схемы теплоснабжения обозначенного района г.о. Реутов и технико-экономических показателей работы источников предлагается оптимизировать схему теплоснабжения района следующим образом:

1. Выполнить строительство и реконструкцию участков тепловых сетей, необходимых:

- для перевода части потребителей котельной АО «ВПК «НПО машиностроение» (от ЦТП № 1,  ЦТП № 3) на котельную № 2 ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»:

Тепловая сеть от проектируемой тепловой камеры на сетях котельной № 2 до проектируемой тепловой камеры на сетях котельной АО «ВПК «НПО машиностроение» у ТК 6-26.

Первый этап строительства  - Прокладка тепловой сети 2Ду350 от проектируемой тепловой камеры котельной 2 в сторону проектируемой тепловой камеры на сетях котельной АО ВПК "НПО машиностроение" длиной 253 метра, от точки 1 до точки 14 (в рамках инвестиционной программы на 2014 год). В 2017 году был произведен перевод части потребителей котельной АО «ВПК «НПО машиностроение» (от ЦТП № 1,  ЦТП № 3) на котельную № 2 ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ».

Второй этап строительства  - Прокладка тепловой сети 2Ду350 от врезки в существующую т/трассу от котельной № 2 (т. 14) до проектируемой ТК у точки присоединения к т/сети котельной АО "ВПК НПО машиностроение" (т. 28) длиной 251,5 метров (в рамках инвестиционной программы на 2015 год).

Источник финансирования – собственные средства, прибыль, включаемая в тариф в соответствии с инвестиционной программой на 2014, 2015 год.

- для перевода части потребителей котельной АО «ВПК «НПО машиностроение» (от ЦТП № 2,  ЦТП № 4) на котельную № 4 ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ».

1 этап (2017 год): Прокладка тепловой сети  от ТК у ЦТП № 3 котельной № 4 до котельной № 6, канальной/бесканальной прокладки, протяженностью 327,4 м (2Ду 377х8-ППУ-ПЭ - 313,5 м, 2Ду159х5,0-ППУ-ПЭ - 13,9 м), проект РТ-30/14 ООО "ПСК".

2 этап (2018 год): Прокладка тепловой сети  от котельной № 6 до тепловой камеры ТК 6-26 у ЦТП 2 котельной АО "ВПК "НПО машиностроение", канальной/бесканальной прокладки, протяженностью 356,5 м (2Ду 377х8-ППУ-ПЭ - 356,5 м), проект РТ-30/14 ООО "ПСК".

Строительство данных участков тепловой сети стоимостью 132 926 тыс. руб. запланировано на 2017-2018 год. Источник финансирования – собственные средства, прибыль, включаемая в тариф в соответствии с инвестиционной программой на 2016-2018 год.

2. Выполнить строительство и реконструкцию участков тепловых сетей, необходимых для обеспечения надежного теплоснабжения конечных потребителей всего рассматриваемого района.

Укрупнение источников теплоснабжения позволит снизить себестоимость отпускаемой тепловой энергии за счет снижения доли условно-постоянных расходов в системе теплоснабжения. Перевод потребителей от котельной АО «ВПК «НПО машиностроение» рекомендуется по следующим причинам:

1. Отсутствие качественного теплоснабжения потребителей от данной котельной, в частности от ЦТП № 1 (результаты выполненных теплогидравлических расчетов представлены в приложении Б к Обосновывающим материалам к схеме теплоснабжения г.о. Реутов).

2. Несоблюдение (невыдерживание) установленного температурного графика на котельной АО «ВПК «НПО машиностроение».

3. Приоритетность загрузки муниципальных источников теплоснабжения.

4.4.3. Оптимизация схемы теплоснабжения в районе Котельной № 2, Котельной № 7 АО «Мособлэнергогаз»

В непосредственной близости друг от друга эксплуатируется 2 источника теплоснабжения – котельная № 2 ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ», котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз».

В 2016 году проведено техническое перевооружение Котельной № 2, соответственно, фактический срок службы оборудования источника составляет 1 год..  Располагаемая мощность основного оборудования источника – 67,7 Гкал/ч, суммарная подключенная тепловая нагрузка потребителей составляет 49,54 Гкал/час.

Котельная № 7 введена в эксплуатацию в 1974 году, соответственно, фактический срок службы оборудования источника превышает 40 лет.  Располагаемая  мощность на котельной № 7 составляет 21,0 Гкал/час, суммарная подключенная тепловая нагрузка социальных потребителей составляет 19,78 Гкал/час. Резерв мощности отсутствует.

В 2016 году проведено строительство тепловой сети (закольцовки котельной № 2 и котельной № 7). Схема перевода потребителей Котельной №7 АО «Мособлэнергогаз» на теплоснабжения от Котельной №2 представлена в пункте 2.1 данного документа.

В результате анализа фактической схемы теплоснабжения обозначенного района г.о. Реутов и технико-экономических показателей работы источников предлагается оптимизировать схему теплоснабжения района следующим образом:

1. Завершить техническое перевооружение котельной № 2 для обеспечения тепловой энергией и теплоносителем существующих потребителей, а также потребителей котельной № 7 АО «Мособлэнергогаз».

2.Котельную № 7 АО «Мособлэнергогаз» законсервировать, потребителей переключить на теплоснабжение от Котельной №2.

Укрупнение источников теплоснабжения позволит снизить себестоимость отпускаемой тепловой энергии за счет снижения доли условно-постоянных расходов в системе теплоснабжения. Перевод потребителей от котельной № 7 АО «Мособлэнергогаз» рекомендуется по следующим причинам:

1. Отсутствие резерва тепловой мощности на Котельной № 7 АО «Мособлэнергогаз», что сказывается на надежности теплоснабжения.

2. Снижение себестоимости отпускаемой тепловой энергии за счет снижения доли условно-постоянных расходов в системе теплоснабжения.

3. При переводе потребителей котельной № 7 АО «Мособлэнергогаз» на теплоснабжение от Котельной №2 произойдет снижение роста тарифа для конечного потребителя порядка 1%. Расчет роста тарифа представлен в таблицах 4.2.1-4.2.2. В таблице 4.2.2 представлен расчет тарифа при переводе потребителей котельной № 7 АО «Мособлэнергогаз» на теплоснабжение от Котельной №2. В таблице 4.2.1 представлен расчет тарифа при существующей ситуации в системе теплоснабжения г.о. Реутов.

Таблица 4.2.1

| Показатели | Ед.изм. | Факт 2015 | Принято Мособлкомцен с 01.01.2016 | Принято Мособлкомцен с 01.07.2016 | Принято Мособлкомцен с 01.01.2017 | Принято Мособлкомцен с 01.07.2017 | Предложение Организации с 01.01.2017 | Предложение Организации с 01.07.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработано тепловой энергии: | Гкал | 461 331,6 | 464 855,9 | 464 855,9 | 464 855,9 | 464 855,9 | 420 262,7 | 420 262,7 |
| в виде горячей воды, | Гкал | 461 331,6 | 464 855,9 | 464 855,9 | 464 855,9 | 464 855,9 | 420 262,7 | 420 262,7 |
| в виде пара, | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на газовом топливе | Гкал | 461 331,6 | 464 855,9 | 464 855,9 | 464 855,9 | 464 855,9 | 420 262,7 | 420 262,7 |
| Собственные нужды котельной | Гкал | 4 124,5 | 4 343,9 | 4 343,9 | 4 343,9 | 4 343,9 | 3 496,6 | 3 496,6 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 259 909,5 | 330 572,3 | 330 572,3 | 330 572,3 | 330 572,3 | 300 938,9 | 300 938,9 |
| Потери тепловой энергии | Гкал | 70 574,2 | 51 682,9 | 51 682,9 | 51 682,9 | 51 682,9 | 51 682,9 | 51 682,9 |
| Отпущено тепловой энергии: | Гкал | 646 542,4 | 739 401,3 | 739 401,3 | 739 401,3 | 739 401,3 | 666 022,2 | 666 022,2 |
| организациям-перепродавцам тепловой энергии | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджетным организациям | Гкал | 33 564,8 | 41 850,1 | 41 850,1 | 41 850,1 | 41 850,1 | 37 086,6 | 37 086,6 |
| жилищным организациям | Гкал | 546 285,8 | 578 137,9 | 578 137,9 | 578 137,9 | 578 137,9 | 526 088,8 | 526 088,8 |
| прочим потребителям | Гкал | 66 240,3 | 118 895,7 | 118 895,7 | 118 895,7 | 118 895,7 | 102 387,8 | 102 387,8 |
| собственное производство | Гкал | 451,5 | 517,6 | 517,6 | 517,6 | 517,6 | 459,0 | 459,0 |
| Расходы | x | x | x | x | x | x | х | х |
| Операционные расходы | тыс.руб. | 220 290,6 | 185 766,5 | 189 577,5 | 189 577,5 | 198 969,4 | 241 970,8 | 256 489,1 |
| Материалы на химводоочистку | тыс.руб. | 1 833,7 | 1 847,8 | 1 966,2 | 1 966,2 | 2 063,3 | 1 833,8 | 1 943,8 |
| соль | тыс.руб. | 1 636,5 | 1 668,8 | 1 775,7 | 1 775,7 | 1 863,4 | 1 636,6 | 1 734,8 |
|  | тыс.т | 162,1 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 162,1 | 162,1 |
| спирт | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | л | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прочие | тыс.руб. | 197,2 | 179,0 | 190,5 | 190,5 | 199,9 | 197,2 | 209,0 |
| Текущий и капитальный ремонт | тыс.руб. | 32 757,8 | 26 132,9 | 27 805,4 | 27 805,4 | 29 179,0 | 47 488,5 | 50 337,8 |
| Оплата труда | тыс.руб. | 129 934,3 | 126 097,9 | 126 097,9 | 126 097,9 | 132 326,9 | 136 883,6 | 145 096,7 |
| численность | чел. | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 |
| средний размер зарплаты | руб. | 22 605,1 | 21 937,7 | 21 937,7 | 21 937,7 | 23 021,4 | 23 814,1 | 25 243,0 |
| Цеховые расходы | тыс.руб. | 22 997,8 | 14 651,1 | 15 588,8 | 15 588,8 | 16 385,9 | 22 997,8 | 24 377,7 |
| Общеэксплуатационные расходы | тыс.руб. | 32 767,1 | 17 036,8 | 18 119,2 | 18 119,2 | 19 014,3 | 32 767,1 | 34 733,1 |
| Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 116 475,7 | 104 577,5 | 104 626,5 | 104 626,5 | 104 716,2 | 117 143,2 | 119 651,7 |
| Отвод сточных вод | тыс.руб. | 1 196,5 | 1 445,1 | 1 494,3 | 1 494,3 | 1 584,0 | 1 311,3 | 1 355,9 |
|  | тыс.м3 | 54,1 | 60,7 | 60,7 | 60,7 | 60,7 | 53,3 | 53,3 |
| Налоги | тыс.руб. | 295,0 | 308,0 | 308,9 | 308,9 | 308,9 | 295,0 | 295,0 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 197,0 | 197,0 | 197,9 | 197,9 | 197,9 | 197,0 | 197,0 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| плата за ПДВ загрязняющих веществ | тыс.руб. | 0,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отчисления от фонда оплаты труда | тыс.руб. | 39 240,2 | 37 829,4 | 37 829,3 | 37 829,3 | 37 829,3 | 41 065,1 | 43 529,0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 10 882,8 | 4 420,3 | 4 420,3 | 4 420,3 | 4 420,3 | 10 882,8 | 10 882,8 |
| первоначальная стоимость ОПФ | тыс.руб. | 125 195,9 | 30 907,8 | 30 907,8 | 30 907,8 | 30 907,8 | 123 630,8 | 123 630,8 |
| износ ОПФ | тыс.руб. | 0,0 | 21 914,5 | 21 914,5 | 21 914,5 | 21 914,5 | 0,0 | 0,0 |
| остаточная стоимость ОПФ | тыс.руб. | 92 487,8 | 8 993,3 | 8 993,3 | 8 993,3 | 8 993,3 | 92 487,8 | 92 487,8 |
| Арендная плата | тыс.руб. | 52 397,6 | 39 332,9 | 39 332,9 | 39 332,9 | 39 332,9 | 51 125,4 | 51 125,4 |
| Внереализационные расходы | тыс.руб. | 12 463,6 | 21 241,8 | 21 240,8 | 21 240,8 | 21 240,8 | 12 463,6 | 12 463,6 |
| услуги банка | тыс.руб. | 406,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 406,3 | 406,3 |
| проценты по кредитам банков | тыс.руб. | 12 057,3 | 3 792,6 | 3 792,6 | 3 792,6 | 3 792,6 | 12 057,3 | 12 057,3 |
| создание запасов топлива | тыс.руб. | 0,0 | 17 449,2 | 17 448,2 | 17 448,2 | 17 448,2 | 0,0 | 0,0 |
| расходы по сомнительным долгам | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс.руб. | 0,0 | 15 740,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| Недополученный доход | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Избыток средств, полученный в предыдущем периоде | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на энергоресурсы | тыс.руб. | 638 583,3 | 765 965,6 | 794 504,4 | 794 504,4 | 822 908,6 | 716 620,0 | 742 186,8 |
| Вода на наполнение системы и подпитку | тыс.руб. | 8 849,1 | 11 888,5 | 12 292,7 | 12 292,7 | 12 710,7 | 10 300,2 | 10 650,4 |
|  | тыс.м3 | 262,1 | 325,0 | 325,0 | 325,0 | 325,0 | 272,3 | 272,3 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 294 088,0 | 324 041,8 | 330 522,6 | 330 522,6 | 340 438,3 | 297 245,3 | 306 162,6 |
| газ | тыс.руб. | 294 088,0 | 324 041,8 | 330 522,6 | 330 522,6 | 340 438,3 | 297 245,3 | 306 162,6 |
|  | тыс.м3 | 58 519,0 | 62 062,0 | 62 062,0 | 62 062,0 | 62 062,0 | 55 915,2 | 55 915,2 |
| Электроэнергия | тыс.руб. | 53 808,9 | 59 811,1 | 64 596,0 | 64 596,0 | 69 505,3 | 56 925,1 | 61 251,4 |
|  | тыс.кВт.ч | 14 226,8 | 15 106,7 | 15 106,7 | 15 106,7 | 15 106,7 | 14 018,2 | 14 018,2 |
| Покупная тепловая энергия | тыс.руб. | 281 837,2 | 370 224,2 | 387 093,1 | 387 093,1 | 400 254,3 | 352 149,4 | 364 122,4 |
| Себестоимость | тыс.руб. | 962 885,9 | 1 035 067,8 | 1 067 467,6 | 1 067 467,6 | 1 105 353,4 | 1 063 270,4 | 1 105 864,0 |
|  | руб/Гкал | 1 489,3 | 1 399,9 | 1 443,7 | 1 443,7 | 1 494,9 | 1 596,5 | 1 660,4 |
| Итого расходы до налогообложения | тыс.руб. | 975 349,5 | 1 072 049,6 | 1 108 708,4 | 1 108 708,4 | 1 146 594,2 | 1 095 734,0 | 1 138 327,6 |
| Расходы, относимые на прибыль после налогообложения | тыс.руб. | 3 043,8 | 7 161,5 | 7 161,5 | 7 161,5 | 7 161,5 | 7 160,8 | 7 407,8 |
| капитальные вложения на производство | тыс.руб. | 3 043,8 | 3 043,8 | 3 043,8 | 3 043,8 | 3 043,8 | 3 043,8 | 3 043,8 |
| прибыль на социальное развитие | тыс.руб. | 0,0 | 4 117,7 | 4 117,7 | 4 117,7 | 4 117,7 | 4 117,0 | 4 364,0 |
| прочие расходы | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Налог на прибыль | тыс.руб. | 761,0 | 1 790,4 | 1 790,4 | 1 790,4 | 1 790,4 | 1 790,2 | 1 852,0 |
| Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 979 154,3 | 1 081 001,5 | 1 117 660,3 | 1 117 660,3 | 1 155 546,1 | 1 104 685,0 | 1 147 587,4 |
| Тариф | руб/Гкал | 1 514,45 | 1 462,00 | 1 511,57 | 1 511,57 | 1 562,81 | 1 658,63 | 1 723,05 |
| Тариф с учетом НДС | руб/Гкал | 1 787,05 | 1 725,16 | 1 783,65 | 1 783,65 | 1 844,12 | 1 957,18 | 2 033,20 |
| Уровень рентабельности |  | 1,7 | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 3,7 | 3,6 |
| Рост тарифа |  | x | х | 103,4 | 100,0 | 103,4 | 109,7 | 114,0 |
| Тариф без учета инвест. составляющей |  | х | 1 456,9 | 1 506,4 | 0,0 | 0,0 | 1 652,9 | 1 717,3 |
| Рост тарифа без учета инвест. составл. |  | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,7 | 114,0 |

Таблица 4.2.2

| Показатели | Ед.изм. | Факт 2015 | Принято Мособлкомцен с 01.01.2016 | Принято Мособлкомцен с 01.07.2016 | Принято Мособлкомцен с 01.01.2017 | Принято Мособлкомцен с 01.07.2017 | Предложение Организации с 01.01.2017 | Предложение Организации с 01.07.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработано тепловой энергии: | Гкал | 461 331,6 | 464 855,9 | 464 855,9 | 464 855,9 | 464 855,9 | 419 656,1 | 419 656,1 |
| в виде горячей воды, | Гкал | 461 331,6 | 464 855,9 | 464 855,9 | 464 855,9 | 464 855,9 | 419 656,1 | 419 656,1 |
| в виде пара, | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| на газовом топливе | Гкал | 461 331,6 | 464 855,9 | 464 855,9 | 464 855,9 | 464 855,9 | 419 656,1 | 419 656,1 |
| Собственные нужды котельной | Гкал | 4 124,5 | 4 343,9 | 4 343,9 | 4 343,9 | 4 343,9 | 4 417,8 | 4 417,8 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 259 909,5 | 330 572,3 | 330 572,3 | 330 572,3 | 330 572,3 | 323 234,2 | 323 234,2 |
| Потери тепловой энергии | Гкал | 70 574,2 | 51 682,9 | 51 682,9 | 51 682,9 | 51 682,9 | 51 682,9 | 51 682,9 |
| Отпущено тепловой энергии: | Гкал | 646 542,4 | 739 401,3 | 739 401,3 | 739 401,3 | 739 401,3 | 686 789,6 | 686 789,6 |
| организациям-перепродавцам тепловой энергии | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджетным организациям | Гкал | 33 564,8 | 41 850,1 | 41 850,1 | 41 850,1 | 41 850,1 | 41 129,8 | 41 129,8 |
| жилищным организациям | Гкал | 546 285,8 | 578 137,9 | 578 137,9 | 578 137,9 | 578 137,9 | 544 686,4 | 544 686,4 |
| прочим потребителям | Гкал | 66 240,3 | 118 895,7 | 118 895,7 | 118 895,7 | 118 895,7 | 100 514,4 | 100 514,4 |
| собственное производство | Гкал | 451,5 | 517,6 | 517,6 | 517,6 | 517,6 | 459,0 | 459,0 |
| Расходы | x | x | x | x | x | x | х | х |
| Операционные расходы | тыс.руб. | 220 290,6 | 185 766,5 | 189 577,5 | 189 577,5 | 198 969,4 | 241 970,8 | 256 489,1 |
| Материалы на химводоочистку | тыс.руб. | 1 833,7 | 1 847,8 | 1 966,2 | 1 966,2 | 2 063,3 | 1 833,8 | 1 943,8 |
| соль | тыс.руб. | 1 636,5 | 1 668,8 | 1 775,7 | 1 775,7 | 1 863,4 | 1 636,6 | 1 734,8 |
|  | тыс.т | 162,1 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 162,1 | 162,1 |
| спирт | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | л | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прочие | тыс.руб. | 197,2 | 179,0 | 190,5 | 190,5 | 199,9 | 197,2 | 209,0 |
| Текущий и капитальный ремонт | тыс.руб. | 32 757,8 | 26 132,9 | 27 805,4 | 27 805,4 | 29 179,0 | 47 488,5 | 50 337,8 |
| Оплата труда | тыс.руб. | 129 934,3 | 126 097,9 | 126 097,9 | 126 097,9 | 132 326,9 | 136 883,6 | 145 096,7 |
| численность | чел. | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 |
| средний размер зарплаты | руб. | 22 605,1 | 21 937,7 | 21 937,7 | 21 937,7 | 23 021,4 | 23 814,1 | 25 243,0 |
| Цеховые расходы | тыс.руб. | 22 997,8 | 14 651,1 | 15 588,8 | 15 588,8 | 16 385,9 | 22 997,8 | 24 377,7 |
| Общеэксплуатационные расходы | тыс.руб. | 32 767,1 | 17 036,8 | 18 119,2 | 18 119,2 | 19 014,3 | 32 767,1 | 34 733,1 |
| Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 116 475,7 | 104 577,5 | 104 626,5 | 104 626,5 | 104 716,2 | 117 143,2 | 119 651,7 |
| Отвод сточных вод | тыс.руб. | 1 196,5 | 1 445,1 | 1 494,3 | 1 494,3 | 1 584,0 | 1 311,3 | 1 355,9 |
|  | тыс.м3 | 54,1 | 60,7 | 60,7 | 60,7 | 60,7 | 53,3 | 53,3 |
| Налоги | тыс.руб. | 295,0 | 308,0 | 308,9 | 308,9 | 308,9 | 295,0 | 295,0 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 197,0 | 197,0 | 197,9 | 197,9 | 197,9 | 197,0 | 197,0 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| плата за ПДВ загрязняющих веществ | тыс.руб. | 0,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отчисления от фонда оплаты труда | тыс.руб. | 39 240,2 | 37 829,4 | 37 829,3 | 37 829,3 | 37 829,3 | 41 065,1 | 43 529,0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 10 882,8 | 4 420,3 | 4 420,3 | 4 420,3 | 4 420,3 | 10 882,8 | 10 882,8 |
| первоначальная стоимость ОПФ | тыс.руб. | 125 195,9 | 30 907,8 | 30 907,8 | 30 907,8 | 30 907,8 | 123 630,8 | 123 630,8 |
| износ ОПФ | тыс.руб. | 0,0 | 21 914,5 | 21 914,5 | 21 914,5 | 21 914,5 | 0,0 | 0,0 |
| остаточная стоимость ОПФ | тыс.руб. | 92 487,8 | 8 993,3 | 8 993,3 | 8 993,3 | 8 993,3 | 92 487,8 | 92 487,8 |
| Арендная плата | тыс.руб. | 52 397,6 | 39 332,9 | 39 332,9 | 39 332,9 | 39 332,9 | 51 125,4 | 51 125,4 |
| Внереализационные расходы | тыс.руб. | 12 463,6 | 21 241,8 | 21 240,8 | 21 240,8 | 21 240,8 | 12 463,6 | 12 463,6 |
| услуги банка | тыс.руб. | 406,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 406,3 | 406,3 |
| проценты по кредитам банков | тыс.руб. | 12 057,3 | 3 792,6 | 3 792,6 | 3 792,6 | 3 792,6 | 12 057,3 | 12 057,3 |
| создание запасов топлива | тыс.руб. | 0,0 | 17 449,2 | 17 448,2 | 17 448,2 | 17 448,2 | 0,0 | 0,0 |
| расходы по сомнительным долгам | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс.руб. | 0,0 | 15 740,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| Недополученный доход | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Избыток средств, полученный в предыдущем периоде | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на энергоресурсы | тыс.руб. | 638 583,3 | 765 965,6 | 794 504,4 | 794 504,4 | 822 908,6 | 741 725,4 | 768 150,3 |
| Вода на наполнение системы и подпитку | тыс.руб. | 8 849,1 | 11 888,5 | 12 292,7 | 12 292,7 | 12 710,7 | 10 300,2 | 10 650,4 |
|  | тыс.м3 | 262,1 | 325,0 | 325,0 | 325,0 | 325,0 | 272,3 | 272,3 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 294 088,0 | 324 041,8 | 330 522,6 | 330 522,6 | 340 438,3 | 296 155,5 | 305 040,2 |
| газ | тыс.руб. | 294 088,0 | 324 041,8 | 330 522,6 | 330 522,6 | 340 438,3 | 296 155,5 | 305 040,2 |
|  | тыс.м3 | 58 519,0 | 62 062,0 | 62 062,0 | 62 062,0 | 62 062,0 | 55 710,2 | 55 710,2 |
| Электроэнергия | тыс.руб. | 53 808,9 | 59 811,1 | 64 596,0 | 64 596,0 | 69 505,3 | 56 925,1 | 61 251,4 |
|  | тыс.кВт.ч | 14 226,8 | 15 106,7 | 15 106,7 | 15 106,7 | 15 106,7 | 14 018,2 | 14 018,2 |
| Покупная тепловая энергия | тыс.руб. | 281 837,2 | 370 224,2 | 387 093,1 | 387 093,1 | 400 254,3 | 378 344,6 | 391 208,3 |
| Себестоимость | тыс.руб. | 962 885,9 | 1 035 067,8 | 1 067 467,6 | 1 067 467,6 | 1 105 353,4 | 1 088 375,8 | 1 131 827,5 |
|  | руб/Гкал | 1 489,3 | 1 399,9 | 1 443,7 | 1 443,7 | 1 494,9 | 1 584,7 | 1 648,0 |
| Итого расходы до налогообложения | тыс.руб. | 975 349,5 | 1 072 049,6 | 1 108 708,4 | 1 108 708,4 | 1 146 594,2 | 1 120 839,4 | 1 164 291,1 |
| Расходы, относимые на прибыль после налогообложения | тыс.руб. | 3 043,8 | 7 161,5 | 7 161,5 | 7 161,5 | 7 161,5 | 7 160,8 | 7 407,8 |
| капитальные вложения на производство | тыс.руб. | 3 043,8 | 3 043,8 | 3 043,8 | 3 043,8 | 3 043,8 | 3 043,8 | 3 043,8 |
| прибыль на социальное развитие | тыс.руб. | 0,0 | 4 117,7 | 4 117,7 | 4 117,7 | 4 117,7 | 4 117,0 | 4 364,0 |
| прочие расходы | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Налог на прибыль | тыс.руб. | 761,0 | 1 790,4 | 1 790,4 | 1 790,4 | 1 790,4 | 1 790,2 | 1 852,0 |
| Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 979 154,3 | 1 081 001,5 | 1 117 660,3 | 1 117 660,3 | 1 155 546,1 | 1 129 790,4 | 1 173 550,9 |
| Тариф | руб/Гкал | 1 514,45 | 1 462,00 | 1 511,57 | 1 511,57 | 1 562,81 | 1 645,03 | 1 708,75 |
| Тариф с учетом НДС | руб/Гкал | 1 787,05 | 1 725,16 | 1 783,65 | 1 783,65 | 1 844,12 | 1 941,14 | 2 016,33 |
| Уровень рентабельности |  | 1,7 | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 3,7 | 3,6 |
| Рост тарифа |  | x | х | 103,4 | 100,0 | 103,4 | 108,8 | 113,0 |
| Тариф без учета инвест. составляющей |  | х | 1 456,9 | 1 506,4 | 0,0 | 0,0 | 1 639,5 | 1 703,2 |
| Рост тарифа без учета инвест. составл. |  | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,8 | 113,1 |

## Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, кроме случаев, когда указанные котельные находятся в зоне действия профицитных (обладающих резервом тепловой мощности) источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Решения по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии представлены в пункте 4.2, 4.3 настоящего документа.

## Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Перевод котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в «пиковый» режим не планируется.

## Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, поставляющими тепловую энергию в данной систем теплоснабжения на каждом этапе планируемого периода.

Прирост строительных площадей до окончания планируемого периода (2033 год) составит более 2 456 тыс.м2, теплоснабжение потребителей будет обеспечиваться за счет следующих источников:

Котельная № 1 ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»,

Котельная № 2 ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»,

Котельная № 4 ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»,

Котельная № 5 ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»,

Котельная БМК-140 АО «Мособлэнергогаз»,

Котельная ФБУ ЦОБХР МВД России.

Распределение существующей и перспективной  тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между источниками тепловой энергии (мощности) приведено в таблице 4.3.

Таблица 4.3

| Наименование котельной | Существующее положение | Перспективное положение |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 32,70 | 65,36 |
| Котельная № 2 | 29,04 | 101,22 |
| Котельная № 4 | 36,64 | 41,31 |
| Котельная № 5 | 87,03 | 97,43 |
| Котельная № 6 | 2,36 | - |
| Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз» | 19,89 | - |
| Котельная БМК-140 АО «Мособлэнергогаз» | 89,03 | 126,50 |
| Котельная АО «ВПК «НПО машиностроение» | 19,78 | - |
| Котельная ЦОБХР | 0,36 | 0,36 |

При наличии технической возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии осуществляется Единой теплоснабжающей организацией по следующим критериям:

- на конкурсной основе в соответствии с критерием минимальных удельных переменных расходов на производство тепловой энергии источниками тепловой энергии,

- уменьшение сроков отключения теплоснабжения потребителей при плановых и аварийных ремонтах объектов системы теплоснабжения,

- приоритетеная загрузка муниципальных источников теплоснабжения (котельные № 1, № 2, № 4, № 5).

## Решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Перспективная установленная тепловая мощность по каждому источнику теплоснабжения с указанием сроков ввода в эксплуатацию основного оборудования представлена в пункте 2.4 данного документа.

Распределение существующей  и перспективной  тепловой энергии (мощности) источников теплоснабжения приведено в таблице 4.4.

Таблица 4.4

| Наименование котельной | Существующее положение | Перспективное положение |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 49,00 | 68,76 |
| Котельная № 2 | 67,08 | 67,08 |
| Котельная № 4 | 42,3 | 42,3 |
| Котельная № 5 | 60,0 | 97,6 |
| Котельная № 6 | 2,4 | переключение на котельную № 4 |
| Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз» | 20,16 | консервация, переключение нагрузки на котельную № 2 |
| Котельная БМК-140 АО «Мособлэнергогаз» | 120 | 120 |
| Котельная АО «ВПК «НПО машиностроение» | 118,0 | переключение на котельную № 2,4 |

## Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

По данным, полученным от ресурсоснабжающих организаций, по факту на котельных: № 1,  № 7, БМК-140, АО «ВПК НПО машиностроение» и ФГУ «ЦОБХР МВД России» поддерживается температурный график 115/70оС. Котельные № 2, № 5 работают по температурному графику 130/70оС.  Котельная № 4 работает по температурному графику 105/70 оС. Котельная № 6 работает по температурному графику 95/70оС.

Выбор оптимального температурного графика по двум источникам теплоснабжения                  ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»: котельной № 1 и № 2, а также БМК-140 АО «Мособлэнергогаз» представлен в пункте 7.3 данного документа.

# Раздел Решения по строительству и реконструкции тепловых сетей

## Решения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с  дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом  располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Список участков тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с резервом тепловой мощности, представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1

| Узел Начальный | Узел Конечный | Длина, м | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 4 – Котельная № 1 |
| ТК 1-20 А | ТК 1-20 Б | 136 | 273 | 273 |
| ТК 1-20 Б | ЦТП № 1 к.1 | 137 | 273 | 273 |
| Котельная № 5 – Котельная № 1 |
| ТК-15 | ТК 5-13а | 142 | 325 | 325 |
| ТК 5-13а | ЦТП № 5 к.1 | 490 | 325 | 325 |
| Котельная № 2 – Котельная АО «ВПК НПО Машиностроение» |
| ТК проектир | ТК проектир у ТК 6-26 | 506 | 377 | 377 |
| Котельная № 4 – АО «ВПК НПО Машиностроение» |
| ТК у ЦТП 3 | ТК проектир у кот. 6 | 313,5 | 377 | 377 |
| ТК проектир у кот. 6 | кот. 6 | 13,9 | 159 | 159 |
| ТК проектир у кот. 6 | ТК проектир НПО | 356,5 | 377 | 377 |
| Котельная №2 – Котельная №7 |
| ТК проектир | ТК проектир 1 | 126 | 630 | 630 |
| ТК проектир 1 | ТК проектир 2 | 836,5 | 530 | 530 |
| ТК проектир 2 | ТК проектир т.87 | 151,6 | 426 | 426 |

Стоимость строительства тепловых сетей указана в пункте 7.2 данного документа.

Общая длина участков тепловой сети, планируемых к строительству для обеспечения перераспределения тепловой нагрузки, составит 3209,1 метров.

## Решения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки  во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Перечень участков тепловой сети для подключения перспективных потребителей представлен в таблице 5.2

Участки тепловой сети для подключения перспективных потребителей определены при оптимальных температурных графиках (130/70 для котельных № 1,2,5 и БМК-140, 105/70 для котельной № 4).

Таблица 5.2

| Узел Начальный | Узел Конечный | Длина, м | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 |
| ТК 1-8 | ТК Комс.10 | 46 | 426 | 426 |
| ТК Комс.10 | ЦТП № 1, кот. 1 | 158 | 377 | 377 |
| ЦТП № 1, кот. 1 |
| ТК 1-31 | ТК 1-31а | 14 | 159 | 159 |
| ТК 1-31а | Комсомольская, 2 к.1 | 10 | 108 | 108 |
| ТК 1-31а | Комсомольская, 2 к.2 | 47 | 133 | 133 |
| ЦТП Ашхабадская |
| ЦТП-7 (нов.кам.) | тк нов. | 35 | 273 | 273 |
| тк нов. | бизнес центр | 25 | 219 | 219 |
| тк нов. | жилой дом | 57 | 219 | 219 |
| Котельная № 2 |
| Котельная 2 | ТК 6-26а | 466 | 325 | 325 |
| ТК 2-3 | Аквапарк | 285 | 219 | 219 |
| Котельная 2 | ТК 1а | 184 | 530 | 530 |
| ТК 1а | Дворец спорта | 33 | 133 | 133 |
| Котельная № 4 |
| ТК 4-3 | ТК 4-1а | 173 | 325 | 325 |
| ТК 4-1а | ТК персп. | 310 | 325 | 325 |
| ТК персп. | ТК 6-1 а | 241 | 325 | 325 |
| ТК 6-1 а | ЦТП 4 | 660 | 325 | 325 |
| К-2 | жилой дом | 92 | 159 | 159 |
| ТК 1-20 А | ТК 1-20 Б | 136 | 273 | 273 |
| ТК 1-20 Б | ТК 1-20 В | 67 | 219 | 219 |
| ТК 1-20 В | стадион | 123 | 219 | 219 |
| ТК 1-20 Б | ЦТП № 1 к.1 | 137 | 273 | 273 |
| Котельная № 5 |
| ТК 5-14а | Молодежная, 1а | 155 | 219 | 219 |
| ТК 15 | ТК 5-13а | 142 | 325 | 325 |
| ТК 5-13а | ЦТП № 5 к.1 | 490 | 325 | 325 |
| ТК 1 | Октября, 5В | 61 | 133 | 133 |
| Котельная БМК - 140 |
| ТК 10-31 | т. входа в канал | 42,7 | 426 | 426 |
| т.входа в канал | т.выхода из канала | 61,6 | 426 | 426 |
| т.выхода из канала | ТК 10-38 | 20,8 | 426 | 426 |
| ТК 10-38 | т. входа в канал | 19,2 | 426 | 426 |
| т. входа в канал | т.выхода из канала | 18,4 | 426 | 426 |
| т.выхода из канала | т. входа в канал | 17,9 | 219 | 219 |
| т. входа в канал | ТК 10-37 | 37,5 | 219 | 219 |
| ТК 10-37 | т. входа в канал | 13,2 | 219 | 219 |
| т. входа в канал | т.выхода из канала | 7,4 | 219 | 219 |
| т.выхода из канала | т. входа в канал | 38,3 | 219 | 219 |
| т. входа в канал | т.выхода из канала | 7,4 | 219 | 219 |
| т.выхода из канала | т. входа в канал | 18,8 | 219 | 219 |
| т.выхода из канала | ТК 10-36 | 75,8 | 219 | 219 |
| ТК 10-36 | корп.13 мкр. 10 | 7,6 | 219 | 219 |
| ТК 10-36 | т.выхода из канала | 93,7 | 219 | 219 |
| т.выхода из канала | т. входа в канал | 71,2 | 426 | 426 |
| т. входа в канал | ТК 10-21 | 40,1 | 426 | 426 |
| ТК 10-41 | К-2 мкр 10а | 108 | 133 | 133 |
| ТК 10-44 | К-1 мкр. 10а | 75,94 | 426 | 426 |
| ТК 10-44 | корп. 3 мкр. 10а | 66,8 | 426 | 426 |

Стоимость строительства тепловых сетей указана в пункте 7.2 данного документа.

Общая длина участков тепловой сети для подключения перспективных потребителей составит 4989,34 м.

В соответствии с постановлением РФ от 13 февраля 2006 г. № 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и «Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», органам местного самоуправления  рекомендуется принимать созданные за счет правообладателя земельного участка за пределами границ земельного участка сети инженерно-технического обеспечения в муниципальную (государственную) собственность.

## Решения по новому строительству и  реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перечень участков тепловой сети обеспечивающих теплоснабжение потребителей от разных источников представлен в таблице 5.3.

Таблица 5.3

| Узел Начальный | Узел Конечный | Длина, м | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 4 |
| ТК 1-20 А | ТК 1-20 Б | 136 | 273 | 273 |
| ТК 1-20 Б | ЦТП № 1 к.1 | 137 | 273 | 273 |
| Котельная № 5 |
| ТК-15 | ТК 5-13а | 142 | 325 | 325 |
| ТК 5-13а | ЦТП № 5 к.1 | 490 | 325 | 325 |
| Котельная №2 – Котельная №7 |
| ТК проектир | ТК проектир 1 | 126 | 630 | 630 |
| ТК проектир 1 | ТК проектир 2 | 836,5 | 530 | 530 |
| ТК проектир 2 | ТК проектир т.87 | 151,6 | 426 | 426 |

При поставках тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии осуществляется на конкурсной основе в соответствии с критерием минимальных удельных переменных расходов на производство тепловой энергии источниками тепловой энергии, определяемыми в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, на основании заявок организаций, владеющих источниками тепловой энергии, и нормативов, учитываемых при регулировании тарифов в области теплоснабжения на соответствующий период регулирования.

## Решения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Перекладка участков тепловой сети с повышенными гидравлическими потерями по каждому источнику приведена в таблицах, представленных ниже. Стоимость перекладки участков тепловой сети указана в пункте 7.2 данного документа.

Котельная № 1 (график 130/70 0С)

Таблица 5.4

| Узел Начальный | Узел Конечный | Прокладка | Длина, м | Существующее положение | Перспективное положение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. |
| Котельная № 1 |
| ТК 1-6 | ТК 1-7 | Бесканальная | 20,7 | 273 | 273 | 377 | 377 |
| ТК 1-1 | ТК 1-2 | Бесканальная | 1 | 377 | 377 | 426 | 426 |
| ТК 1-2 | ТК 1-3 | Бесканальная | 136,9 | 377 | 377 | 426 | 426 |
| ТК 1-7 | т.вых.н.п. | Бесканальная | 64,3 | 159 | 159 | 325 | 325 |
| ТК 1-3 | Войтовича, 2 | Бесканальная | 45,2 | 57 | 57 | 76 | 76 |
| ТК 1-10 | Ленина, 12 | Бесканальная | 31,5 | 76 | 76 | 89 | 89 |
| т.вых.н.п. | ТК 1-10 | Воздушная | 41,7 | 159 | 159 | 325 | 325 |
| ЦТП 3 | ТК 1-1 | Бесканальная | 46,3 | 377 | 377 | 426 | 426 |
| т.см.диам | т.вх.в канал | Бесканальная | 24,5 | 57 | 57 | 76 | 76 |
| т.вх.в к | Дзержинского,1а | Канальная | 83 | 57 | 57 | 76 | 76 |
| ТК 6-13 | т.входа в канал | Воздушная | 65,9 | 219 | 219 | 273 | 273 |
| т.входа в канал | ЦТП-7 | Воздушная | 34,82 | 219 | 219 | 273 | 273 |
| Котельная № 1 | ТК 1-13 | Бесканальная | 123,8 | 219 | 219 | 273 | 273 |
| ТК 1-2 | Ленина,1а | Бесканальная | 161,6 | 159 | 156 | 219 | 219 |
| т.вр.Калин.26 | Комсомольская,6 | Бесканальная | 52 | 57 | 57 | 89 | 89 |
| т.вр.Лен.14 | ТК 1-11 | Бесканальная | 6 | 57 | 57 | 76 | 76 |
| ЦТП № 1 к.1 |
| ЦТП № 1 | ТК 1-31 | Бесканальная | 40 | 122 | 122 | 159 | 159 |
| ЦТП № 5 к.1 |
| ТК 1-36 | вх.зд.Дз.3к2. | Бесканальная | 6,2 | 108 | 108 | 159 | 159 |
| вх.зд.Дз.3к2. | вых.зд. Дз.3к2. | В подвале | 44 | 133 | 133 | 159 | 159 |
| вых.зд. Дз.3к2. | т.вх.зд.Дз.2к4 | Бесканальная | 21,7 | 108 | 108 | 159 | 159 |
| ЦТП № 5 | ТК 1-35 | Воздушная | 2,5 | 159 | 159 | 219 | 219 |
| ТК 1-35 | т.вх.Дзер.4к2 | Канальная | 39,3 | 159 | 159 | 219 | 219 |
| ЦТП № 3 К.1 |
| вых.зд.Лен.4 | вх.зд.Лен.2 | Канальная | 55,9 | 133 | 133 | 159 | 159 |
| вх.зд.Калин.10 | вых.зд.Калин.10 | В подвале | 15,3 | 159 | 159 | 219 | 219 |
| вых.зд.Калин.10 | вх.зд.Лен.4 | Канальная | 69,5 | 159 | 159 | 219 | 219 |
| тк 1-1 | вх.зд.Калин.14 | Канальная | 25 | 159 | 159 | 219 | 219 |
| вх.зд.Калин.14 | вых.зд.Калин.14 | В подвале | 14,5 | 159 | 159 | 219 | 219 |
| ТК 1-40 | Тк 1-41 | Бесканальная | 92,6 | 76 | 76 | 89 | 89 |
| ЦТП Ашхабадская к.1 |
| ТК 6-10 | Ашхабадская ул.21 | Бесканальная | 88,5 | 89 | 89 | 108 | 108 |

Котельная № 2 (График 130/70 0С)

Таблица 5.5

| Узел Начальный | Узел Конечный | Вид прокладки | Длина, м | Существующее положение | Перспективное положение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. |
| Котельная № 2 |
| ТК 2-18 | т.вх.Совет.20 | Бесканальная | 13,8 | 57 | 57 | 89 | 89 |
| т.вх.Совет.20 | эл.уз.Совет.20 | В подвале | 13 | 57 | 57 | 89 | 89 |
| Стен.кот.№ 2 | ЦТП 1 | Канальная | 25 | 133 | 133 | 219 | 219 |
| ЦТП 1 | т.вых.поверхн. | Воздушная | 35 | 159 | 159 | 219 | 219 |
| т.вых.поверхн. | т.вх.канал. | Воздушная | 66 | 159 | 159 | 219 | 219 |
| т.вх.канал | ТК 2-3 | Воздушная | 17 | 159 | 159 | 219 | 219 |
| ТК 6-24 | Гагарина,38 | Бесканальная | 32,4 | 76 | 76 | 108 | 108 |
| ЦТП № 5 к.2 |
| ТК 2 | б.н. ул.проезд 5342 ООО Фаскон | Бесканальная | 30,1 | 57 | 57 | 76 | 76 |
| т.вр.Мира.53 | пр. Мира ул.53 | Воздушная | 36,7 | 57 | 57 | 76 | 76 |
| ЦТП 5 | вх.зд.Мира.57 | Бесканальная | 45,5 | 108 | 108 | 159 | 159 |
| вх.зд.Мира.57 | вых.зд.Мира.57 | В подвале | 48 | 108 | 108 | 133 | 133 |
| вых.зд.Мира.57 | пр.Мира.51 | Бесканальная | 14 | 108 | 108 | 133 | 133 |
| ЦТП № 6 к.2 |
| ЦТП 6 | ТК 2-21 | Бесканальная | 181 | 133 | 133 | 159 | 159 |
| ЦТП 6 | ТК 2-20 | Канальная | 64,8 | 159 | 159 | 219 | 219 |
| ТК 2-20 | т.вх.Совет.18 | Бесканальная | 19,2 | 108 | 108 | 159 | 159 |
| вых.зд.Совет.18 | т.вр.Сов.20 | Канальная | 41,8 | 89 | 89 | 108 | 108 |
| т.вр.Сов.20 | вх.зд.Сов.12 | Канальная | 59,3 | 89 | 89 | 108 | 108 |
| вых.зд.Сов.19 | вх.зд.Сов.21 | Бесканальная | 43,6 | 89 | 89 | 108 | 108 |
| т.вр.Совет.13 | Советская,11 | Канальная | 63,3 | 76 | 76 | 89 | 89 |
| вых.зд.Совет.12 | Советская,10 | Бесканальная | 38 | 76 | 76 | 89 | 89 |
| ЦТП 1 НПО к.2 |
| ЦТП 1 | т.смен.изол. | Бесканальная | 23,8 | 219 | 219 | 273 | 273 |
| т.смен.изол. | ТК 6-27 | Канальная | 73,7 | 219 | 219 | 273 | 273 |
| ТК 6-27 | ТК 6-28 | Канальная | 89,5 | 219 | 219 | 273 | 273 |
| ТК 6-28 | ТК 6-29 | Канальная | 28 | 219 | 219 | 273 | 273 |
| ТК 6-29 | ТК 6-30 | Канальная | 31 | 219 | 219 | 273 | 273 |
| ТК 6-31 | ТК 6-32 | Канальная | 30 | 76 | 76 | 108 | 108 |
| ТК 6-42 | т.вр.Гагар.25 | Воздушная | 44,9 | 108 | 108 | 133 | 133 |
| т.вр.Гагар.25 | Гагарина,25 | Воздушная | 13,7 | 76 | 76 | 89 | 89 |
| т.см.диам. | Гагарина,23 | Воздушная | 43,4 | 76 | 76 | 108 | 108 |
| вх.зд.Мира.12 | вых.зд.Мира.12 | В подвале | 13,9 | 108 | 108 | 133 | 133 |
| вых.зд.Мира.12 | вх.зд.Мира.37 | Бесканальная | 54,1 | 108 | 108 | 133 | 133 |
| ТК 6-44 | т.вр.Мира.39 | Бесканальная | 54 | 89 | 89 | 108 | 108 |
| ТК 6-42 | ТК 6-43 | Воздушная | 167 | 133 | 133 | 159 | 159 |
| ТК 6-43 | вх.зд.Мира.12 | Бесканальная | 16 | 133 | 133 | 159 | 159 |
| ТК 6-35 | ТК 6-36 | Канальная | 31,5 | 133 | 133 | 159 | 159 |
| ТК 6-36 | ТК 6-37 | Канальная | 63,8 | 108 | 108 | 133 | 133 |
| ТК 6-37 | ТК 6-38 | Канальная | 34,7 | 89 | 89 | 108 | 108 |

Котельная № 4

Таблица 5.6

| Узел Начальный | Узел Конечный | Вид прокладки | Длина, м | Существующее положение | Перспективное положение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. |
| Котельная № 4 |
| Котельная № 4 | ТК 4-1 | Бесканальная | 12 | 426 | 426 | 530 | 530 |
| ТК 4-1 | т.вх.кан. | Воздушная | 35 | 219 | 219 | 377 | 377 |
| т.вх.кан. | ТК 4-26 | Бесканальная | 9 | 219 | 219 | 377 | 377 |
| ТК 4-26 | т.вх.Лесн.3 | Бесканальная | 65 | 108 | 108 | 325 | 325 |
| т.вх.Лесн.3 | т.вых.Лесн.3 | В подвале | 6,5 | 108 | 108 | 325 | 325 |
| т.вых.Лесн.3 | ТК 4-3 | Бесканальная | 22,3 | 108 | 108 | 325 | 325 |
| ТК 4-3 | Ленина,25 корп.1 | Бесканальная | 20 | 108 | 108 | 219 | 219 |
| Ленина,25 корп.1 | К-1 | Бесканальная | 13 | 108 | 108 | 219 | 219 |
| К-1 | К-2 | Бесканальная | 20,74 | 108 | 108 | 219 | 219 |
| ТК 4-3 | вх.зд.Лесн.5 | Бесканальная | 7,8 | 108 | 108 | 133 | 133 |
| вх.зд.Лесн.5 | вых.зд.Лесн.5 | В подвале | 24 | 108 | 108 | 133 | 133 |
| вых.зд.Лесн.5 | вх.зд.Лесн.7 | Бесканальная | 51,6 | 108 | 108 | 133 | 133 |
| ТУ 4-26 | т.вых.поверхн. | Бесканальная | 30,9 | 159 | 159 | 273 | 273 |
| т.вых.поверхн. | т.вх.кан. | Воздушная | 37,1 | 159 | 159 | 273 | 273 |
| т.вх.кан. | т.вр.Нов.7 | Бесканальная | 19,6 | 159 | 159 | 273 | 273 |
| т.вр.Нов.7 | т.вр.Нов.5 | Бесканальная | 59,1 | 159 | 159 | 273 | 273 |
| т.вр.Нов.5 | Новая,5 | Бесканальная | 50,6 | 108 | 108 | 273 | 273 |
| т.вых.по-ть | т.вх.кан. | Воздушная | 44,8 | 377 | 377 | 426 | 426 |
| т.вх.кан. | вых.кан. | Бесканальная | 11,8 | 377 | 377 | 426 | 426 |
| вых.кан. | т.вход.канал | Воздушная | 20,1 | 377 | 377 | 426 | 426 |
| т.вх.канал | ТК 4-7 | Бесканальная | 19,1 | 377 | 377 | 426 | 426 |
| ТК 4-7 | ТК 4-8 | Бесканальная | 21,6 | 325 | 325 | 426 | 426 |
| ТК 4-8 | ТК 4-2 | Бесканальная | 42,2 | 325 | 325 | 377 | 377 |
| ТК 4-2 | ТК 4-26 | Бесканальная | 36,6 | 325 | 325 | 377 | 377 |
| ТК 4-26 | ТК 4-13 | Бесканальная | 27,6 | 325 | 325 | 377 | 377 |
| ТК 4-13 | ТК 4-32 | Бесканальная | 204,1 | 219 | 219 | 273 | 273 |
| ТК 4-14 | ЦТП 4 | Канальная | 51,5 | 273 | 273 | 325 | 325 |
| ЦТП 4 | т.вх.кан. | Воздушная | 101,9 | 219 | 219 | 273 | 273 |
| т.вх.кан. | т.вых.п-ть | Бесканальная | 33 | 219 | 219 | 273 | 273 |
| т.вых.п-вть | ЦТП 2 | Воздушная | 182,3 | 219 | 219 | 273 | 273 |
| ТК 4-30 | Лесная ул.11д.2 | Бесканальная | 23,71 | 89 | 89 | 133 | 133 |
| т.смен.диам. | вых1.зд.Лесн.10 | В подвале | 125 | 108 | 108 | 133 | 133 |
| вых1.зд.Лесн.10 | т.вх.Строит.13 | Бесканальная | 61 | 108 | 108 | 133 | 133 |
| т.вх.Строит.13 | вых.зд.Строит.13 | В подвале | 45 | 89 | 89 | 133 | 133 |
| вых.зд.Строит.13 | ТК 4-15 | Бесканальная | 24 | 89 | 89 | 108 | 108 |
| вх.зд.Лесн.10 | ЦТП 4 | Канальная | 45 | 133 | 133 | 159 | 159 |
| ТК 4-10 | Комсомольская ул.32 | Бесканальная | 23,9 | 89 | 89 | 108 | 108 |
| т.см.диам. | ТК 4-12 | Бесканальная | 55 | 159 | 159 | 219 | 219 |
| ТК 4-12 | т.вр.Комс.30 | Бесканальная | 17,6 | 108 | 108 | 219 | 219 |
| т.вр.Комс.30 | вх.зд.Комс.28 | Бесканальная | 18 | 133 | 133 | 219 | 219 |
| вх.зд.Комс.28 | ЦТП 1 | В подвале | 26,5 | 108 | 108 | 219 | 219 |
| вх.зд.Кирова.9 | вых.зд.Кирова.9 | В подвале | 37,5 | 57 | 57 | 108 | 108 |
| вых.зд.Кирова.9 | Новая,3 | Канальная | 36,7 | 57 | 57 | 108 | 108 |
| ЦТП 4 | ТК 6-26 | Бесканальная | 141,5 | 219 | 219 | 273 | 273 |
| ЦТП 2 к.4 |
| ЦТП 2 | Строителей,15 | Канальная | 38,3 | 57 | 57 | 89 | 89 |
| ЦТП 2 | т.вр.Побед.17 | Бесканальная | 23 | 133 | 133 | 159 | 159 |
| т.вр.Побед.17 | вх.зд.Побед.17 | Бесканальная | 141,1 | 108 | 108 | 133 | 133 |
| вх.зд.Побед.17 | вых.зд.Побед.17 | В подвале | 38 | 108 | 108 | 133 | 133 |
| вых.зд.Побед.17 | вх.зд.Побед.15 | Канальная | 27 | 89 | 89 | 133 | 133 |
| вх.зд.Побед.15 | т.вр.ГВС | В подвале | 6,6 | 89 | 89 | 133 | 133 |
| ЦТП 2 | вх.зд.Строит.1 | Канальная | 28,3 | 159 | 159 | 219 | 219 |
| т.вр.Побед.19б | вых2.Строит.1 | В подвале | 63 | 89 | 89 | 108 | 108 |
| вых2.Строит.1 | ТК 4-20 | Бесканальная | 77,4 | 89 | 89 | 108 | 108 |
| вх.зд.Строит.3 | вых.зд.Строит.3 | В подвале | 80,3 | 89 | 89 | 108 | 108 |
| вых.зд.Строит.3 | Строителей,5 | Бесканальная | 60,1 | 89 | 89 | 108 | 108 |
| ЦТП № 3 Кот.4 |
| ТК 4-18 | т.вр.Ленин.33 | Бесканальная | 43,2 | 76 | 76 | 108 | 108 |
| ЦТП бывш. Кот.6 |
| ЦТП № 6 | ТК 6-1 | Бесканальная | 19 | 133 | 133 | 219 | 219 |
| ЦТП 6 | вх.зд.Побед.13 | Воздушная | 19,6 | 76 | 76 | 133 | 133 |
| вх.зд.Побед.13 | Победы,13 | В подвале | 28,6 | 76 | 76 | 133 | 133 |
| ТК 6-1 | ТК 6-3 | Канальная | 17 | 159 | 159 | 219 | 219 |
| ТК 6-3 | ликв.ТК 6-4 | Канальная | 79,5 | 159 | 159 | 219 | 219 |
| ликв.ТК 6-4 | вх.зд.Побед.9 | Канальная | 34 | 159 | 159 | 219 | 219 |
| вх.зд.Побед.9 | вых.зд.Побед.9 | Канальная | 15,5 | 133 | 133 | 219 | 219 |
| вых.зд.Побед.9 | т.см.диам. | Канальная | 17,2 | 133 | 133 | 219 | 219 |
| т.см.диам. | ТК 6-5 | Канальная | 8,8 | 159 | 159 | 219 | 219 |
| ТК 6-1 | ТК 6-2 | Канальная | 64,9 | 76 | 76 | 133 | 133 |
| ТК 6-2 | Ленина,24 | Канальная | 6,6 | 76 | 76 | 133 | 133 |
| ТК 6-5 | вх.зд.Ленин.20 | Канальная | 19,5 | 133 | 133 | 159 | 159 |
| ТК 6-7 | ТК 6-8 | Канальная | 49,8 | 76 | 76 | 108 | 108 |
| ТК 6-8 | Ленина,18 | Канальная | 4,3 | 76 | 76 | 108 | 108 |
| ТК 6-5 | ТК 6-9 | Бесканальная | 58,8 | 76 | 76 | 108 | 108 |
| ТК 6-9 | вх.зд.Побед.7а | Канальная | 13,5 | 76 | 76 | 108 | 108 |
| вх.зд.Побед.7а | Победы,7а | В подвале | 32,5 | 76 | 76 | 108 | 108 |

Котельная № 5

Таблица 5.7

| Узел Начальный | Узел Конечный | Вид прокладки | Длина, м | Существующее положение | Перспективное положение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. |
| Котельная № 5 |
| Котельная № 5 | ТК-5-1а | Канальная | 8 | 426 | 426 | 630 | 630 |
| ТК-5-1а | ТК-5-1 | Канальная | 23,3 | 426 | 426 | 630 | 630 |
| ТК 5-1 | ТК 5-3 | Бесканальная | 129,6 | 325 | 325 | 530 | 530 |
| ТК 5-3 | ТК 5-4 | Канальная | 70,5 | 325 | 325 | 530 | 530 |
| ТК 5-4 | ТК 5-5 | Бесканальная | 266,8 | 325 | 325 | 530 | 530 |
| ТК 5-5 | ТК 5-6 | Бесканальная | 159,7 | 325 | 325 | 530 | 530 |
| ТК 5-7а | т.смен.диам. | Канальная | 73 | 273 | 273 | 325 | 325 |
| т.смен.диам. | ЦТП № 7 к.5 | Бесканальная | 260,5 | 133 | 133 | 273 | 273 |
| ТК5-13 | ТК 5-14 | Канальная | 29,7 | 273 | 273 | 325 | 325 |
| ТК 5-14 | ТК 5-15 | Бесканальная | 106 | 76 | 76 | 325 | 325 |
| ТК 5-8 | ТК-5-9 | Бесканальная | 250,3 | 325 | 325 | 377 | 377 |
| ТК-5-9 | ТК-5-10 | Бесканальная | 87,5 | 325 | 325 | 377 | 377 |
| Носовихинское ш.8 | вых.зд.Носов.8 | В подвале | 19,6 | 89 | 89 | 133 | 133 |
| вых.зд.Носов.8 | вх.зд.Носов.7 | Бесканальная | 60,6 | 89 | 89 | 133 | 133 |
| вх.зд.Носов.7 | Носовихинское ш.7 | В подвале | 95,6 | 89 | 89 | 133 | 133 |
| ТК 5-26 | Носовихинское ш.8 | Бесканальная | 41,5 | 133 | 133 | 159 | 159 |
| ЦТП № 1 к.5 |
| ЦТП № 1 | т.см.изол | Канальная | 45 | 133 | 133 | 219 | 219 |
| т.см.изол | вх.зд.Юбил.9 | Бесканальная | 10 | 133 | 133 | 219 | 219 |
| ЦТП № 3к.5 |
| ЦТП 3 | ТК 5-19 | Бесканальная | 53,5 | 133 | 133 | 219 | 219 |
| ТК 5-19 | Юбилейный пр. ул.19 | Бесканальная | 32,9 | 57 | 57 | 76 | 76 |
| ТК 5-19 | Юбилейный пр. ул.15 | Канальная | 29,4 | 89 | 89 | 108 | 108 |
| ЦТП № 5 к.5 |
| ЦТП 5 | ТК 5-32 | Бесканальная | 85 | 219 | 219 | 273 | 273 |
| ТК 5-31 | ТК 5-30 | Бесканальная | 53,6 | 159 | 159 | 219 | 219 |
| ТК 5-31 | т.поворота | Бесканальная | 36,1 | 89 | 89 | 133 | 133 |
| т.поворота | Южная,7/24 | Бесканальная | 29,7 | 89 | 89 | 133 | 133 |
| ТК 5-32 | ТК 5-31 | Бесканальная | 52,5 | 159 | 159 | 219 | 219 |
| т.вр. | Юбилейный пр. ул.30/2 | Бесканальная | 38,7 | 108 | 108 | 159 | 159 |
| ТК 5-30 | Южная ул.9 | Канальная | 6,6 | 76 | 76 | 108 | 108 |
| ЦТП № 6 к.5 |
| ЦТП 6 | Котовского ул.12 | Бесканальная | 39,5 | 76 | 76 | 108 | 108 |
| ЦТП № 7 к.5 |
| ЦТП 7 | ТК 5-24 | Бесканальная | 31,4 | 159 | 159 | 219 | 219 |
| ТК 5-24 | т.вых.поверхн. | Бесканальная | 7,5 | 133 | 133 | 159 | 159 |
| т.вых.поверхн. | т.вх.канал | Воздушная | 181,6 | 133 | 133 | 159 | 159 |
| т.вх.канал | ТК 5-22 | Бесканальная | 24,4 | 133 | 133 | 159 | 159 |
| ТК 5-22 | ТК 5-23 | Канальная | 25,8 | 108 | 108 | 133 | 133 |
| ТК 5-23 | Юбилейный пр.10 | Канальная | 13,7 | 108 | 108 | 133 | 133 |
| ЦТП № 9 к.5 |
| ЦТП 9 | вх.зд.Юбил.4 | Канальная | 29,3 | 159 | 159 | 219 | 219 |
| вх.зд.Юбил.4 | т.вр. | В подвале | 9,5 | 133 | 133 | 219 | 219 |
| т.вр. | вых.зд.Юбил.4 | В подвале | 45,5 | 108 | 108 | 133 | 133 |
| вых.зд.Юбил.4 | ТК 5-20 | Бесканальная | 26 | 108 | 108 | 133 | 133 |
| ЦТП № 11 к.5 |
| ЦТП 11 | Молодежная ул.6 | Канальная | 139,2 | 108 | 108 | 133 | 133 |
| ТК-1 | т.вх.Молод.2 | Канальная | 59,3 | 159 | 159 | 219 | 219 |

Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз»

Таблица 5.8

| Узел Начальный | Узел Конечный | Вид прокладки | Длина, м | Существующее положение | Перспективное положение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. |
| Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз» |
| Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз» | ТК 7-1 | Канальная | 10,3 | 325 | 325 | 377 | 377 |
| ТК 7-1 | т.вых.пов | Бесканальная | 42,9 | 325 | 325 | 377 | 377 |
| т.вых.пов | т.вр.Голов.6 | Воздушная | 81,7 | 325 | 325 | 377 | 377 |
| т.вр.Голов.6 | ТК 7-4 | Воздушная | 31 | 325 | 325 | 377 | 377 |
| ТК 7-4 | ТК 7-7 | Воздушная | 41,3 | 325 | 325 | 377 | 377 |
| ТК 7-8 | ЦТП 2 | Канальная | 246,6 | 273 | 273 | 325 | 325 |
| ТК 7-7 | ТК 7-8 | Бесканальная | 62,4 | 325 | 325 | 377 | 377 |
| ЦТП № 3 к.7 |
| ЦТП 3 | Победы,30 | Канальная | 31,5 | 108 | 108 | 133 | 133 |
| ТК 7-12 | Победы ул.22д.1 | Канальная | 28 | 89 | 89 | 108 | 108 |
| ЦТП 3 | т.вр.Победы.32 | Воздушная | 43,2 | 133 | 133 | 219 | 219 |
| ТК 7-10 | Некрасова ул.2 | Канальная | 32,3 | 89 | 89 | 133 | 133 |
| т.вр.Победы.32 | т.вх.в кн | Воздушная | 98,4 | 133 | 133 | 219 | 219 |
| т.вх.в кн | ТК 7-10 | Бесканальная | 35,3 | 133 | 133 | 219 | 219 |

БМК-140 АО «Мособлэнергогаз» (График 115/70 0С)

Таблица 5.9

| Узел Начальный | Узел Конечный | Вид прокладки | Длина, м | Существующее положение | Перспективное положение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. |
| БМК-140 АО «Мособлэнергогаз» |
| т.вр. Юбил.48 | т.вх.канал. | Воздушная | 7,5 | 219 | 219 | 325 | 325 |
| т.вх.канал. | ТК 3-9 | Бесканальная | 45,2 | 219 | 219 | 325 | 325 |
| ТК 3-9 | ТК 3-10 | Бесканальная | 55 | 219 | 219 | 325 | 325 |
| ЦТП № 1 БМК-140 |
| ЦТП 1 | Носовихинское ш. ул.18в | Бесканальная | 55,9 | 45 | 45 | 76 | 76 |
| ЦТП 1 | вх.зд.Носов.17 | Воздушная | 41 | 76 | 76 | 108 | 108 |
| ЦТП № 3 БМК-140 |
| вх.зд.Котов.9 | вых.зд.Котов.9 | В подвале | 36 | 159 | 159 | 219 | 219 |
| вых.зд.котов.9 | ТК 3-14 | Бесканальная | 39 | 159 | 159 | 219 | 219 |
| ТК 3-14 | вх.зд.Юбил.34 | Бесканальная | 22 | 133 | 133 | 219 | 219 |
| вх.зд.Юбил.34 | вых.зд.Юбил.34 | В подвале | 10 | 108 | 108 | 159 | 159 |
| вых.зд.Юбил.34 | ТК 3-15 | Канальная | 18,8 | 108 | 108 | 159 | 159 |
| ТК 3-15 | Юбилейный.пр.,36 | Канальная | 30 | 108 | 108 | 159 | 159 |
| ЦТП № 5 БМК-140 |
| ЦТП 5 | вх.зд.Юбил.58а | Канальная | 16,8 | 89 | 89 | 133 | 133 |
| вх.зд.Юбил.58а | вых.зд.Юбил.58а | В подвале | 50 | 89 | 89 | 108 | 108 |
| вых.зд.Юбил.58а | вх.зд.Юбил.58 | Канальная | 14,7 | 89 | 89 | 108 | 108 |
| ЦТП № 7 БМК-140 |
| ЦТП 7 | т.вр.Юбил.44 | Бесканальная | 19,8 | 133 | 133 | 219 | 219 |
| т.вр. | Юбилейный пр. ул.54 | Бесканальная | 40 | 108 | 108 | 159 | 159 |
| т.вр. | Юбилейный пр. ул.44 | Бесканальная | 16,2 | 89 | 89 | 133 | 133 |

БМК-140 АО «Мособлэнергогаз» (График 130/70 0С)

Таблица 5.10

| Узел Начальный | Узел Конечный | Вид прокладки | Длина, м | Существующее положение | Перспективное положение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. |
| БМК-140 АО «Мособэлнергогаз» |
| т.вр. Юбил.48 | т.вх.канал. | Воздушная | 7,5 | 219 | 219 | 325 | 325 |
| т.вх.канал. | ТК 3-9 | Бесканальная | 45,2 | 219 | 219 | 325 | 325 |
| ТК 3-9 | ТК 3-10 | Бесканальная | 55 | 219 | 219 | 325 | 325 |
| ЦТП № 1 БМК-140 |
| ЦТП 1 | Носовихинское ш. ул.18в | Бесканальная | 55,9 | 45 | 45 | 76 | 76 |
| ЦТП 1 | вх.зд.Носов.17 | Воздушная | 41 | 76 | 76 | 108 | 108 |
| ЦТП № 3 БМК-140 |
| вх.зд.Котов.9 | вых.зд.Котов.9 | В подвале | 36 | 159 | 159 | 219 | 219 |
| вых.зд.котов.9 | ТК 3-14 | Бесканальная | 39 | 159 | 159 | 219 | 219 |
| ТК 3-14 | вх.зд.Юбил.34 | Бесканальная | 22 | 133 | 133 | 219 | 219 |
| вх.зд.Юбил.34 | вых.зд.Юбил.34 | В подвале | 10 | 108 | 108 | 159 | 159 |
| вых.зд.Юбил.34 | ТК 3-15 | Канальная | 18,8 | 108 | 108 | 159 | 159 |
| ТК 3-15 | Юбилейный.пр.,36 | Канальная | 30 | 108 | 108 | 159 | 159 |
| ЦТП № 5 БМК-140 |
| ЦТП 5 | вх.зд.Юбил.58а | Канальная | 16,8 | 89 | 89 | 133 | 133 |
| вх.зд.Юбил.58а | вых.зд.Юбил.58а | В подвале | 50 | 89 | 89 | 108 | 108 |
| вых.зд.Юбил.58а | вх.зд.Юбил.58 | Канальная | 14,7 | 89 | 89 | 108 | 108 |
| ЦТП № 7 БМК-140 |
| ЦТП 7 | т.вр.Юбил.44 | Бесканальная | 19,8 | 133 | 133 | 219 | 219 |
| т.вр. | Юбилейный пр. ул.54 | Бесканальная | 40 | 108 | 108 | 159 | 159 |
| т.вр. | Юбилейный пр. ул.44 | Бесканальная | 16,2 | 89 | 89 | 108 | 108 |

## Решения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

Параметры перекладки участков тепловой сети в связи с окончанием допустимого срока эксплуатации с разделением по источникам теплоснабжения представлена в таблицах.

Котельная № 1

Таблица 5.11

| Начальный узел | Конечный узел | Внутренний диаметр под., мм | Внутренний диаметр обр., мм | Длина (под,), м | Длина (обр,), м | Дата ввода | Год перекладки | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 (ул. Новогиреевская, д3) |
| т.вх.кан | ТК 1-14 | 219 | 219 | 37 | 37 | 01.01.1997 | 2017 | бесканальная |
| Дзержинского,1а | Дзержинского,1а | 46 | 46 | 23 | 23 | 01.01.1997 | 2017 | в подвале |
| т.вр.Калин.26 | Калинина,26 Стоматолог. п-ка | 89 | 89 | 10 | 10 | 01.05.1997 | 2017 | бесканальная |
| ЦТП 3 | т.вх.кан | 219 | 219 | 51,7 | 51,7 | 01.06.1997 | 2017 | воздушная |
| вх.в зд.Лен.17 | Ленина,17 | 219 | 219 | 36,6 | 36,6 | 01.08.1997 | 2017 | в помещении |
| ТК 1-5 | Войтовича,6 | 219 | 219 | 40,3 | 40,3 | 01.08.1997 | 2017 | бесканальная |
| вх.зд.Нов.6 | т.вр.ЦТП4 | 219 | 219 | 13,2 | 13,2 | 01.08.1997 | 2017 | в подвале |
| т.вр.Нов4к3 | ИТП Нов.4к1 | 133 | 133 | 20,8 | 20,8 | 01.01.1998 | 2018 | бесканальная |
| ИТП Нов.4к1 | Новая,14,1 | 133 | 133 | 1 | 1 | 01.01.1998 | 2018 | в подвале |
| ИТП Нов.4к1 | т.врЛен14 | 108 | 108 | 22,6 | 22,6 | 01.01.1998 | 2018 | бесканальная |
| ТК 1-12 | Ленина,16 | 89 | 89 | 6,4 | 6,4 | 01.01.1998 | 2018 | бесканальная |
| Новая,14,3 | Новая,14,2 | 76 | 76 | 3 | 3 | 01.01.1998 | 2018 | в подвале |
| ТК 1-10 | т.вр.Нов4к3 | 133 | 133 | 39,8 | 39,8 | 01.07.1998 | 2018 | бесканальная |
| т.вр.Нов4к3 | Новая,14,3 | 76 | 76 | 37 | 37 | 01.07.1998 | 2018 | бесканальная |
| т.врЛен14 | ТК 1-12 | 89 | 89 | 149,1 | 149,1 | 01.09.1998 | 2018 | бесканальная |
| Котельная № 1 | Котельная № 1 | 529 | 529 | 2 | 2 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная |
| т.вр.на ЦТП 2 | ЦТП № 5 к.1 | 219 | 219 | 69,7 | 69,7 | 01.01.1999 | 2019 | воздушная |
| ТК 6-15 | ТК 6-16 | 133 | 133 | 84,5 | 84,5 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная |
| ТК 6-15 | Новая,15 | 76 | 76 | 30,2 | 30,2 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная |
| ТК 6-15 | Новая,19 | 159 | 159 | 19 | 19 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная |
| т.вр.на Нов.19 | ТК 6-15 | 159 | 159 | 59,5 | 59,5 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная |
| ТК 6-16 | ТК 6-17 | 133 | 133 | 39,5 | 39,5 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная |
| ТК 6-16 | Новая вл.17 | 76 | 76 | 24 | 24 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная |
| ТК 6-17 | Победы,7 | 159 | 159 | 40 | 40 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная |
| ТК 6-17 | Новая,19-Б (ВНС) | 57 | 57 | 23 | 23 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная |
| Новая вл.17 | Новая,17 | 76 | 76 | 13,5 | 13,5 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная |
| Новая вл.17 | Новая,Хозкорпус | 76 | 76 | 1 | 1 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная |
| т.вр.Комсом.4 | т.вр.на ЦТП 2 | 219 | 219 | 68,3 | 68,3 | 01.05.1999 | 2019 | бесканальная |
| ТК 1-13 | т.вр.Комсом.4 | 219 | 219 | 113,4 | 113,4 | 01.06.1999 | 2019 | бесканальная |
| т.вр.Комсом.4 | Комсомольская,4 | 108 | 108 | 7,2 | 7,2 | 01.06.1999 | 2019 | канальная |
| т.вр.на ЦТП 2 | ЦТП № 2 к.1 | 159 | 159 | 4,8 | 4,8 | 01.06.1999 | 2019 | канальная |
| ТК 6-14 | т.вр.ШРМ | 79 | 79 | 32 | 32 | 01.08.2000 | 2020 | бесканальная |
| т.вр.ШРМ | Новая,16 | 76 | 76 | 24 | 24 | 01.08.2000 | 2020 | бесканальная |
| ТК 1-14 | ТК 1-15 | 219 | 219 | 71,7 | 71,7 | 01.01.2001 | 2021 | бесканальная |
| т.см.из | т.вр.Новог.8 | 108 | 108 | 3 | 3 | 01.01.2001 | 2021 | бесканальная |
| т.см.изол | т.см.изол | 108 | 108 | 3 | 3 | 01.01.2001 | 2021 | бесканальная |
| ТК 1-13 | ЦТП № 6 к.1 | 219 | 219 | 143,1 | 143,1 | 01.01.2001 | 2021 | бесканальная |
| вых.зд.Ашх.33 | вх.зд.Новая,21 | 108 | 108 | 37 | 37 | 01.01.2001 | 2021 | бесканальная |
| вх.зд.Новая,21 | вых.зд.Новая,21 | 57 | 57 | 15,4 | 15,4 | 01.01.2001 | 2021 | в подвале |
| вых.зд.Новая,21 | Победы,5 | 57 | 57 | 19,2 | 19,2 | 01.01.2001 | 2021 | бесканальная |
| вх.зд.Новая,21 | Новая,21 | 57 | 57 | 0,5 | 0,5 | 01.01.2001 | 2021 | в подвале |
| ТК 1-16 | Новогиреевская,10 | 122 | 122 | 21,5 | 21,5 | 01.05.2001 | 2021 | бесканальная |
| ТК 6-13 | вз.зд.Ашх.33 | 219 | 219 | 65,9 | 65,9 | 01.08.2001 | 2021 | бесканальная |
| вз.зд.Ашх.33 | Ашхабадская,33 | 219 | 219 | 28,3 | 28,3 | 01.08.2001 | 2021 | в подвале |
| ТК 1-7 | т.см.д | 159 | 159 | 42,3 | 42,3 | 01.12.2001 | 2021 | бесканальная |
| ТК 1-8 | Ленина,8а | 57 | 57 | 5,5 | 5,5 | 01.12.2001 | 2021 | канальная |
| ТК 1-8 | Ленина,8 | 89 | 89 | 63,6 | 63,6 | 01.12.2001 | 2021 | бесканальная |
| ТК 1-4 | Войтовича,4 | 122 | 122 | 7,7 | 7,7 | 01.01.2002 | 2022 | бесканальная |
| ТК 1-14 | Войтовича,3 | 159 | 159 | 31,6 | 31,6 | 01.01.2002 | 2022 | бесканальная |
| ЦТП № 4 к.1 | ЦТП 4 | 89 | 89 | 0,5 | 0,5 | 01.08.2002 | 2022 | в подвале |
| ЦТП 4 | вых.зд.Нов.6а | 89 | 89 | 45 | 45 | 01.10.2002 | 2022 | в подвале |
| ЦТП 4 | Новая,6а | 89 | 89 | 0,5 | 0,5 | 01.10.2002 | 2022 | в подвале |
| ТК 1-18 | вх.зд.Нов.6 | 219 | 219 | 12 | 12 | 01.08.2003 | 2023 | бесканальная |
| т.присоед | вх.зд.Новая,10 | 219 | 219 | 53,1 | 53,1 | 01.09.2003 | 2023 | бесканальная |
| вх.зд.Новая,10 | Новая,10 | 219 | 219 | 0,5 | 0,5 | 01.09.2003 | 2023 | в подвале |
| ТК 1-38 | Ленина,17а | 57 | 57 | 12,8 | 12,8 | 01.10.2003 | 2023 | канальная |
| т.вр.Ашх.27к3 | Ашхабадская,27,3 | 133 | 133 | 41,1 | 41,1 | 01.01.2004 | 2024 | бесканальная |
| Котельная № 1 | ЦТП 3 | 426 | 426 | 29,7 | 29,7 | 01.01.2004 | 2024 | бесканальная |
| т.вр.Ашх.27к1 | Ашхабадская,27,1 | 133 | 133 | 8,8 | 8,8 | 01.09.2004 | 2024 | бесканальная |
| т.вр.Ашх.27к1 | ТК 1-9 | 219 | 219 | 23,5 | 23,5 | 01.09.2004 | 2024 | бесканальная |
| ТК 1-9 | Ашхабадская,27,2 | 133 | 133 | 14,8 | 14,8 | 01.09.2004 | 2024 | бесканальная |
| ТК 1-9 | т.вр.Ашх.27к3 | 159 | 159 | 70,7 | 70,7 | 01.09.2004 | 2024 | бесканальная |
| т.вр.Ашх.27к3 | Ашхабадская,27 | 159 | 159 | 27,8 | 27,8 | 01.09.2004 | 2024 | бесканальная |
| ТК 1-9 | ИТП Ленина,2а | 219 | 219 | 100,9 | 100,9 | 01.11.2004 | 2024 | бесканальная |
| ИТП Ленина,2а | Ленина,2а | 219 | 219 | 1 | 1 | 01.11.2004 | 2024 | бесканальная |
| ТК 1-3 | ТК 1-4 | 377 | 377 | 57,8 | 57,8 | 01.01.2005 | 2025 | бесканальная |
| ТК 1-21 | ТК 1-23 | 325 | 325 | 172,5 | 172,5 | 01.01.2005 | 2025 | бесканальная |
| т.вр.сущ.200 | ТК 1-5 | 219 | 219 | 32,8 | 32,8 | 01.01.2005 | 2025 | бесканальная |
| т.вр.сущ.350 | ТК 1-6 | 377 | 377 | 158,9 | 158,9 | 01.01.2005 | 2025 | бесканальная |
| ТК 1-24 | т.вр.Новогир.9 | 159 | 159 | 22 | 22 | 01.06.2005 | 2025 | бесканальная |
| ТК 1-15 | ТК 1-16 | 219 | 219 | 121 | 121 | 01.07.2005 | 2025 | воздушная |
| вых.из зд | ЦТП № 1 к.1 | 219 | 219 | 80,6 | 80,6 | 01.08.2005 | 2025 | канальная |
| ТК 1-16 | ТК 1-17 | 219 | 219 | 20 | 20 | 01.08.2005 | 2025 | бесканальная |
| ТК 1-7 | т.вр.Ашх.27к1 | 273 | 273 | 44,6 | 44,6 | 01.09.2005 | 2025 | бесканальная |
| ТК 1-23 | ТК 1-24 | 273 | 273 | 50,7 | 50,7 | 01.10.2005 | 2025 | бесканальная |
| ТК 1-24 | ТК 1-26 | 273 | 273 | 35,4 | 35,4 | 01.10.2005 | 2025 | бесканальная |
| ТК 1-26 | т.вх.Комс.12 | 159 | 159 | 7,5 | 7,5 | 01.10.2005 | 2025 | бесканальная |
| т.вх.Комс.12 | Комсомольская,12 | 159 | 159 | 9,1 | 9,1 | 01.10.2005 | 2025 | в подвале |
| т.вр.Новогир.9 | ТК 1-25 | 159 | 159 | 56,5 | 56,5 | 01.10.2005 | 2025 | бесканальная |
| т.вр.Новогир.9 | Новогиреевская,9 | 76 | 76 | 16,9 | 16,9 | 01.10.2005 | 2025 | бесканальная |
| ТК 1-25 | Новогиреевская,7 | 76 | 76 | 21,4 | 21,4 | 01.10.2005 | 2025 | бесканальная |
| ТК 1-27 | ТК 1-28 | 108 | 108 | 53 | 53 | 01.01.2006 | 2026 | канальная |
| т.см.диам. | ТК 1-27 | 219 | 219 | 30 | 30 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная |
| ИТП Ленина,2а | вых.зд.Лен.2а | 76 | 76 | 51,5 | 51,5 | 01.06.2006 | 2026 | в подвале |
| вых.зд.Лен.2а | т.см.д. | 76 | 76 | 28 | 28 | 01.06.2006 | 2026 | бесканальная |
| т.см.д. | Ленина,2а (терапевтический корпус),1 | 57 | 57 | 17 | 17 | 01.06.2006 | 2026 | бесканальная |
| т.см.д. | Ленина,2а (терапевтический корпус),2 | 57 | 57 | 24,1 | 24,1 | 01.06.2006 | 2026 | бесканальная |
| т.см.д. | Ленина,2а (терапевтический корпус),3 | 57 | 57 | 28,7 | 28,7 | 01.06.2006 | 2026 | бесканальная |
| Котельная № 1 | ТК 1-21 | 377 | 377 | 46,8 | 46,8 | 01.06.2006 | 2026 | бесканальная |
| ТК 1-26 | т.см.диам. | 273 | 273 | 90 | 90 | 01.06.2006 | 2026 | бесканальная |
| ТК 1-27 | ТК 1-29 | 219 | 219 | 32,7 | 32,7 | 01.06.2006 | 2026 | бесканальная |
| ТК 1-21 | ТК 1-22 | 108 | 108 | 42,1 | 42,1 | 01.06.2006 | 2026 | бесканальная |
| ТК 1-23 | т.присоединения | 273 | 273 | 78,8 | 78,8 | 01.08.2006 | 2026 | бесканальная |
| т.присоединения | т.присоединения | 273 | 273 | 45,7 | 45,7 | 01.08.2006 | 2026 | бесканальная |
| т.присоединения | ТК 1-19 | 273 | 273 | 56,6 | 56,6 | 01.08.2006 | 2026 | бесканальная |
| ТК 1-19 | ТК 1-20 | 273 | 273 | 46,2 | 46,2 | 01.08.2006 | 2026 | бесканальная |
| ТК 1-20 | Новая,2 | 159 | 159 | 13,3 | 13,3 | 01.08.2006 | 2026 | бесканальная |
| ТК 1-30 | Комсомольская,9 | 57 | 57 | 8,3 | 8,3 | 01.09.2006 | 2026 | бесканальная |
| ТК 1-26 | Комсомольская,10 | 159 | 159 | 25,1 | 25,1 | 01.10.2006 | 2026 | бесканальная |
| вых.зд.Нов.6а | т.см.диам. | 76 | 76 | 45,7 | 45,7 | 01.12.2006 | 2026 | канальная |
| т.см.диам. | ТК 1-38 | 57 | 57 | 13,1 | 13,1 | 01.12.2006 | 2026 | канальная |
| ТК 1-12 | Ленина,16 магазин | 45 | 45 | 10,3 | 10,3 | 01.10.2007 | 2027 | бесканальная |
| ТК 1-25 | Комсомольская,10,1 | 159 | 159 | 41,7 | 41,7 | 01.11.2007 | 2027 | бесканальная |
| вз.зд.Ашх.33 | вых.зд.Ашх.33 | 133 | 133 | 58 | 58 | 01.01.2008 | 2028 | в подвале |
| ЦТП-7 Ашхабадская к.1 | Ашхабадская,14 | 108 | 108 | 25 | 25 | 01.08.2008 | 2028 | бесканальная |
| ТК 1-29 | т.см.изол. | 219 | 219 | 40,5 | 40,5 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная |
| ТК 1-28 | Комсомольская,15 | 76 | 76 | 72,1 | 72,1 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная |
| ТК 1-22 | вх.зд.Калин.24 | 89 | 89 | 23 | 23 | 01.01.2009 | 2029 | канальная |
| вх.зд.Калин.24 | Калинина,24 | 89 | 89 | 0,5 | 0,5 | 01.01.2009 | 2029 | канальная |
| ТК 1-22 | т.вр.Калин.26 | 89 | 89 | 23 | 23 | 01.06.2009 | 2029 | бесканальная |
| вх.зд.Калин.24 | вых.зд.Калин.24 | 89 | 89 | 60 | 60 | 01.09.2009 | 2029 | в подвале |
| вых.зд.Калин.24 | т.см.диам | 89 | 89 | 8 | 8 | 01.09.2009 | 2029 | канальная |
| т.см.диам | Калинина,22 | 57 | 57 | 36,3 | 36,3 | 01.09.2009 | 2029 | канальная |
| т.вр.на ЦТП 2 | вх.зд.Дзер.4 | 89 | 89 | 73,3 | 73,3 | 01.11.2009 | 2029 | бесканальная |
| вх.зд.Дзер.4 | вых.зд.Дзер.4 | 89 | 89 | 21 | 21 | 01.11.2009 | 2029 | в подвале |
| вых.зд.Дзер.4 | т.вых.пов. | 89 | 89 | 92 | 92 | 01.11.2009 | 2029 | бесканальная |
| т.вых.пов. | т.см.диам | 89 | 89 | 54,8 | 54,8 | 01.11.2009 | 2029 | воздушная |
| ЦТП № 1 |
| ЦТП № 1 к.1 | ЦТП 1 | 159 | 159 | 3,62 | 3,62 | 01.06.1999 | 2019 | бесканальная |
| ЦТП 1 | ТК 1-32 | 159 | 159 | 23 | 23 | 01.06.1999 | 2019 | бесканальная |
| ТК 1-32 | вх.Комс.21 | 108 | 108 | 23 | 23 | 01.08.1999 | 2019 | бесканальная |
| ТК 1-31 | т.см.из | 122 | 122 | 16 | 16 | 01.06.2000 | 2020 | бесканальная |
| т.см.из | вход в Комс.18 | 89 | 89 | 27,1 | 27,1 | 01.06.2000 | 2020 | бесканальная |
| вход в Комс.18 | вых.Комс.18 | 57 | 57 | 45,5 | 45,5 | 01.06.2000 | 2020 | в подвале |
| вых.Комс.18 | Комсомольская,14 | 57 | 57 | 28 | 28 | 01.06.2000 | 2020 | канальная |
| т.вр.Комсом.17 | т.см.диам | 57 | 57 | 29,8 | 29,8 | 01.09.2002 | 2022 | бесканальная |
| т.см.диам | Комсомольская,17 (Д/с № 3) | 57 | 57 | 19,4 | 19,4 | 01.09.2002 | 2022 | бесканальная |
| т.вр.Комсом.17 | т.вых.Комс.13 | 108 | 108 | 75,6 | 75,6 | 01.06.2003 | 2023 | в помещении |
| т.см.изол | т.вр.Комс.13 | 108 | 108 | 24,3 | 24,3 | 01.08.2003 | 2023 | бесканальная |
| т.вр.Комс.13 | вх.Комс.13 | 108 | 108 | 21,5 | 21,5 | 01.08.2003 | 2023 | канальная |
| ТК 1-32 | т.см.изол | 108 | 108 | 17,6 | 17,6 | 01.08.2003 | 2023 | бесканальная |
| вх.Комс.13 | т.вр.Комсом.17 | 108 | 108 | 57,7 | 57,7 | 01.09.2003 | 2023 | в подвале |
| вх.Комс.13 | Комсомольская,13 | 108 | 108 | 0,5 | 0,5 | 01.09.2003 | 2023 | канальная |
| т.вых.Комс.13 | Комсомольская,5 | 76 | 76 | 33 | 33 | 01.10.2003 | 2023 | канальная |
| т.вых.Комс.25 | Комсомольская,27 | 76 | 76 | 32,5 | 32,5 | 01.06.2006 | 2026 | бесканальная |
| ЦТП № 2 |
| вых.зд.Дзерж.4 | вх.зд.Дзерж.3 | 133 | 133 | 45,7 | 45,7 | 01.08.2004 | 2024 | канальная |
| т.вр.Комс.1 | вх.зд.Дзерж.4 | 133 | 133 | 133,1 | 133,1 | 01.08.2007 | 2027 | канальная |
| ЦТП № 3 |
| ТК 1-40 | вх.зд.Лен.2а | 89 | 89 | 3,6 | 3,6 | 01.01.1997 | 2017 | бесканальная |
| т.вр.Лен.2а | т.вых.зд.Лен.2 | 108 | 108 | 5,4 | 5,4 | 01.08.1997 | 2017 | в подвале |
| т.вых.зд.Лен.2 | ТК 1-40 | 133 | 133 | 56 | 56 | 01.08.1997 | 2017 | бесканальная |
| ТК 1-43 | Ленина,2-а Патанатом.отдел-е) | 76 | 76 | 9 | 9 | 01.08.1997 | 2017 | канальная |
| вх.зд.Лен.2а | вых.зд.Лен.2а | 89 | 89 | 13,7 | 13,7 | 01.08.1997 | 2017 | в подвале |
| вых.зд.Лен.2а | ТК 1-43 | 89 | 89 | 65 | 65 | 01.08.1997 | 2017 | бесканальная |
| вх.зд.Ашх.2 | Ашхабадская,2 | 76 | 76 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная |
| вх.зд.Калин.10 | вых.зд.Калин.10 | 89 | 89 | 24,47 | 24,47 | 01.01.1999 | 2019 | в подвале |
| вых.зд.Калин.10 | Калинина,8 | 89 | 89 | 5,52 | 5,52 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная |
| вх.зд.Лен.2а | Ленина,2а (инфекционное отделение) | 89 | 89 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная |
| вх.зд.Лен.2а | Ленина,2а (роддом) | 76 | 76 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная |
| т.вых.поверхн. | вх.зд.Ашх.2а | 76 | 76 | 31 | 31 | 01.08.1999 | 2019 | воздушная |
| вх.зд.Ашх.2а | вых.зд.Ашх.2а. | 76 | 76 | 26,5 | 26,5 | 01.08.1999 | 2019 | в подвале |
| вых.зд.Ашх.2а. | Ашхабадская,5 | 57 | 57 | 20,6 | 20,6 | 01.08.1999 | 2019 | воздушная |
| вых.зд.Ашх.2а. | Железнодорожная,3 | 57 | 57 | 22,8 | 22,8 | 01.08.1999 | 2019 | воздушная |
| вх.зд.Ашх.2а | Ашхабадская,2а | 76 | 76 | 0,5 | 0,5 | 01.08.1999 | 2019 | бесканальная |
| ТК 1-43 | вх.зд.Лен.2а | 89 | 89 | 28 | 28 | 01.08.1999 | 2019 | бесканальная |
| вых.зд.Ашх.1 | вх.зд.Ашх.2 | 108 | 108 | 34,5 | 34,5 | 01.12.1999 | 2019 | бесканальная |
| ЦТП 3 | Калинина,20 | 89 | 89 | 53,7 | 53,7 | 01.01.2001 | 2021 | бесканальная |
| ТК 1-41 | Ленина,2-А | 89 | 89 | 15,1 | 15,1 | 01.05.2002 | 2022 | канальная |
| ЦТП № 3 К.1 | ЦТП 3 | 219 | 219 | 1 | 1 | 01.01.2004 | 2024 | бесканальная |
| тк 1-1 | Войтовича,1 | 108 | 108 | 15 | 15 | 01.08.2004 | 2024 | канальная |
| ЦТП 3 | тк 1-1 | 219 | 219 | 40,2 | 40,2 | 01.10.2004 | 2024 | воздушная |
| вых.зд.Лен.2 | вх.зд.Ашх.1 | 133 | 133 | 110,7 | 110,7 | 01.12.2005 | 2025 | канальная |
| вх.зд.Калин.14 | вых.зд.Калин.14 | 89 | 89 | 24,28 | 24,28 | 01.11.2008 | 2028 | в подвале |
| вых.зд.Калин.14 | Калинина,12 | 89 | 89 | 5,71 | 5,71 | 01.11.2008 | 2028 | бесканальная |
| ТК 1-44 | Ленина,2-А (морг) | 38 | 38 | 28,2 | 28,2 | 01.12.2008 | 2028 | бесканальная |
| ЦТП № 5 |
| т.вх.зд | т.вых.зд.Дз.2к4 | 133 | 133 | 32,7 | 32,7 | 01.01.1997 | 2017 | в подвале |
| т.вх.зд.Ком.3 | Комсомольская,3 | 133 | 133 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1997 | 2017 | канальная |
| т.вх.зд.Ком.3 | т.вых.зд.Ком.3 | 133 | 133 | 7,3 | 7,3 | 01.01.1997 | 2017 | канальная |
| т.вх.зд.Ком.3а | Комсомольская,3а | 133 | 133 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1997 | 2017 | в подвале |
| т.вх.зд.Ком.3а | т.вых.зд.Ком.3а | 133 | 133 | 45 | 45 | 01.06.1997 | 2017 | в подвале |
| т.вых.зд.Ком.3 | т.вх.зд.Ком.3а | 133 | 133 | 48,5 | 48,5 | 01.05.1999 | 2019 | канальная |
| вых.зд.Дзер.4к2 | ТК 1-36 | 159 | 159 | 47,5 | 47,5 | 01.11.2001 | 2021 | бесканальная |
| т.вх.Дзер.4к2 | вых.зд.Дзер.4к2 | 159 | 159 | 37,9 | 37,9 | 01.11.2002 | 2022 | в подвале |
| т.вх.Дзер.4к2 | Дзержинского,4,2 | 108 | 108 | 0,5 | 0,5 | 01.11.2002 | 2022 | бесканальная |
| т.вых.зд.Ком.3а | Комсомольская,5а | 133 | 133 | 52,8 | 52,8 | 01.09.2004 | 2024 | канальная |
| т.см.диам | т.вх.зд.Ком.3 | 133 | 133 | 21,4 | 21,4 | 01.06.2007 | 2027 | канальная |
| ТК 1-36 | Дзержинского,4,3 | 133 | 133 | 25 | 25 | 01.09.2007 | 2027 | бесканальная |
| вх.зд.Дз.3к2. | Дзержинского,3,2 | 108 | 108 | 0,5 | 0,5 | 01.09.2007 | 2027 | бесканальная |
| т.вр.Комсом.19 | т.вх.зд | 108 | 108 | 3 | 3 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная |
| т.вр.Комсом.19 | Дзержинского,2,4 | 108 | 108 | 3 | 3 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная |
| т.вр.Комсом.19 | т.вых.зд.Дз.2к4 | 159 | 159 | 8 | 8 | 01.01.2009 | 2029 | канальная |
| т.вых.зд.Дз.2к4 | Комсомольская,19 | 159 | 159 | 78,3 | 78,3 | 01.01.2009 | 2029 | канальная |
| ЦТП № 6 |
| ЦТП 6 | Калинина,3 | 76 | 76 | 42,6 | 42,6 | 01.04.2001 | 2021 | бесканальная |
| ЦТП № 6 к.1 | ЦТП 6 | 159 | 159 | 5,69 | 5,69 | 01.06.2001 | 2021 | бесканальная |
| вх.здДзер.8 | вых.Дзер.8 | 108 | 108 | 16,5 | 16,5 | 01.06.2001 | 2021 | в подвале |
| вх.здДзер.8 | Дзержинского,8 | 108 | 108 | 0,5 | 0,5 | 01.06.2001 | 2021 | бесканальная |
| ЦТП 6 | Ленина,3 | 159 | 159 | 69,8 | 69,8 | 01.06.2001 | 2021 | бесканальная |
| ЦТП 6 | вх.здДзер.8 | 108 | 108 | 122,9 | 122,9 | 01.10.2001 | 2021 | бесканальная |
| ЦТП 6 | Дзержинского,9 | 89 | 89 | 58,7 | 58,7 | 01.04.2002 | 2022 | бесканальная |
| ЦТП № 7 Ашхабадская к.1 |
| ТК 6-10 | Ашхабадская,25 | 89 | 89 | 25,7 | 25,7 | 01.02.2002 | 2022 | бесканальная |
| ТК 6-10 | ТК 6-11 | 219 | 219 | 80,4 | 80,4 | 01.07.2002 | 2022 | бесканальная |
| ЦТП-7 Ашхабадская к.1 | т.вх.кан. | 219 | 219 | 26,7 | 26,7 | 01.08.2008 | 2028 | бесканальная |
| т.вх.кан. | ТК 6-10 | 219 | 219 | 113,3 | 113,3 | 01.08.2008 | 2028 | бесканальная |

Котельная № 2

Таблица 5.12

| Начальный узел | Конечный узел | Диаметр наружный под. , мм | Диаметр наружный обр. , мм | Длина (под,), м | Длина (обр,), м | Дата ввода | Год перекладки | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 2 (ул.Победы, д16б) |
| ЦТП 1 | ЦТП № 1 к.2 | 133 | 133 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1997 | 2017 | в подвале |
| Котельная 2 | стен.кот.2 | 133 | 133 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1997 | 2017 | в подвале |
| т.вр.Гагар.5а | Гагарина,7 | 76 | 76 | 8 | 8 | 01.08.1997 | 2017 | бесканальная |
| вых.зд.Гагар.5а | т.вр.Гагар.5а | 76 | 76 | 21,5 | 21,5 | 01.08.1997 | 2017 | бесканальная |
| т.вых.поверхн. | ЦТП 1 | 159 | 159 | 35 | 35 | 01.08.1997 | 2017 | воздушная |
| ТК 2-9 | ТК 2-10 | 108 | 108 | 52,5 | 52,5 | 01.08.1997 | 2017 | канальная |
| ТК 2-9 | Гагарина,15 | 57 | 57 | 7,5 | 7,5 | 01.08.1997 | 2017 | канальная |
| т.вр.Гагар.17 | Гагарина,17 | 76 | 76 | 40,7 | 40,7 | 01.08.1997 | 2017 | бесканальная |
| вх.зд.Мира.47 | вых1.зд.Мира.47 | 108 | 108 | 45 | 45 | 01.08.1997 | 2017 | в подвале |
| Котельная № 2 | Котельная 2 | 377 | 377 | 0,5 | 0,5 | 01.08.1998 | 2018 | воздушная |
| Котельная 2 | т.вх.в канал | 377 | 377 | 27,5 | 27,5 | 01.08.1998 | 2018 | воздушная |
| ТК 2-3 | Победы,18А | 57 | 57 | 7,5 | 7,5 | 01.08.1998 | 2018 | канальная |
| т.вх.в канал | т.вых.поверхн. | 377 | 377 | 17,5 | 17,5 | 01.08.1998 | 2018 | воздушная |
| т.вр.на ЦТП 2 | вых.зд.Гаг.17а | 273 | 273 | 4 | 4 | 01.08.1998 | 2018 | в подвале |
| т.вр.на ЦТП 2 | вых.зд.Гаг.17а | 273 | 273 | 68,5 | 68,5 | 01.08.1998 | 2018 | в подвале |
| вых.зд.Гаг.17а | ЦТП № 2 к.2 | 273 | 273 | 32,5 | 32,5 | 01.08.1998 | 2018 | канальная |
| вх.зд.Гагар.17а | т.вр.на ЦТП 2 | 273 | 273 | 8,5 | 8,5 | 01.08.1998 | 2018 | в подвале |
| ТК 2-7 | ТК 2-8 | 325 | 325 | 100,1 | 100,1 | 01.08.1998 | 2018 | канальная |
| т.вр.Совет.4к1 | т.вр.Совет.6 | 377 | 377 | 73 | 73 | 01.08.1998 | 2018 | воздушная |
| т.вр.Совет.6а | т.вр.Совет.8 | 377 | 377 | 11 | 11 | 01.08.1998 | 2018 | воздушная |
| т.вр.Совет.8 | т.вх.кан | 377 | 377 | 41 | 41 | 01.08.1998 | 2018 | воздушная |
| т.вр.Совет.8 | ТК 2-6 | 76 | 76 | 6,5 | 6,5 | 01.08.1998 | 2018 | канальная |
| ТК 2-6 | Советская,8 | 76 | 76 | 26 | 26 | 01.08.1998 | 2018 | бесканальная |
| т.вх.кан | ТК 2-7 | 377 | 377 | 18,6 | 18,6 | 01.08.1998 | 2018 | канальная |
| т.вр.Совет.6а | Советская,6а | 76 | 76 | 77 | 77 | 01.08.1998 | 2018 | воздушная |
| т.вых.поверхн. | т.вр.Совет.4к1 | 377 | 377 | 11 | 11 | 01.08.1998 | 2018 | воздушная |
| т.вр.Совет.6 | т.вр.Совет.6а | 377 | 377 | 45 | 45 | 01.08.1998 | 2018 | воздушная |
| т.вр.Совет.6 | ТК 2-5 | 377 | 377 | 2 | 2 | 01.08.1998 | 2018 | воздушная |
| т.вых.поверхн. | ЦТП№ 5 к.2 | 219 | 219 | 103,9 | 103,9 | 01.08.1998 | 2018 | воздушная |
| эл.уз.Совет.20. | Советская,20 | 57 | 57 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1999 | 2019 | в подвале |
| вых1.зд.Мира.47 | пр. Мира,45 | 89 | 89 | 45 | 45 | 01.08.1999 | 2019 | бесканальная |
| ТК 2-5 | Советская,6 | 57 | 57 | 30,5 | 30,5 | 01.08.1999 | 2019 | канальная |
| вх.зд.Мира.47 | вых2.зд.Мира.47 | 89 | 89 | 22,5 | 22,5 | 01.10.1999 | 2019 | бесканальная |
| вых2.зд.Мира.47 | пр. Мира,49 | 122 | 122 | 32 | 32 | 01.10.1999 | 2019 | бесканальная |
| вых.зд.Совет.20 | Советская,20А | 89 | 89 | 44 | 44 | 01.12.1999 | 2019 | канальная |
| эл.уз.Совет.20. | вых.зд.Совет.20 | 89 | 89 | 47 | 47 | 01.12.1999 | 2019 | в подвале |
| т.вых.пов-ть | ЦТП 3 | 273 | 273 | 174 | 174 | 01.03.2000 | 2020 | воздушная |
| ТК 2-23 | ТК 2-18 | 325 | 325 | 56,5 | 56,5 | 01.06.2000 | 2020 | канальная |
| ТК 2-18 | ТК 2-19 | 325 | 325 | 26 | 26 | 01.06.2000 | 2020 | бесканальная |
| ЦТП 3 | ЦТП № 3 к.2 | 273 | 273 | 0,5 | 0,5 | 01.08.2000 | 2020 | воздушная |
| ТК 2-11 | Гагарина,13 | 57 | 57 | 25 | 25 | 01.05.2001 | 2021 | канальная |
| ТК 2-11 | Гагарина,11 | 57 | 57 | 17,5 | 17,5 | 01.05.2001 | 2021 | канальная |
| ТК 2-17 | Советская,14А | 76 | 76 | 11 | 11 | 01.05.2001 | 2021 | бесканальная |
| ТК 2-7 | ТК 2-17 | 325 | 325 | 44 | 44 | 01.06.2001 | 2021 | канальная |
| ТК 2-17 | ТК 2-23 | 325 | 325 | 117 | 117 | 01.06.2001 | 2021 | канальная |
| ТК 2-22 | т.вых.пов-ть | 273 | 273 | 19 | 19 | 01.01.2003 | 2023 | бесканальная |
| вых.зд.Поб.10 | Гагарина,3 | 57 | 57 | 15,8 | 15,8 | 01.09.2003 | 2023 | канальная |
| ТК 2-8 | вх.зд.Гагар.17а | 273 | 273 | 109 | 109 | 01.11.2004 | 2024 | бесканальная |
| ТК 2-1 | т.вр.Побед.14 | 108 | 108 | 31,1 | 31,1 | 01.08.2005 | 2025 | бесканальная |
| т.вр.Побед.14 | вх.зд.Поб.10 | 76 | 76 | 63,7 | 63,7 | 01.08.2005 | 2025 | бесканальная |
| т.вр.Побед.14 | Победы,14 | 76 | 76 | 11,8 | 11,8 | 01.08.2005 | 2025 | бесканальная |
| ТК 2-3 | т.см.диам | 133 | 133 | 23,7 | 23,7 | 01.11.2005 | 2025 | канальная |
| т.см.диам | т.см.изол | 108 | 108 | 11,4 | 11,4 | 01.11.2005 | 2025 | канальная |
| т.см.изол | Победы,20 | 108 | 108 | 38,7 | 38,7 | 01.11.2005 | 2025 | бесканальная |
| ТК 2-3 | Советская,4 | 76 | 76 | 19 | 19 | 01.07.2006 | 2026 | канальная |
| ЦТП 3 | т.вр.Сов.35 | 159 | 159 | 51,6 | 51,6 | 01.12.2006 | 2026 | бесканальная |
| т.вр.Сов.35 | вх.зд.Мира.47 | 159 | 159 | 45 | 45 | 01.12.2006 | 2026 | бесканальная |
| т.вр.Сов.35 | Советская,35 | 76 | 76 | 11,3 | 11,3 | 01.12.2006 | 2026 | бесканальная |
| ЦТП 3 | Советская,27 | 108 | 108 | 161,3 | 161,3 | 01.12.2006 | 2026 | бесканальная |
| вх.зд.Мира.47 | пр. Мира,47 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.12.2006 | 2026 | бесканальная |
| ЦТП 3 | ЦТП 3 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.01.2007 | 2027 | бесканальная |
| ЦТП 3 | ЦТП № 3 к.2 | 273 | 273 | 1 | 1 | 01.01.2007 | 2027 | бесканальная |
| ЦТП 3 | т.см.диам | 159 | 159 | 14,7 | 14,7 | 01.05.2007 | 2027 | бесканальная |
| т.см.диам | вх.зд.Совет.33 | 133 | 133 | 26,5 | 26,5 | 01.05.2007 | 2027 | бесканальная |
| вх.зд.Совет.33 | Советская,33 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.05.2007 | 2027 | бесканальная |
| ЦТП 3 | Советская,37 | 108 | 108 | 68,9 | 68,9 | 01.06.2007 | 2027 | бесканальная |
| ЦТП 3 | т.вых.поверхн. | 219 | 219 | 109,8 | 109,8 | 01.07.2007 | 2027 | бесканальная |
| т.см.диам | ЦТП № 6 к.2 | 273 | 273 | 32 | 32 | 01.08.2007 | 2027 | бесканальная |
| ТК 2-19 | т.см.диам | 325 | 325 | 153,5 | 153,5 | 01.10.2007 | 2027 | бесканальная |
| т.вр.Совет.4к1 | т.см.изол. | 377 | 377 | 6,8 | 6,8 | 01.10.2007 | 2027 | воздушная |
| ТК 2-4 | Советская,4,1 | 133 | 133 | 16,6 | 16,6 | 01.10.2007 | 2027 | бесканальная |
| т.см.изол. | ТК 2-4 | 219 | 219 | 30,1 | 30,1 | 01.10.2007 | 2027 | бесканальная |
| т.см.диам | Советская,14,1 | 159 | 159 | 136 | 136 | 01.10.2008 | 2028 | бесканальная |
| ТК 2-19 | ТК 2-22 | 273 | 273 | 275,4 | 275,4 | 01.04.2009 | 2029 | бесканальная |
| ЦТП № 2 к.2 |
| эл.уз.Мира.31 | т.вых2.Мира.31 | 57 | 57 | 53 | 53 | 01.01.1998 | 2018 | в подвале |
| ТК 2-12 | т.вх.Мира.31 | 89 | 89 | 50 | 50 | 01.08.1998 | 2018 | канальная |
| ТК 2-13 | т.вх.Гаг.21/25 | 89 | 89 | 39 | 39 | 01.08.2003 | 2023 | канальная |
| ТК 2-13 | Гагарина,19 | 76 | 76 | 43 | 43 | 01.08.2003 | 2023 | канальная |
| ТК 2-12 | ТК 2-13 | 108 | 108 | 34 | 34 | 01.08.2003 | 2023 | канальная |
| ЦТП 2 | ТК 2-12 | 133 | 133 | 68 | 68 | 01.08.2003 | 2023 | канальная |
| т.вых.Гаг.21/25 | пр. Мира,33 | 76 | 76 | 25,2 | 25,2 | 01.08.2003 | 2023 | канальная |
| ТК 2-16 | пр. Мира,35 | 57 | 57 | 79 | 79 | 01.10.2005 | 2025 | канальная |
| т.вр.Сов.28 | Советская,26 | 159 | 159 | 2,7 | 2,7 | 01.01.2009 | 2029 | в подвале |
| т.вр.Сов.28 | т.вых1.Сов.23 | 159 | 159 | 35,3 | 35,3 | 01.08.2009 | 2029 | в подвале |
| т.вых2.Сов.28 | Советская,28 | 76 | 76 | 33,2 | 33,2 | 01.10.2009 | 2029 | бесканальная |
| ТК 2-15 | ТК 2-16 | 159 | 159 | 112,3 | 112,3 | 01.11.2009 | 2029 | бесканальная |
| ТК 2-16 | т.вх.зд.Сов.26 | 159 | 159 | 18,3 | 18,3 | 01.11.2009 | 2029 | бесканальная |
| т.вр.Сов.28 | т.вых2.Сов.28 | 76 | 76 | 23 | 23 | 01.11.2009 | 2029 | в подвале |
| т.вх.зд.Сов.26 | т.вр.Сов.28 | 159 | 159 | 21,3 | 21,3 | 01.11.2009 | 2029 | бесканальная |
| ЦТП № 5 к.2 |
| ЦТП№ 5 к.2 | ЦТП 5 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1998 | 2018 | бесканальная |
| т.вх.канал | пр. Мира,55 | 89 | 89 | 12 | 12 | 01.01.1998 | 2018 | канальная |
| вх.зд.Мира.57 | пр. Мира,57 | 108 | 108 | 4,5 | 4,5 | 01.01.1998 | 2018 | бесканальная |
| т.вр.Мира.55 | т.см.диам. | 159 | 159 | 10,6 | 10,6 | 01.01.1998 | 2018 | воздушная |
| ЦТП 5 | т.вр.Мира.53 | 159 | 159 | 99 | 99 | 01.08.1998 | 2018 | воздушная |
| т.вр.Мира.55 | т.вх.канал | 159 | 159 | 10,6 | 10,6 | 01.08.1998 | 2018 | воздушная |
| т.см.диам. | т.вр.Фаскон | 89 | 89 | 8,8 | 8,8 | 01.08.1998 | 2018 | воздушная |
| т.вр.Мира.53 | т.вр.Мира.55 | 159 | 159 | 15 | 15 | 01.08.1998 | 2018 | воздушная |
| т.вр.Фаскон | т.вх.канал | 89 | 89 | 9 | 9 | 01.08.1998 | 2018 | канальная |
| т.вх.канал | Советская,25 | 89 | 89 | 10 | 10 | 01.08.1998 | 2018 | канальная |
| ЦТП № 6 к.2 |
| вых.зд.Сов.17 | вх.зд.Сов.19 | 108 | 108 | 42 | 42 | 01.06.1997 | 2017 | бесканальная |
| вх.зд.Совет.18 | т.см.изол. | 108 | 108 | 37,4 | 37,4 | 01.12.1997 | 2017 | в подвале |
| вх.зд.Сов.12 | Советская,12 | 89 | 89 | 15,3 | 15,3 | 01.12.1997 | 2017 | бесканальная |
| т.см.изол. | вых.зд.Совет.18 | 108 | 108 | 4,2 | 4,2 | 01.12.1997 | 2017 | в подвале |
| вх.зд.Сов.15 | Советская,15 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.08.1998 | 2018 | бесканальная |
| ЦТП 6 | Советская,14Б | 89 | 89 | 36,2 | 36,2 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная |
| вх.зд.Совет.9 | вых.зд.Совет.9 | 108 | 108 | 21,5 | 21,5 | 01.06.1999 | 2019 | в подвале |
| вых.зд.Совет.9 | Советская,7 | 89 | 89 | 38,5 | 38,5 | 01.06.1999 | 2019 | бесканальная |
| вх.зд.Совет.9 | Советская,9 | 108 | 108 | 0,5 | 0,5 | 01.06.1999 | 2019 | бесканальная |
| вх.зд.Совет.18 | Советская,18 | 108 | 108 | 0,5 | 0,5 | 01.08.1999 | 2019 | бесканальная |
| ЦТП 6 | Советская,14 | 89 | 89 | 36,2 | 36,2 | 01.11.1999 | 2019 | бесканальная |
| вых.зд.Сов.21 | вх.зд.Совет.23 | 76 | 76 | 39,5 | 39,5 | 01.06.2003 | 2023 | канальная |
| вх.зд.Совет.23 | Советская,23 | 76 | 76 | 0,5 | 0,5 | 01.06.2003 | 2023 | канальная |
| вх.зд.Сов.17 | Советская,17 | 108 | 108 | 0,5 | 0,5 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная |
| ТК 2-20 | Советская,16 | 108 | 108 | 60,9 | 60,9 | 01.09.2006 | 2026 | канальная |
| ЦТП № 6 к.2 | ЦТП 6 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.10.2006 | 2026 | бесканальная |
| ЦТП 6 | вх.зд.Сов.15 | 133 | 133 | 28 | 28 | 01.10.2006 | 2026 | бесканальная |
| т.вр.Совет.13 | Советская,13 | 76 | 76 | 1,8 | 1,8 | 01.11.2006 | 2026 | бесканальная |
| ТК 2-21 | т.вр.Совет.13 | 108 | 108 | 71,1 | 71,1 | 01.11.2006 | 2026 | бесканальная |
| ТК 2-21 | вх.зд.Сов.17 | 108 | 108 | 10,8 | 10,8 | 01.11.2006 | 2026 | бесканальная |

Котельная № 4

Таблица 5.13

| Начальный узел | Конечный узел | Диаметр наружный под. , мм | Диаметр наружный обр. , мм | Длина (под,), м | Длина (обр,), м | Дата ввода | Год перекладки | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 4 (ул. Кирова, д.4а) |
| т.пер. | т.см.диам | 219 | 219 | 37 | 37 | 01.08.1997 | 2017 | бесканальная |
| вх.зд.Лесн.7 | вых.зд.Лесн.7 | 108 | 108 | 18,5 | 18,5 | 01.08.1998 | 2018 | в подвале |
| т.вр.ГВС. | Победы,15 | 89 | 89 | 0,5 | 0,5 | 01.08.1998 | 2018 | в подвале |
| ТК 4-13 | ТК 4-14 | 325 | 325 | 15 | 15 | 01.07.1999 | 2019 | канальная |
| ЦТП 4 | ЦТП № 4 к.4 | 273 | 273 | 5 | 5 | 01.07.1999 | 2019 | воздушная |
| т.вр.Комс.30 | вх.зд.Комс.30 | 133 | 133 | 23 | 23 | 01.08.2000 | 2020 | бесканальная |
| вх.зд.Комс.30 | Комсомольская,30 | 133 | 133 | 0,5 | 0,5 | 01.08.2000 | 2020 | бесканальная |
| т.вр.Нов.5 | т.вр.Нов.9 | 133 | 133 | 34,5 | 34,5 | 01.08.2001 | 2021 | бесканальная |
| т.вр.Нов.7 | вх.зд.Нов.7 | 76 | 76 | 10,8 | 10,8 | 01.08.2001 | 2021 | бесканальная |
| вх.зд.Нов.7 | Новая,7 | 57 | 57 | 39 | 39 | 01.08.2001 | 2021 | в подвале |
| т.вр.Нов.9 | т.вр.Нов.9а | 133 | 133 | 46,1 | 46,1 | 01.10.2001 | 2021 | бесканальная |
| т.вр.Ленин.23 | Ленина,21 | 108 | 108 | 24,8 | 24,8 | 01.10.2001 | 2021 | бесканальная |
| т.вр.Ленин.23 | Ленина,23 | 76 | 76 | 53,5 | 53,5 | 01.10.2001 | 2021 | канальная |
| т.вр.Нов.9а | т.вр.Ленин.23 | 133 | 133 | 8,4 | 8,4 | 01.10.2001 | 2021 | бесканальная |
| т.вр.Нов.9а | ИТП Нов.9а | 76 | 76 | 48,7 | 48,7 | 01.10.2001 | 2021 | бесканальная |
| т.вр.Нов.9 | Новая,9 | 76 | 76 | 27,2 | 27,2 | 01.10.2001 | 2021 | бесканальная |
| ИТП Нов.9а | Новая,9а | 76 | 76 | 0,5 | 0,5 | 01.10.2001 | 2021 | в подвале |
| ИТП Нов.9а | вых.зд.Нов.9а | 108 | 108 | 30 | 30 | 01.10.2001 | 2021 | в подвале |
| вых.зд.Нов.9а | Новая,ВНС | 45 | 45 | 10 | 10 | 01.10.2001 | 2021 | бесканальная |
| т.вр.Ленина.27 | т.вр.Лесная.2 | 219 | 219 | 50 | 50 | 01.06.2002 | 2022 | бесканальная |
| т.вр.Лесная.2 | ЦТП № 3 к.4 | 219 | 219 | 69,3 | 69,3 | 01.06.2002 | 2022 | бесканальная |
| т.вр.Лесная.2 | Лесная,2 | 89 | 89 | 5 | 5 | 01.06.2002 | 2022 | бесканальная |
| ТК 4-9 | ТК 4-10 | 159 | 159 | 10 | 10 | 01.08.2002 | 2022 | бесканальная |
| ТК 4-1 | т.вых.по-ть | 426 | 426 | 44,5 | 44,5 | 01.01.2004 | 2024 | бесканальная |
| ТК 4-5 | ТК 4-31 | 273 | 273 | 94,7 | 94,7 | 01.01.2004 | 2024 | бесканальная |
| ТК 4-31 | т.вр.сущ.сеть | 273 | 273 | 64,4 | 64,4 | 01.01.2004 | 2024 | бесканальная |
| вых.зд.Строит.1 | вх.зд.Строит.3 | 133 | 133 | 53,3 | 53,3 | 01.06.2004 | 2024 | бесканальная |
| вх.зд.Лесн.5 | Лесная,5 | 108 | 108 | 0,5 | 0,5 | 01.08.2004 | 2024 | бесканальная |
| вх.зд.Лесн.7 | Лесная,7 | 108 | 108 | 0,5 | 0,5 | 01.08.2004 | 2024 | бесканальная |
| т.вх.кан | ТК 4-5 | 325 | 325 | 71,4 | 71,4 | 01.10.2004 | 2024 | бесканальная |
| т.вых.по-ть | т.вх.кан | 325 | 325 | 36 | 36 | 01.10.2004 | 2024 | воздушная |
| ЦТП 1 | вх.зд.Нов.1а | 89 | 89 | 80,6 | 80,6 | 01.10.2004 | 2024 | бесканальная |
| вх.зд.Нов.1а | Новая,1 | 76 | 76 | 62,8 | 62,8 | 01.10.2004 | 2024 | воздушная |
| вх.зд.Нов.1а | Новая,1А | 76 | 76 | 0,5 | 0,5 | 01.10.2004 | 2024 | воздушная |
| вх.зд.Кирова.7 | Кирова,7 | 159 | 159 | 30,9 | 30,9 | 01.01.2005 | 2025 | в подвале |
| т.вр.Побед.17 | Победы,17 | 108 | 108 | 13,4 | 13,4 | 01.05.2005 | 2025 | бесканальная |
| ТК 4-7 | вх.зд.Кирова.7 | 159 | 159 | 38,8 | 38,8 | 01.08.2005 | 2025 | бесканальная |
| ТК 4-5 | ТК 4-6 | 219 | 219 | 53,5 | 53,5 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная |
| ТК 4-6 | вх.зд.Кирова.9 | 159 | 159 | 32 | 32 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная |
| ИТП Кирова.9 | Кирова,9 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.01.2006 | 2026 | в подвале |
| вх.зд.Кирова.9 | ИТП Кирова.9 | 159 | 159 | 11,4 | 11,4 | 01.01.2006 | 2026 | в подвале |
| ТК 4-15 | Строителей,9 | 89 | 89 | 10 | 10 | 01.08.2006 | 2026 | бесканальная |
| т.вх.Строит13 | Строителей,13 | 89 | 89 | 0,5 | 0,5 | 01.08.2006 | 2026 | бесканальная |
| вх.зд.Лесн.10 | Лесная,10 | 133 | 133 | 0,5 | 0,5 | 01.08.2006 | 2026 | бесканальная |
| ТК 4-32 | вх.зд.Ленина.27 | 108 | 108 | 80,6 | 80,6 | 01.11.2006 | 2026 | бесканальная |
| вх.зд.Ленина.27 | Ленина,27 | 108 | 108 | 27,8 | 27,8 | 01.11.2006 | 2026 | в подвале |
| ТК 4-32 | т.вр.Ленина.27 | 219 | 219 | 7,5 | 7,5 | 01.01.2007 | 2027 | бесканальная |
| ТК 4-9 | т.пер. | 219 | 219 | 3 | 3 | 01.06.2007 | 2027 | бесканальная |
| ТК 4-2 | Кирова,15 | 57 | 57 | 12,4 | 12,4 | 01.09.2007 | 2027 | бесканальная |
| ТК 4-6 | Комсомольская,26 | 159 | 159 | 18 | 18 | 01.10.2007 | 2027 | бесканальная |
| ТК 4-6 | Комсомольская,22 | 159 | 159 | 69,7 | 69,7 | 01.10.2007 | 2027 | бесканальная |
| ТК 4-8 | ТК 4-9 | 219 | 219 | 73,2 | 73,2 | 01.08.2008 | 2028 | бесканальная |
| ЦТП № 2 к.4 | ЦТП 2 | 159 | 159 | 1 | 1 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная |
| ЦТП № 4 к.4 | ЦТП 4 | 133 | 133 | 0,5 | 0,5 | 01.09.2009 | 2029 | канальная |
| ЦТП 4 | Лесная,12 | 108 | 108 | 57,3 | 57,3 | 01.09.2009 | 2029 | бесканальная |
| ЦТП № 3 к.4 |
| т.вр.Лесн.8 | т.см.из. | 108 | 108 | 7 | 7 | 01.04.1999 | 2019 | бесканальная |
| т.вр.Лесн.8 | ТК 4-16 | 108 | 108 | 5 | 5 | 01.04.1999 | 2019 | канальная |
| вых.зд.Лесн.6 | т.вр.Лесн.8 | 108 | 108 | 19,9 | 19,9 | 01.04.1999 | 2019 | канальная |
| вх.зд.Лесн.6 | вых.зд.Лесн.6 | 159 | 159 | 18 | 18 | 01.04.1999 | 2019 | в подвале |
| вх.зд.Лесн.6 | Лесная,6 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.04.1999 | 2019 | в подвале |
| ТК 4-17 | Лесная,8 | 108 | 108 | 18,4 | 18,4 | 01.07.2003 | 2023 | канальная |
| т.см.из. | ТК 4-17 | 108 | 108 | 32 | 32 | 01.07.2003 | 2023 | канальная |
| ТК 4-16 | Лесная,8а | 76 | 76 | 55,2 | 55,2 | 01.11.2004 | 2024 | бесканальная |
| т.вр.Ленин.33 | т.вр.Ленин.35 | 76 | 76 | 49,8 | 49,8 | 01.12.2005 | 2025 | бесканальная |
| т.вр.Ленин.35 | Ленина,37 | 76 | 76 | 12,2 | 12,2 | 01.12.2005 | 2025 | бесканальная |
| ТК 4-18 | Ленина,31 | 76 | 76 | 16,1 | 16,1 | 01.12.2005 | 2025 | бесканальная |
| ТК 4-18 | Ленина,29 | 76 | 76 | 43,5 | 43,5 | 01.12.2005 | 2025 | бесканальная |
| т.вх.канал | ТК 4-18 | 133 | 133 | 35,4 | 35,4 | 01.12.2005 | 2025 | бесканальная |
| т.вр.Ленин.33 | Ленина,33 | 76 | 76 | 17,1 | 17,1 | 01.12.2005 | 2025 | бесканальная |
| т.вр.Ленин.35 | Ленина,35 | 76 | 76 | 11,4 | 11,4 | 01.12.2005 | 2025 | бесканальная |
| ЦТП № 3 к.4 | ЦТП 3 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.10.2006 | 2026 | бесканальная |
| ЦТП 3 | вх.зд.Лесн.6 | 159 | 159 | 95,3 | 95,3 | 01.10.2006 | 2026 | бесканальная |

Котельная № 5

Таблица 5.14

| Начальный узел | Конечный узел | Диаметр наружный под. , мм | Диаметр наружный обр. , мм | Длина (под,), м | Длина (обр,), м | Дата ввода | Год перекладки | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 5 (Юбилейный пр. д.11а) |
| ТК 5-37 | т.вх.Котовск.13 | 159 | 159 | 114,6 | 114,6 | 01.01.1998 | 2018 | бесканальная |
| т.вр.ИТП.Кот. | Котовского,13 | 159 | 159 | 42 | 42 | 01.01.1998 | 2018 | бесканальная |
| т.вр.ИТП.Кот. | Котовского,13 Школа № 5 | 159 | 159 | 16,5 | 16,5 | 01.01.1998 | 2018 | в подвале |
| т.вх.Котовск.13 | т.вр.ИТП.Кот. | 159 | 159 | 40,5 | 40,5 | 01.01.1998 | 2018 | в подвале |
| ТК5-35 | Юбилейный пр.,23в | 76 | 76 | 238,2 | 238,2 | 01.01.1998 | 2018 | бесканальная |
| ТК 5-2 | ЦТП № 1 к.5 | 219 | 219 | 111,7 | 111,7 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная |
| ТК 5-2 | ЦТП № 2 к.5 | 219 | 219 | 143,1 | 143,1 | 01.01.1999 | 2019 | канальная |
| ЦТП 7 | ЦТП № 7 к.5 | 133 | 133 | 8,25 | 8,25 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная |
| вых.зд.Носов.11 | Носовихинское ш.,12 | 57 | 57 | 46,7 | 46,7 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная |
| вых.поверхн. | оп.земл. | 89 | 89 | 56,2 | 56,2 | 01.01.1999 | 2019 | воздушная |
| ТК 5-10 | ТК 5-34 | 273 | 273 | 47,2 | 47,2 | 01.01.1999 | 2019 | канальная |
| ИТП | Носовихинское ш.,8 | 133 | 133 | 3 | 3 | 01.01.1999 | 2019 | в подвале |
| вх.зд.Носов.11 | вых.зд.Носов.11 | 57 | 57 | 106 | 106 | 01.01.1999 | 2019 | в подвале |
| ТК 5-5 | ЦТП № 3 к.5 | 219 | 219 | 55,8 | 55,8 | 01.08.1999 | 2019 | канальная |
| ТК 5-34 | ЦТП № 5 к.5 | 219 | 219 | 61,2 | 61,2 | 01.01.2002 | 2022 | бесканальная |
| ТК 5-4 | ЦТП № 9 к.5 | 273 | 273 | 234,8 | 234,8 | 01.01.2003 | 2023 | канальная |
| ТК 5-25 | ТК5-27 | 159 | 159 | 52 | 52 | 01.01.2004 | 2024 | бесканальная |
| ТК5-27 | Носовихинское ш.,9 | 108 | 108 | 15,7 | 15,7 | 01.01.2004 | 2024 | бесканальная |
| ТК5-41 | ТК5-42 | 219 | 219 | 48,3 | 48,3 | 01.01.2004 | 2024 | бесканальная |
| ИТП | Носовихинское ш.,11 | 133 | 133 | 1 | 1 | 01.01.2004 | 2024 | в подвале |
| ТК5-27 | вх.зд.Носов.11 | 133 | 133 | 54,7 | 54,7 | 01.01.2004 | 2024 | бесканальная |
| вх.зд.Носов.11 | ИТП | 133 | 133 | 1 | 1 | 01.01.2004 | 2024 | в подвале |
| ЦТП 7 | ТК 5-25 | 159 | 159 | 30 | 30 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная |
| ТК 5-40 | вх.зд.Котов.10а | 108 | 108 | 46,8 | 46,8 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная |
| ИТП Котов.10а | вых.зд.Котов.10 | 89 | 89 | 34 | 34 | 01.01.2006 | 2026 | в подвале |
| ИТП Котов.10а | Котовского,10а | 89 | 89 | 3 | 3 | 01.01.2006 | 2026 | в подвале |
| ТК 5-25 | ТК5-26 | 159 | 159 | 12 | 12 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная |
| вх.зд.Котов.10а | ИТП Котов.10а | 108 | 108 | 67 | 67 | 01.01.2006 | 2026 | в подвале |
| вых.зд.Котов.10 | Южная,19 | 89 | 89 | 66,7 | 66,7 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная |
| ТК 5-1 | ТК 5-2 | 325 | 325 | 72,2 | 72,2 | 01.01.2007 | 2027 | бесканальная |
| ТК 3-11 | ТК5-10а | 377 | 377 | 264,3 | 264,3 | 01.01.2007 | 2027 | бесканальная |
| ТК 5-10 | ТК5-10а | 325 | 325 | 231 | 231 | 01.01.2007 | 2027 | бесканальная |
| ТК5-10а | ТК5-41 | 273 | 273 | 228,6 | 228,6 | 01.01.2008 | 2028 | бесканальная |
| ТК5-41 | Юбилейный пр.,31 | 133 | 133 | 36,8 | 36,8 | 01.01.2008 | 2028 | бесканальная |
| ТК5-41 | Октября,20 | 133 | 133 | 14,8 | 14,8 | 01.01.2008 | 2028 | бесканальная |
| ТК5-42 | ТК5-43 | 219 | 219 | 173,6 | 173,6 | 01.01.2008 | 2028 | бесканальная |
| ТК5-43 | Октября,24 | 159 | 159 | 62,8 | 62,8 | 01.01.2008 | 2028 | бесканальная |
| Юбилейный пр.,29 | т.оп.земл. | 89 | 89 | 25,2 | 25,2 | 01.01.2008 | 2028 | воздушная |
| т.оп.земл. | вых.поверхн. | 76 | 76 | 14,1 | 14,1 | 01.01.2008 | 2028 | бесканальная |
| оп.земл. | Октября,14вл.1 | 76 | 76 | 198,6 | 198,6 | 01.01.2008 | 2028 | бесканальная |
| ТК5-42 | т.см.диам. | 219 | 219 | 76,3 | 76,3 | 01.01.2008 | 2028 | бесканальная |
| т.см.диам. | Октября,18 | 133 | 133 | 36,7 | 36,7 | 01.01.2008 | 2028 | бесканальная |
| ТК 3-11 | ТК3-6 | 273 | 273 | 96,3 | 96,3 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная |
| ТК3-6 | Юбилейный пр.,41 | 133 | 133 | 40,9 | 40,9 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная |
| ТК3-6 | т.вр.Юбил.37 | 133 | 133 | 26 | 26 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная |
| т.вр.Юбил.37 | Юбилейный пр.,37 | 108 | 108 | 6 | 6 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная |
| т.вр.Юбил.37 | Юбилейный пр.,39 | 108 | 108 | 24 | 24 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная |
| ТК3-6 | ТК3-7 | 273 | 273 | 94,2 | 94,2 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная |
| ТК3-7 | ТК-3-8 | 159 | 159 | 91,5 | 91,5 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная |
| ТК-3-8 | Октября,30 | 108 | 108 | 10,8 | 10,8 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная |
| ТК-3-8 | Октября,28 | 133 | 133 | 62,1 | 62,1 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная |
| ТК3-7 | Юбилейный пр.,33 | 159 | 159 | 138,3 | 138,3 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная |
| ТК5-43 | Октября,26 | 89 | 89 | 99,7 | 99,7 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная |
| ТК-15 | Октября,2Б | 57 | 57 | 60,7 | 60,7 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная |
| ЦТП № 1 к.5 |
| ЦТП 1 | т.вх.канал | 89 | 89 | 45 | 45 | 01.08.2009 | 2029 | воздушная |
| ЦТП № 10 к.5 |
| ЦТП-10 | Октября,1 | 133 | 133 | 52 | 52 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная |
| ЦТП № 11 к.5 |
| ЦТП 11 | Молодежная,4 | 108 | 108 | 37,1 | 37,1 | 01.10.2003 | 2023 | бесканальная |
| ЦТП № 3 к.5 |
| вых.зд.Юбил.17 | вх.зд.Южная.2 | 159 | 159 | 30,1 | 30,1 | 01.09.2003 | 2023 | бесканальная |
| вх.зд.Южная.2 | Южная,2 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.09.2003 | 2023 | в подвале |
| ЦТП № 5 к.5 |
| ТК 5-33 | Котовского,4,1 | 76 | 76 | 73,7 | 73,7 | 01.08.1998 | 2018 | бесканальная |
| ТК 5-33 | Южная,13 | 76 | 76 | 35,4 | 35,4 | 01.08.1998 | 2018 | бесканальная |
| вых.зд.Котов.6 | ТК 5-33 | 108 | 108 | 18,5 | 18,5 | 01.08.1998 | 2018 | бесканальная |
| ТК 5-30 | ТК 5-29 | 159 | 159 | 57,7 | 57,7 | 01.01.1999 | 2019 | канальная |
| ТК 5-29 | Южная,15 | 159 | 159 | 32,3 | 32,3 | 01.01.1999 | 2019 | канальная |
| ТК 5-30 | Южная,11 | 133 | 133 | 24,2 | 24,2 | 01.08.1999 | 2019 | канальная |
| ЦТП № 5 к.5 | ЦТП 5 | 219 | 219 | 0,5 | 0,5 | 01.01.2000 | 2020 | бесканальная |
| ТК 5-32 | вх.зд.Котов.6 | 159 | 159 | 24,7 | 24,7 | 01.08.2000 | 2020 | бесканальная |
| вх.зд.Котов.6 | вых.зд.Котов.6 | 159 | 159 | 16 | 16 | 01.08.2000 | 2020 | в подвале |
| вх.зд.Котов.6 | Котовского,6 | 159 | 159 | 3 | 3 | 01.08.2000 | 2020 | в подвале |
| ТК 5-33 | Котовского,ВНС | 57 | 57 | 44 | 44 | 01.08.2002 | 2022 | бесканальная |
| ЦТП 5 | Котовского,6 | 45 | 45 | 47,6 | 47,6 | 01.01.2005 | 2025 | бесканальная |
| ТК 5-30 | Южная,17 | 76 | 76 | 164,5 | 164,5 | 01.10.2006 | 2026 | бесканальная |
| ТК 5-32 | Юбилейный пр.,26 | 133 | 133 | 39,6 | 39,6 | 01.08.2009 | 2029 | канальная |
| ЦТП № 6 к.5 |
| Котовского,12 | Котовского,12 | 57 | 57 | 3 | 3 | 01.01.1997 | 2017 | в подвале |
| ЦТП 6 | Котовского,10 | 76 | 76 | 37,7 | 37,7 | 01.01.1998 | 2018 | бесканальная |
| ЦТП 6 | ЦТП № 6 к.5 | 159 | 159 | 1 | 1 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная |
| ЦТП 6 | Котовского,8 | 133 | 133 | 35,1 | 35,1 | 01.08.2009 | 2029 | бесканальная |
| ЦТП № 7 к.5 |
| ЦТП № 7 к.5 | ЦТП 7 | 159 | 159 | 5,8 | 5,8 | 01.01.2001 | 2021 | бесканальная |
| ТК 5-28 | вх.зд.Южн.10 | 159 | 159 | 76,7 | 76,7 | 01.01.2001 | 2021 | бесканальная |
| ЦТП 7 | ТК 5-28 | 159 | 159 | 60,7 | 60,7 | 01.01.2001 | 2021 | бесканальная |
| вх.зд.Южн.10 | вых.зд.Южн.10 | 108 | 108 | 17,7 | 17,7 | 01.01.2001 | 2021 | в подвале |
| вых.зд.Южн.10 | Южная,10-А | 108 | 108 | 23,5 | 23,5 | 01.01.2001 | 2021 | бесканальная |
| вх.зд.Южн.10 | Южная,10 | 159 | 159 | 3 | 3 | 01.01.2001 | 2021 | в подвале |
| ТК 5-22 | Юбилейный пр.,14 | 108 | 108 | 2,7 | 2,7 | 01.01.2005 | 2025 | канальная |
| ТК 5-24 | Юбилейный пр.,12 | 133 | 133 | 14,8 | 14,8 | 01.01.2006 | 2026 | канальная |
| ЦТП № 8 к.5 |
| ТК 5-17 | ТК 5-18 | 219 | 219 | 18,8 | 18,8 | 01.01.1999 | 2019 | канальная |
| ЦТП № 8 к.5 | ТК 5-17 | 219 | 219 | 43,5 | 43,5 | 01.08.1999 | 2019 | канальная |
| ТК 5-18 | т.вр. | 159 | 159 | 80,1 | 80,1 | 01.08.1999 | 2019 | канальная |
| т.вр. | Юбилейный пр.,5 Меховое ателье | 45 | 45 | 11,5 | 11,5 | 01.08.2008 | 2028 | бесканальная |
| т.вр. | вх.зд.Юбил.5 | 133 | 133 | 8,9 | 8,9 | 01.11.2008 | 2028 | бесканальная |
| ЦТП № 9 к.5 |
| ЦТП 9 | вх.зд.Юбил.4КРЦ | 108 | 108 | 30,6 | 30,6 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная |
| т.вр. | Юбилейный пр.,4 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1999 | 2019 | канальная |
| ТК 5-20 | Носовихинское ш.,3 | 108 | 108 | 8 | 8 | 01.08.2001 | 2021 | бесканальная |
| вх.зд.Юбил.2к1 | Юбилейный пр.,2,1 | 159 | 159 | 26 | 26 | 01.01.2002 | 2022 | в подвале |
| ЦТП № 9 к.5 | ЦТП 9 | 159 | 159 | 1 | 1 | 01.06.2002 | 2022 | бесканальная |
| ЦТП 9 | вх.зд.Юбил.2к1 | 159 | 159 | 46,6 | 46,6 | 01.06.2002 | 2022 | бесканальная |
| вх.зд.Юбил.2 | Юбилейный пр.,2 | 108 | 108 | 32 | 32 | 01.01.2003 | 2023 | в подвале |
| ЦТП 9 | вх.зд.Юбил.6 | 219 | 219 | 37,2 | 37,2 | 01.08.2003 | 2023 | бесканальная |
| т.вр. | вых.зд.Юбил.4 | 108 | 108 | 66 | 66 | 01.08.2003 | 2023 | в подвале |
| ТК 5-21 | Носовихинское ш.,6 | 133 | 133 | 78 | 78 | 01.08.2003 | 2023 | бесканальная |
| ТК 5-21 | Юбилейный пр.,8 | 133 | 133 | 50 | 50 | 01.08.2003 | 2023 | бесканальная |
| вых.зд.Юбил.6 | ТК 5-21 | 219 | 219 | 37,3 | 37,3 | 01.08.2003 | 2023 | бесканальная |
| вых.зд.Юбил.4 | вх.зд.Юбил.2 | 108 | 108 | 36,8 | 36,8 | 01.08.2003 | 2023 | бесканальная |
| вых.зд.Юбил.4 | Носовихинское ш.,4 | 89 | 89 | 86 | 86 | 01.11.2003 | 2023 | бесканальная |
| вх.зд.Юбил.4КРЦ | вых.зд.Юбил.4 | 89 | 89 | 16,6 | 16,6 | 01.01.2005 | 2025 | в подвале |
| вх.зд.Юбил.6 | вых.зд.Юбил.6 | 219 | 219 | 11,2 | 11,2 | 01.06.2005 | 2025 | в подвале |
| вх.зд.Юбил.6 | Юбилейный пр.,6 | 219 | 219 | 0,5 | 0,5 | 01.06.2005 | 2025 | бесканальная |
| ТК 5-20 | Носовихинское ш.,5 | 108 | 108 | 105,1 | 105,1 | 01.08.2005 | 2025 | бесканальная |

Котельная № 6

Таблица 5.15

| Начальный узел | Конечный узел | Диаметр наружный под. , мм | Диаметр наружный обр. , мм | Длина (под,), м | Длина (обр,), м | Дата ввода | Год перекладки | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 6 (ул.Победы, д.13) |
| ТК 6-6 | ТК 6-7 | 108 | 108 | 9,1 | 9,1 | 01.08.1997 | 2017 | канальная |
| вх.зд.Ленин.20 | вых1,2.Ленин.20 | 159 | 159 | 90 | 90 | 01.08.1997 | 2017 | в подвале |
| вх.зд.Ленин.20 | Ленина,20 | 133 | 133 | 0,5 | 0,5 | 01.08.1997 | 2017 | в подвале |
| вых.зд.Побед.9 | Победы,9 | 133 | 133 | 0,5 | 0,5 | 01.01.2000 | 2020 | в подвале |
| вх.зд.Побед.11 | Победы,11 | 108 | 108 | 17 | 17 | 01.01.2000 | 2020 | в подвале |
| ТК 6-5 | вх.зд.Ленин.22 | 122 | 122 | 55 | 55 | 01.06.2000 | 2020 | канальная |
| ТК 6-3 | вх.зд.Побед.11 | 108 | 108 | 18 | 18 | 01.08.2000 | 2020 | канальная |
| Котельная № 6 | Котельная 6 | 133 | 133 | 0,5 | 0,5 | 01.07.2002 | 2022 | бесканальная |
| Котельная 6 | ТК 6-1 | 133 | 133 | 19 | 19 | 01.07.2002 | 2022 | бесканальная |
| вых1,2.Ленин.20 | ТК 6-6 | 108 | 108 | 12,2 | 12,2 | 01.07.2003 | 2023 | канальная |

Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз»

Таблица 5.16

| Начальный узел | Конечный узел | Диаметр наружный под. , мм | Диаметр наружный обр. , мм | Длина (под,), м | Длина (обр,), м | Дата ввода | Год перекладки | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз» |
| т.см.диам. | 125705 | 122 | 122 | 16,2 | 16,2 | 01.01.2001 | 2021 | канальная |
| ТК 7-5 | ТК 7-6 | 76 | 76 | 64,5 | 64,5 | 01.08.2001 | 2021 | канальная |
| ТК 7-6 | сооружение | 76 | 76 | 10 | 10 | 01.08.2001 | 2021 | канальная |
| ТК 7-4 (задвижки) | ТК 7-5 | 76 | 76 | 52,8 | 52,8 | 01.08.2001 | 2021 | канальная |
| т.см.д | т.см.диам. | 122 | 122 | 16,2 | 16,2 | 01.08.2001 | 2021 | канальная |
| ТК 7-6 | сооружение | 76 | 76 | 4 | 4 | 01.08.2001 | 2021 | канальная |
| вх.зд.Голов.6 | вых.зд.Голов.6 | 57 | 57 | 30 | 30 | 01.01.2002 | 2022 | в подвале |
| вх.зд.Голов.6 | Головашкина,6 ФГУП | 57 | 57 | 3 | 3 | 01.01.2002 | 2022 | в подвале |
| ТК 7-3 | вх.зд.Голов.6 | 57 | 57 | 22,37 | 22,37 | 01.01.2002 | 2022 | канальная |
| ТК 7-2 | ТК 7-3 | 57 | 57 | 20 | 20 | 01.01.2002 | 2022 | бесканальная |
| вых.зд.Голов.6 | сооружение | 57 | 57 | 20 | 20 | 01.01.2002 | 2022 | канальная |
| ТК 7-7 | ЦТП № 1 к.7 | 219 | 219 | 8 | 8 | 01.08.2002 | 2022 | бесканальная |
| ЦТП 1 | ТК 7-11 | 133 | 133 | 31,4 | 31,4 | 01.10.2002 | 2022 | бесканальная |
| ТК 7-11 | т.вх.Голов.10 | 133 | 133 | 29,8 | 29,8 | 01.10.2002 | 2022 | бесканальная |
| ТК 7-11 | Головашкина,8 | 89 | 89 | 35,7 | 35,7 | 01.10.2002 | 2022 | канальная |
| т.вх.Голов.10 | т.вых.Голов.10 | 89 | 89 | 28 | 28 | 01.10.2002 | 2022 | в подвале |
| т.вых.Голов.10 | т.см.из. | 89 | 89 | 40,5 | 40,5 | 01.10.2002 | 2022 | канальная |
| т.вх.Голов.10 | Головашкина,10 | 133 | 133 | 3 | 3 | 01.10.2002 | 2022 | в подвале |
| ТК 7-8 | ЦТП № 4 к.7 | 219 | 219 | 47,8 | 47,8 | 01.07.2006 | 2026 | бесканальная |
| ЦТП № 2 к.7 |
| ЦТП 2 | ЦТП№ 2 к.7 | 219 | 219 | 1 | 1 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная |
| т.вр.Побед.28 | Победы,28 Военный суд | 76 | 76 | 84,3 | 84,3 | 01.08.1999 | 2019 | воздушная |
| т.вр.Побед.28 | Победы,28 Общежитие № 5 | 76 | 76 | 1 | 1 | 01.08.1999 | 2019 | воздушная |
| ТК 7-20 | Садовый пр.,5 | 76 | 76 | 4,5 | 4,5 | 01.08.1999 | 2019 | канальная |
| ЦТП 2 | т.вр.Побед.28 | 76 | 76 | 82,4 | 82,4 | 01.08.1999 | 2019 | воздушная |
| ТК 7-20 | Садовый пр.,4 | 89 | 89 | 46 | 46 | 01.11.1999 | 2019 | бесканальная |
| ЦТП 2 | ТК 7-20 | 108 | 108 | 30 | 30 | 01.11.1999 | 2019 | канальная |
| ЦТП 2 | т.вх.кан | 108 | 108 | 15,8 | 15,8 | 01.12.2005 | 2025 | воздушная |
| т.вх.кан | Некрасова,14 | 108 | 108 | 63,5 | 63,5 | 01.12.2005 | 2025 | бесканальная |
| Т.СМ.ИЗ | вх.зд.Сад.3 | 219 | 219 | 13,6 | 13,6 | 01.01.2006 | 2026 | канальная |
| вх.зд.Сад.3 | вых.1.Сад.3 | 45 | 45 | 106,5 | 106,5 | 01.01.2006 | 2026 | в подвале |
| вых.1.Сад.3 | Победы,28 | 45 | 45 | 26,5 | 26,5 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная |
| вх.зд.Сад.3 | вых.зд.Сад.3 | 159 | 159 | 175,5 | 175,5 | 01.01.2006 | 2026 | в подвале |
| вых.зд.Сад.3 | Садовый пр.,1 | 108 | 108 | 35,2 | 35,2 | 01.01.2006 | 2026 | канальная |
| ЦТП 2 | т.вр. | 219 | 219 | 53,4 | 53,4 | 01.05.2006 | 2026 | бесканальная |
| т.вр. | т.вр.ТК 7-19 | 219 | 219 | 63,1 | 63,1 | 01.05.2006 | 2026 | бесканальная |
| т.вр. | Садовый пр.,6 | 89 | 89 | 20,6 | 20,6 | 01.05.2006 | 2026 | бесканальная |
| вх.зд.Сад.3 | Садовый пр.,3 | 159 | 159 | 5 | 5 | 01.07.2006 | 2026 | бесканальная |
| т.вр.ТК 7-19 | ТК 7-18 | 159 | 159 | 2 | 2 | 01.08.2006 | 2026 | бесканальная |
| ЦТП 2 | Некрасова,8 | 89 | 89 | 57 | 57 | 01.11.2008 | 2028 | воздушная |
| т.вр.ТК 7-19 | ТК-7-19 | 219 | 219 | 55,1 | 55,1 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная |
| ТК-7-19 | Т.СМ.ИЗ | 219 | 219 | 50,5 | 50,5 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная |
| ЦТП № 3 к.7 |
| ЦТП 3 | ТК 7-12 | 159 | 159 | 48,2 | 48,2 | 01.08.2001 | 2021 | бесканальная |
| т.вр.Победы.22 | Победы,22 | 45,5 | 45,5 | 2 | 2 | 01.01.2002 | 2022 | канальная |
| т.вр.Победы.22 | ТК 7-16 | 133 | 133 | 17 | 17 | 01.01.2002 | 2022 | бесканальная |
| ТК 7-12 | т.вр.Победы.22 | 133 | 133 | 48,9 | 48,9 | 01.07.2002 | 2022 | бесканальная |
| ТК 7-16 | Победы,22,2 | 108 | 108 | 27,4 | 27,4 | 01.08.2002 | 2022 | бесканальная |
| ТК 7-12 | Победы,22 | 108 | 108 | 101,8 | 101,8 | 01.06.2003 | 2023 | бесканальная |
| ЦТП № 3 к.7 | ЦТП 3 | 159 | 159 | 1 | 1 | 01.10.2003 | 2023 | бесканальная |
| вх.зд.некр.4 | вых.зд.Некр.4 | 108 | 108 | 20 | 20 | 01.10.2003 | 2023 | в подвале |
| ТК 7-16 | Победы,22,3 | 108 | 108 | 90,5 | 90,5 | 01.11.2004 | 2024 | бесканальная |
| ТК 7-9 | Некрасова,12 | 89 | 89 | 73,4 | 73,4 | 01.05.2006 | 2026 | канальная |
| ТК 7-9 | Некрасова,10 | 89 | 89 | 22,7 | 22,7 | 01.05.2006 | 2026 | канальная |
| ТК 7-10 | ТК 7-9 | 133 | 133 | 79,7 | 79,7 | 01.05.2006 | 2026 | канальная |
| ЦТП 3 | т.см.диам. | 89 | 89 | 46,2 | 46,2 | 01.11.2006 | 2026 | воздушная |
| т.см.диам. | Победы,32 | 108 | 108 | 16,4 | 16,4 | 01.11.2006 | 2026 | воздушная |
| ЦТП № 4 к.7 |
| ТК 7-13 | ТК 7-14 | 159 | 159 | 20 | 20 | 01.08.2004 | 2024 | канальная |
| ТК 7-13 | Некрасова,22 | 89 | 89 | 27,3 | 27,3 | 01.08.2004 | 2024 | канальная |
| ЦТП 4 | ТК 7-13 | 159 | 159 | 74,6 | 74,6 | 01.08.2004 | 2024 | канальная |
| ЦТП № 4 к.7 | ЦТП 4 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.07.2006 | 2026 | бесканальная |
| ЦТП 4 | ТК 7-17 | 159 | 159 | 118,9 | 118,9 | 01.07.2006 | 2026 | бесканальная |
| ТК 7-17 | Некрасова,18 | 133 | 133 | 80,8 | 80,8 | 01.09.2006 | 2026 | канальная |
| ТК 7-17 | т.вх.Некр.24 | 133 | 133 | 26,7 | 26,7 | 01.09.2006 | 2026 | бесканальная |
| т.вых.Некр.24 | т.вх.Некр.26 | 89 | 89 | 29 | 29 | 01.09.2006 | 2026 | канальная |
| ТК 7-15 | Некрасова,16 | 108 | 108 | 42 | 42 | 01.10.2007 | 2027 | бесканальная |

Котельная БМК-140 АО «Мособлэнергогаз»

Таблица 5.17

| Начальный узел | Конечный узел | Диаметр наружный под. , мм | Диаметр наружный обр. , мм | Длина (под,), м | Длина (обр,), м | Дата ввода | Год перекладки | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная БМК 140 (ул.В.Н.Челомея) |
| ЦТП № 7 к.БМК | ТК 3-11 | 219 | 219 | 60,5 | 60,5 | 01.01.1997 | 2017 | бесканальная |
| вх.зд.Юбил.56 | вых.зд.Юбил.56 | 159 | 159 | 8,4 | 8,4 | 01.01.1999 | 2019 | в подвале |
| ТК 3-9 | Юбилейный пр.,48 | 108 | 108 | 5 | 5 | 01.01.2002 | 2022 | бесканальная |
| ТК 3-10 | Юбилейный пр.,52 | 133 | 133 | 63 | 63 | 01.01.2002 | 2022 | бесканальная |
| ТК 3-2 | ЦТП № 1 к.БМК | 219 | 219 | 152,2 | 152,2 | 01.01.2003 | 2023 | бесканальная |
| ТК 3-2 | т.вх.канал | 273 | 273 | 82,9 | 82,9 | 01.01.2004 | 2024 | бесканальная |
| т.вх.канал | т.вых.канал. | 273 | 273 | 13 | 13 | 01.01.2004 | 2024 | канальная |
| т.вых.канал. | ЦТП 4 | 273 | 273 | 6,5 | 6,5 | 01.01.2004 | 2024 | воздушная |
| ЦТП 4 | ЦТП № 3 к.БМК | 273 | 273 | 3,2 | 3,2 | 01.01.2004 | 2024 | воздушная |
| т.вр.ВНС | ,ВНС | 45 | 45 | 6 | 6 | 01.01.2005 | 2025 | бесканальная |
| ТК3-4 | В.Н. Челомея,8 | 89 | 89 | 1,2 | 1,2 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная |
| т.вх.канал | Носовихинское ш.,22 | 133 | 133 | 19,6 | 19,6 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная |
| вх.зд.Юбил.56 | Юбилейный пр.,56 | 159 | 159 | 3 | 3 | 01.01.2006 | 2026 | в подвале |
| т.см.д | ТК3-4 | 89 | 89 | 555,8 | 555,8 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная |
| ТК3-4 | т.вр.Октябр.36 | 76 | 76 | 68,4 | 68,4 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная |
| т.вр.Октябр.36 | Октября,36 | 57 | 57 | 27,3 | 27,3 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная |
| т.вр.Октябр.36 | ТК-3-5 Н/Б | 57 | 57 | 26,2 | 26,2 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная |
| вых.зд.Юбил.56 | ТК3-3 | 159 | 159 | 17 | 17 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная |
| ТК 3-11 | т.см.д | 159 | 159 | 37,6 | 37,6 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная |
| т.вр.Носов.22 | т.вх.канал | 133 | 133 | 5,6 | 5,6 | 01.01.2006 | 2026 | воздушная |
| ТК 3-1 | ТК 3-11 | 426 | 426 | 119,3 | 119,3 | 01.01.2007 | 2027 | бесканальная |
| Котельная БМК-140 ЗАО "Мособэнергогаз" | ТК13 | 720 | 720 | 482,5 | 482,5 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная |
| т.вр.ЦТП 7 | ЦТП № 7 к.БМК | 219 | 219 | 7,5 | 7,5 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная |
| тк 3-2 | т.вр.ЦТП 7 | 426 | 426 | 67,4 | 67,4 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная |
| т.вр.ЦТП 7 | т.вр.ВНС | 377 | 377 | 92,6 | 92,6 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная |
| ТК13 | ТК 3-1 | 530 | 530 | 96,3 | 96,3 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная |
| т.вр.ВНС | т.вых.поверхн. | 377 | 377 | 16 | 16 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная |
| т.вых.поверхн. | т.вр.Носов.22 | 377 | 377 | 6,4 | 6,4 | 01.01.2009 | 2029 | воздушная |
| ЦТП № 1 к.БМК |
| ТК 3-12 | ТК 3-13 | 159 | 159 | 30,1 | 30,1 | 01.09.2002 | 2022 | бесканальная |
| ТК 3-13 | Носовихинское ш.,23 | 133 | 133 | 66 | 66 | 01.09.2002 | 2022 | бесканальная |
| ТК 3-13 | Носовихинское ш.,20 | 89 | 89 | 9,3 | 9,3 | 01.09.2002 | 2022 | бесканальная |
| ЦТП 1 | Носовихинское ш.,21 | 159 | 159 | 31 | 31 | 01.08.2003 | 2023 | бесканальная |
| ЦТП № 1 к.БМК | ЦТП 1 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.09.2004 | 2024 | бесканальная |
| ЦТП 1 | Носовихинское ш.,18 | 89 | 89 | 21,4 | 21,4 | 01.09.2004 | 2024 | бесканальная |
| ТК 3-12 | Носовихинское ш.,19 | 76 | 76 | 19,2 | 19,2 | 01.09.2004 | 2024 | бесканальная |
| ЦТП 1 | ТК 3-12 | 159 | 159 | 42,4 | 42,4 | 01.10.2004 | 2024 | бесканальная |
| вых.зд.Носов.17 | Носовихинское ш.,17в | 57 | 57 | 20 | 20 | 01.08.2007 | 2027 | бесканальная |
| ЦТП № 3 к.БМК |
| вых1.2.Котов.5 | Котовского,3 | 133 | 133 | 44 | 44 | 01.08.1998 | 2018 | канальная |
| ЦТП 3 | Котовского,7 | 133 | 133 | 159,1 | 159,1 | 01.08.1999 | 2019 | канальная |
| ЦТП 3 | т.вх.канал | 108 | 108 | 27,7 | 27,7 | 01.04.2003 | 2023 | воздушная |
| т.вх.канал | Юбилейный пр.,38 | 122 | 122 | 20 | 20 | 01.04.2003 | 2023 | канальная |
| ТК 3-14 | вх.Котов.5 | 133 | 133 | 25,2 | 25,2 | 01.09.2003 | 2023 | канальная |
| вх.Юбил.34 | Юбилейный пр.,34 | 108 | 108 | 0,5 | 0,5 | 01.09.2003 | 2023 | в подвале |
| ЦТП № 3 к.БМК | ЦТП 3 | 219 | 219 | 0,5 | 0,5 | 01.08.2008 | 2028 | бесканальная |
| ЦТП 3 | вх.Котов.9 | 219 | 219 | 68,5 | 68,5 | 01.08.2008 | 2028 | бесканальная |
| вх.Котов.9 | Котовского,9 | 159 | 159 | 3 | 3 | 01.08.2009 | 2029 | в подвале |
| вых1.2.Котов.5 | Юбилейный пр.,32/1 | 108 | 108 | 57,3 | 57,3 | 01.09.2009 | 2029 | бесканальная |
| ЦТП № 4 к.БМК |
| т.вых.канал | Носовихинское ш.,16 | 159 | 159 | 60 | 60 | 01.01.2003 | 2023 | воздушная |
| ЦТП 4 | т.вх.канал | 159 | 159 | 2 | 2 | 01.01.2003 | 2023 | воздушная |
| т.вх.канал | т.вых.канал | 159 | 159 | 7 | 7 | 01.01.2003 | 2023 | канальная |
| ТК 3-16 | Носовихинское ш.,14-А | 45 | 45 | 15,5 | 15,5 | 01.01.2008 | 2028 | канальная |
| ЦТП № 5 к.БМК-140 |
| ТК 3-8 | Юбилейный пр.,58 | 89 | 89 | 125,3 | 125,3 | 01.08.1998 | 2018 | канальная |
| ТК 3-8 | В.Н. Челомея,10 | 57 | 57 | 12,3 | 12,3 | 01.08.2008 | 2028 | канальная |

Котельная АО «ВПК НПО машиностроение»

Таблица 5.18

| Начальный узел | Конечный узел | Диаметр наружный под. , мм | Диаметр наружный обр. , мм | Длина (под,), м | Длина (обр,), м | Дата ввода | Год перекладки | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная НПО Машиностроение (ул.Гагарина, д.33) |
| ЦТП 4 | Победы,4 | 89 | 89 | 48,2 | 48,2 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная |
| ЦТП№ 3к.НПО | ЦТП 3 | 108 | 108 | 1 | 1 | 01.07.2004 | 2024 | канальная |
| ЦТП 3 | Парковая,7 | 76 | 76 | 32 | 32 | 01.07.2004 | 2024 | канальная |
| ТК 6-23 | Гагарина,38,1 | 133 | 133 | 25,1 | 25,1 | 01.09.2005 | 2025 | бесканальная |
| Котельная НПО Машиностроение | ТК 2-25 | 426 | 426 | 0,5 | 0,5 | 01.01.2006 | 2026 | канальная |
| ТК 6-60 | пр. Мира,вл.8 | 76 | 76 | 21 | 21 | 01.01.2006 | 2026 | канальная |
| ТК 2-25 | ТК 2-26 | 219 | 219 | 40,5 | 40,5 | 01.01.2006 | 2026 | канальная |
| ТК 2-26 | ЦТП№ 3к.НПО | 219 | 219 | 316,1 | 316,1 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная |
| ТК 6-20 | ТК 6-21 | 159 | 159 | 112,5 | 112,5 | 01.08.2006 | 2026 | бесканальная |
| ТК 6-20 | Парковая,6 | 159 | 159 | 167 | 167 | 01.08.2006 | 2026 | бесканальная |
| ТК 6-21 | Парковая,8,3 | 108 | 108 | 36,9 | 36,9 | 01.08.2006 | 2026 | бесканальная |
| ТК 6-21 | Парковая,8,2 | 133 | 133 | 34,5 | 34,5 | 01.08.2006 | 2026 | бесканальная |
| ТК 6-20 | Парковая,8 | 133 | 133 | 18,4 | 18,4 | 01.08.2006 | 2026 | бесканальная |
| ТК 6-19 | т.вр. | 219 | 219 | 45,6 | 45,6 | 01.09.2006 | 2026 | бесканальная |
| т.вр. | ТК 6-20 | 219 | 219 | 87,97 | 87,97 | 01.09.2006 | 2026 | бесканальная |
| т.вр. | Парковая,8,1 | 133 | 133 | 6,8 | 6,8 | 01.09.2006 | 2026 | бесканальная |
| ТК 6-23 | ТК 6-24 | 325 | 325 | 47,2 | 47,2 | 01.12.2006 | 2026 | бесканальная |
| ТК 6-24 | т.А | 325 | 325 | 122,5 | 122,5 | 01.12.2006 | 2026 | бесканальная |
| ТК 6-18 | ТК 6-19 | 426 | 426 | 68,2 | 68,2 | 01.12.2006 | 2026 | бесканальная |
| ЦТП 1 | ТК 6-18 | 426 | 426 | 56,8 | 56,8 | 01.06.2007 | 2027 | бесканальная |
| ТК 6-19 | ТК 6-22 | 325 | 325 | 71,6 | 71,6 | 01.07.2007 | 2027 | бесканальная |
| ТК 6-22 | ТК 6-23 | 325 | 325 | 17,2 | 17,2 | 01.07.2007 | 2027 | бесканальная |
| ЦТП 1 | ЦТП№ 1 к.НПО | 426 | 426 | 5,6 | 5,6 | 01.01.2008 | 2028 | канальная |
| ТК 2-25 | ЦТП 1 | 426 | 426 | 76 | 76 | 01.01.2008 | 2028 | канальная |
| т.А | ТК 6-26 | 325 | 325 | 217,8 | 217,8 | 01.07.2008 | 2028 | бесканальная |
| ТК 6-26 | ЦТП № 2 к.НПО | 325 | 325 | 11 | 11 | 01.07.2008 | 2028 | бесканальная |
| ЦТП 4 | ЦТП № 4 к.НПО | 219 | 219 | 2 | 2 | 01.07.2008 | 2028 | бесканальная |
| Гагарина,40 | Гагарина,42/10 | 159 | 159 | 3 | 3 | 01.01.2009 | 2029 | в подвале |
| ТК 6-18 | Гагарина,40 | 159 | 159 | 29,7 | 29,7 | 01.10.2009 | 2029 | бесканальная |
| ЦТП № 1 к.НПО Маш-е |
| вх.зд.Мира.37 | вых.зд.Мира.37 | 108 | 108 | 13,6 | 13,6 | 01.11.1998 | 2018 | в подвале |
| ТК 6-45 | Советская,30 | 76 | 76 | 20 | 20 | 01.11.1998 | 2018 | бесканальная |
| ТК 6-45 | Советская,39А | 57 | 57 | 25 | 25 | 01.11.1998 | 2018 | канальная |
| т.вр.Мира.39 | ТК 6-45 | 89 | 89 | 5 | 5 | 01.11.1998 | 2018 | бесканальная |
| т.вр.Мира.39 | пр. Мира,39 | 76 | 76 | 20 | 20 | 01.11.1998 | 2018 | бесканальная |
| вх.зд.Мира.37 | пр. Мира,37 | 108 | 108 | 5,7 | 5,7 | 01.11.1998 | 2018 | в подвале |
| вх.зд.Мира.12 | пр. Мира,12 | 108 | 108 | 6,5 | 6,5 | 01.11.1998 | 2018 | в подвале |
| ТК 6-30 | ТК 6-33 | 219 | 219 | 55 | 55 | 01.07.2000 | 2020 | канальная |
| ТК 6-37 | вх.зд.Мира.10 | 89 | 89 | 7,5 | 7,5 | 01.06.2001 | 2021 | канальная |
| ТК 6-39 | пр. Мира,8 | 57 | 57 | 26 | 26 | 01.06.2001 | 2021 | канальная |
| вых.зд.Мира.10 | ТК 6-39 | 57 | 57 | 9 | 9 | 01.06.2001 | 2021 | бесканальная |
| вх.зд.Мира.10 | вых.зд.Мира.10 | 89 | 89 | 42 | 42 | 01.06.2001 | 2021 | в подвале |
| вх.зд.Мира.10 | пр. Мира,10 | 57 | 57 | 7 | 7 | 01.06.2001 | 2021 | в подвале |
| ТК 6-27 | Гагарина,34 | 76 | 76 | 35,4 | 35,4 | 01.08.2001 | 2021 | канальная |
| ТК 6-27 | Гагарина,36 | 76 | 76 | 6 | 6 | 01.08.2001 | 2021 | канальная |
| ТК 6-28 | Гагарина,32 | 76 | 76 | 30 | 30 | 01.08.2001 | 2021 | канальная |
| ТК 6-28 | Гагарина,30 | 76 | 76 | 31,4 | 31,4 | 01.08.2001 | 2021 | канальная |
| ТК 6-30 | ТК 6-31 | 108 | 108 | 28 | 28 | 01.01.2002 | 2022 | бесканальная |
| вых.зд.Мира.37 | ТК 6-44 | 108 | 108 | 58,5 | 58,5 | 01.05.2002 | 2022 | канальная |
| ТК 6-31 | Гагарина,24 | 76 | 76 | 35,1 | 35,1 | 01.05.2002 | 2022 | канальная |
| ТК 6-31 | Гагарина,28 | 76 | 76 | 29,6 | 29,6 | 01.06.2002 | 2022 | канальная |
| ТК 6-38 | Гагарина,18 | 76 | 76 | 23,5 | 23,5 | 01.01.2003 | 2023 | канальная |
| ТК 6-38 | Гагарина,16 | 76 | 76 | 19,2 | 19,2 | 01.01.2003 | 2023 | канальная |
| ТК 6-36 | Гагарина,22 | 76 | 76 | 39,2 | 39,2 | 01.08.2003 | 2023 | канальная |
| ТК 6-36 | Гагарина,20 | 57 | 57 | 12,3 | 12,3 | 01.09.2003 | 2023 | канальная |
| ТК 6-33 | ТК 6-34 | 219 | 219 | 73,5 | 73,5 | 01.10.2003 | 2023 | канальная |
| ТК 6-34 | ТК 6-35 | 219 | 219 | 8 | 8 | 01.10.2003 | 2023 | канальная |
| ТК 6-35 | ТК 6-40 | 219 | 219 | 112,5 | 112,5 | 01.10.2003 | 2023 | канальная |
| ТК 6-40 | ТК 6-41 | 219 | 219 | 48 | 48 | 01.10.2003 | 2023 | канальная |
| ТК 6-41 | Гагарина,27 | 76 | 76 | 18 | 18 | 01.06.2004 | 2024 | канальная |
| т.вр.Гагар.25 | т.см.диам. | 108 | 108 | 10 | 10 | 01.01.2007 | 2027 | воздушная |
| ТК 6-55 | Гагарина,23а | 57 | 57 | 4 | 4 | 01.01.2007 | 2027 | канальная |
| ТК 6-42 | ТК 6-55 | 108 | 108 | 20 | 20 | 01.01.2007 | 2027 | канальная |
| ТК 6-41 | ТК 6-42 | 219 | 219 | 79,1 | 79,1 | 01.09.2008 | 2028 | бесканальная |
| ЦТП № 2 к.НПО Маш-е |
| ТК-6-46 | вх.зд.Мира.11 | 159 | 159 | 11,5 | 11,5 | 01.01.2000 | 2020 | канальная |
| вых.зд.Мира.9 | вых2.зд.Мира.11 | 108 | 108 | 24 | 24 | 01.01.2000 | 2020 | в подвале |
| вых1.зд.Мира.11 | Победы,8/2А | 76 | 76 | 49,5 | 49,5 | 01.01.2000 | 2020 | бесканальная |
| вх.зд.Мира.11 | вых.зд.Мира.11 | 159 | 159 | 14 | 14 | 01.01.2000 | 2020 | в подвале |
| вх.зд.Мира.11 | пр. Мира,11 | 108 | 108 | 3 | 3 | 01.01.2000 | 2020 | в подвале |
| вых1.зд.Мира.11 | пр. Мира,9 | 108 | 108 | 3 | 3 | 01.01.2000 | 2020 | в подвале |
| т.вр.ТК 6-46 | ТК-6-46 | 159 | 159 | 3,5 | 3,5 | 01.01.2000 | 2020 | воздушная |
| вых.зд.Мира.11 | вых.зд.Мира.9 | 122 | 122 | 37 | 37 | 01.01.2000 | 2020 | бесканальная |
| вых.зд.Мира.9 | вых1.зд.Мира.11 | 108 | 108 | 42,6 | 42,6 | 01.01.2000 | 2020 | в подвале |
| вых2.зд.Мира.11 | ТК 6-47 | 122 | 122 | 31 | 31 | 01.01.2000 | 2020 | бесканальная |
| ЦТП 2 | т.вр.ТК 6-46 | 219 | 219 | 12,8 | 12,8 | 01.01.2002 | 2022 | воздушная |
| т.вр.ТК 6-46 | т.вр.Мира.13 | 219 | 219 | 54,4 | 54,4 | 01.01.2002 | 2022 | воздушная |
| т.вр.Мира.13 | т.вр.Мира.15 | 219 | 219 | 5,2 | 5,2 | 01.01.2002 | 2022 | воздушная |
| т.вр.Мира.13 | вх.зд.Мира.13 | 133 | 133 | 20,6 | 20,6 | 01.01.2002 | 2022 | воздушная |
| вх.зд.Мира.13 | вых.зд.Мира.13 | 133 | 133 | 63 | 63 | 01.01.2002 | 2022 | в подвале |
| вх.зд.Мира.13 | пр. Мира,13 | 108 | 108 | 3 | 3 | 01.01.2002 | 2022 | в подвале |
| ТК 6-52 | ТК 6-53 | 76 | 76 | 60,7 | 60,7 | 01.10.2002 | 2022 | канальная |
| т.вр.Гагар.14 | ТК 6-51 | 159 | 159 | 7 | 7 | 01.10.2002 | 2022 | бесканальная |
| т.вр.Гагар.14 | т.смен.диам. | 159 | 159 | 3 | 3 | 01.10.2002 | 2022 | канальная |
| ТК 6-51 | Гагарина,12 | 76 | 76 | 12,5 | 12,5 | 01.10.2002 | 2022 | канальная |
| ТК 6-51 | т.смен.диам. | 159 | 159 | 16,7 | 16,7 | 01.10.2002 | 2022 | бесканальная |
| т.смен.диам. | Гагарина,8 | 57 | 57 | 26,2 | 26,2 | 01.10.2002 | 2022 | бесканальная |
| т.вх.канал | т.вр.Гагар.14 | 159 | 159 | 13,7 | 13,7 | 01.10.2002 | 2022 | канальная |
| т.вр.Мира.21 | т.см.диам. | 219 | 219 | 6,5 | 6,5 | 01.10.2002 | 2022 | воздушная |
| т.вр.Мира.23 | т.вр.Мира.21 | 219 | 219 | 52 | 52 | 01.10.2002 | 2022 | воздушная |
| т.вр.Мира.23 | т.вх.канал | 57 | 57 | 4,6 | 4,6 | 01.10.2002 | 2022 | воздушная |
| т.вр.Мира.21 | пр. Мира,21 | 89 | 89 | 12,3 | 12,3 | 01.10.2002 | 2022 | канальная |
| ТК 6-50 | Гагарина,14 | 76 | 76 | 21,1 | 21,1 | 01.10.2002 | 2022 | канальная |
| ТК 6-52 | Гагарина,10 | 76 | 76 | 12,1 | 12,1 | 01.10.2002 | 2022 | канальная |
| ТК 6-53 | Гагарина,6 | 76 | 76 | 13,5 | 13,5 | 01.10.2002 | 2022 | канальная |
| т.вр.Мира.15 | т.вр.Мира.17 | 219 | 219 | 40,2 | 40,2 | 01.10.2002 | 2022 | воздушная |
| т.вр.Мира.15 | пр. Мира,15 | 57 | 57 | 14,5 | 14,5 | 01.10.2002 | 2022 | воздушная |
| т.вр.Мира.17 | т.вр.Мира.23 | 219 | 219 | 48 | 48 | 01.10.2002 | 2022 | воздушная |
| т.вр.Мира.17 | пр. Мира,17 | 89 | 89 | 14,1 | 14,1 | 01.10.2002 | 2022 | воздушная |
| т.вх.канал | вх.зд.Мира.23 | 57 | 57 | 14,9 | 14,9 | 01.10.2002 | 2022 | бесканальная |
| вх.зд.Мира.23 | пр. Мира,23 | 57 | 57 | 34 | 34 | 01.10.2002 | 2022 | в подвале |
| т.см.диам. | т.вх.канал | 159 | 159 | 37,6 | 37,6 | 01.10.2002 | 2022 | воздушная |
| т.смен.диам. | ТК 6-50 | 108 | 108 | 29,3 | 29,3 | 01.10.2002 | 2022 | канальная |
| ТК 6-51 | ТК 6-52 | 108 | 108 | 22,4 | 22,4 | 01.10.2002 | 2022 | канальная |
| вых.зд.Мира.13 | ТК 6-49 | 133 | 133 | 16,7 | 16,7 | 01.01.2003 | 2023 | канальная |
| ТК 6-49 | вх.зд.Мира.5 | 133 | 133 | 16 | 16 | 01.01.2003 | 2023 | канальная |
| ТК 6-47 | Гагарина,2 | 57 | 57 | 10,3 | 10,3 | 01.01.2008 | 2028 | бесканальная |
| ЦТП № 2 к.НПО | ЦТП 2 | 219 | 219 | 0,5 | 0,5 | 01.01.2008 | 2028 | в подвале |
| ТК 6-47 | ТК 6-48 | 57 | 57 | 31 | 31 | 01.09.2008 | 2028 | бесканальная |
| ЦТП 2 | Победы,6 | 219 | 219 | 168,5 | 168,5 | 01.09.2008 | 2028 | бесканальная |
| ТК 6-48 | Гагарина,4 | 57 | 57 | 18,8 | 18,8 | 01.09.2008 | 2028 | бесканальная |
| вых.зд.Мира.3 | пр. Мира,2 | 89 | 89 | 44 | 44 | 01.01.2009 | 2029 | канальная |
| ЦТП № 4 к.НПО Маш-е |
| ЦТП 4 | Победы,2,1 | 89 | 89 | 53,6 | 53,6 | 01.01.2005 | 2025 | бесканальная |
| ЦТП № 4 к.НПО | ЦТП 4 | 133 | 133 | 3,13 | 3,13 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная |
| ЦТП 4 | Победы,2 | 89 | 89 | 41 | 41 | 01.07.2009 | 2029 | бесканальная |

# Раздел Перспективные топливные балансы

В качестве основного топлива на источниках тепловой энергии г.о. Реутов  применяется природный газ.

Перспективное топливопотребление было рассчитано с учетом развития системы теплоснабжения до окончания планируемого периода и представлено в таблице 6.1.

Таблица 6.1

| Наименование источника теплоснабжения | Потребление природного газа, м.куб |
| --- | --- |
|  | 2012 (справочно) | 2013 (справочно) | 2014 (справочно) | 2015 (справочно) | 2016 (базовый) | 2017 (план) | 2018 | 2019 | 2020 -2024 | 2025 -2033 |
| Котельная № 1 | 16 761 410 | 18 814 830 | 15 839 941 | 13 299 862 | 17 355 264 | 23 015122 | 24 852 738 | 26 690 354 | 37 287 274 | 37 287274 |
| Котельная № 2 | 10 207 840 | 10 281 580 | 10 281 580 | 16 893 073 | 22 790 046 | 40 222 008 | 40 222 008 | 40 222 008 | 48 202 049 | 51 025 479 |
| Котельная № 4 | 6 199 770 | 9 268 130 | 16 472 489 | 18 675 687 | 15 139 219 | 12 795 273 | 14 430 549 | 17 681 701 | 21 180 756 | 21 180 756 |
| Котельная № 5 | 20 281 940 | 29 149 090 | 32 138 740 | 36 909 690 | 36 909 690 | 36 909 690 | 36 909 690 | 36 909 690 | 40 617 884 | 40 617 884 |
| Котельная № 6 | 959 370 | 1 195 600 | 1 195 600 | 1 240 328 | 1 240 328 | 1 240 328 | Переключение нагрузки на котельную № 4 |
| Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз» | 8 541 000 | 8 541 000 | 8 541 000 | 8 812 379 | 8 812 379 | Консервация, переключение нагрузки на котельную № 2 |
| Котельная БМК-140 АО «Мособлэнергогаз» | 14 156 000 | 14 156 000 | 14 827 810 | 18 397 755 | 23 246 612 | 26 507 462 | 26 507 462 | 26 507 462 | 26 507 462 | 26 507 462 |
| Котельная АО «ВПК НПО машиностроение» | 22 482 000 | 22 482 000 | 22 482 000 | 22 218 673 | 22 218 673 | 5 796 178 | 5 796 178 | Переключение нагрузки на котельную № 2 и котельную № 4 |

Наибольший прирост потребления топлива к 2033 году ожидается на котельных № 2, котельной БМК - 140 за счет значительного увеличения присоединенной нагрузки, а именно теплоснабжения потребителей мкр. 6-А, 9, 10 и 10А.

# Раздел Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Сводная таблица по мероприятиям с разделением по источникам теплоснабжения к окончанию планируемого периода представлена в таблице 7.1.

Таблица 7.1

| Наименование источника теплоснабжения | Затраты на монтаж новых участков, тыс. руб. | Затраты на перекладку зауженных участков, тыс. руб. | Затраты на перекладку участков в период 2016 - 2033 годов, тыс. руб. | Затраты на мероприятия по повышению энергетической эффективности, тыс. руб. | Затраты на реконструкцию и техническое перевооружение источников, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 18 799 933,09 | 49 859 804,00 | 178 154 869,00 | 2 407,07 | 1 241 085,04 |
| Котельная № 2 | 16 1548 276,5 | 44 501 147,00 | 136 569 828,00 | 1 760,12 | 73 526,95 |
| Котельная № 4 | 99 704 691,34 | 100 062 648,00 | 53 619 137,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 5 | 42 804 588,69 | 132 912 396,00 | 161 553 583,00 | 5 874,85 | 778 888,01 |
| Котельная № 6 | 0,00 | 0,00 | 5 346 644,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз» | 0,00 | 41 054 754,00 | 55 321 230,00 | 3 512,28 | 0,00 |
| Котельная БМК-140 АО «Мособлэнергогаз» | 42 646 629,25 | 16 786 102,00 | 117 407 811,00 | 697,03 | 0,00 |
| Котельная АО «ВПК НПО машиностроение» | 0,00 | 0,00 | 121 369 207,00 | 1 269,02 | 0,00 |
| ИТОГО: | 365 504 118,9 | 385 176 851,00 | 829 342 309,00 | 15 520,38 | 2 093 500,00 |

## Решения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии  на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы.

Сумма необходимых капитальных вложений в реконструкцию источников теплоснабжения представлена в таблице 7.2.

Таблица 7.2

| № п/п | Мероприятие | Год реализации мероприятий | Сумма капитальных вложений, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2033 |  |
| 1 | Техническое перевооружение котельной № 1 (демонтаж четырех выработавших свой ресурс водогрейных котлов ДКВР 10/13 и двух котлов СТГ, установка пяти водогрейных котлов ЭНТРОРОС ТТ100-02 мощностью 17,24 Гкал/час каждый, установка ГТУ) | - | - | 906 250,00 | 239 250,00 | 95 585,04 | - | - | 1 241 085,04 |
| 2 | Техническое перевооружение котельной № 2 ( установка ГТУ) | - | - | - | 73 526,95 | - | - | - | 73 526,95 |
| 3 | Реконструкция котельной № 5 (капитальный ремонт водогрейных котлов ПТВМ-30, установка двух современных водогрейных котлов мощностью 18,8 Гкал/час каждый, установка ГТУ) | - | - | 22 135,91 | 25 456,29 | - | 731 295,81 | - | 778 888,01 |
|  | ИТОГО | - | - | 928 385,91 | 338 233,24 | 95 585,04 | 731 295,81 | - | 2 093 500,00 |

Инвестиции в реконструкцию источников теплоснабжения до окончания планируемого периода рассчитаны на основании укрупненных показателей и включают в себя стоимость выполнения проектно-изыскательных работ, приобретения необходимого оборудования и строительно-монтажных работ. Величина инвестиций носит прогнозный характер и подлежит индексации после проведения проектно-изыскательных работ. Как видно из таблицы 7.2, общая сумма необходимых вложений в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии  составляет 2 093,5 миллионов рублей.

Источником инвестиций для планируемых мероприятий, представленных в таблице 7.2, будет являться плата за подключение потребителей к системе теплоснабжения г.о. Реутов. Согласно «Методическим рекомендациям по расчету размера платы за подключение к системе коммунальной инфраструктуры на территории Московской области» плата за подключение определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет тарифов на подключение, к присоединяемой нагрузке.

Сведения о величине присоединяемой тепловой нагрузки потребителей приведены в разделе 4.7 данного документа.

## Решения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы.

Сумма необходимых инвестиций по реализации мероприятий, направленных на достижение плановых показателей энергетической эффективности, повышение эффективности работы систем теплоснабжения (установка частотно-регулируемых приводов на насосном оборудовании центральных тепловых пунктов) представлена в таблице 7.3.

Таблица 7.3

| № п/п | Мероприятие | Место проведения | Затраты на реализацию, тыс. руб. | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка ЧРП насосного оборудования: Шкаф управления «Грантор» АЭП40-020-54Ч-11А 9 кВт/1 шт. | ЦТП № 2 котельной № 2 ул. Гагарина, д. 17-Г | 271,02 | 2016 |
| 2 | Установка ЧРП насосного оборудования: Шкаф управления «Грантор» АЭП40-030-54Ч-11А 15 кВт/2 шт. | ЦТП № 2 котельной № 2 ул. Гагарина, д. 17-Г | 800,37 | 2016 |
| 3 | Установка ЧРП насосного оборудования: Шкаф управления «Грантор» АЭП40-036-54Ч-11А 18,5 кВт/2 шт. | ЦТП № 2 котельной НПО Маш. Мира пр-кт, д. 11-А | 726,98 | 2016 |
| 4 | Установка ЧРП насосного оборудования: Шкаф управления «Грантор» АЭП40-020-54Ч-11А 9 кВт/2 шт. | ЦТП № 2 котельной НПО Маш. Мира пр-кт, д. 11-А | 542,04 | 2016 |
| 5 | Установка ЧРП насосного оборудования: Шкаф управления «Грантор» АЭП40-036-54Ч-11А 18,5 кВт/3 шт. | ЦТП № 2 котельной № 5 ул. Октября, д. 3-Б | 1090,47 | 2016 |
| 6 | Установка ЧРП насосного оборудования: Шкаф управления «Грантор» АЭП40-045-54Ч-11А 22 кВт/3 шт. | ЦТП № 5 котельной № 5 ул. Котовского, д. 4-А | 1045,55 | 2016 |
| 7 | Установка ЧРП насосного оборудования: Шкаф управления «Грантор» АЭП40-045-54Ч-11А 22 кВт/2 шт. | ЦТП № 5 котельной БМК-140 Юбилейный пр-кт, д. 58-А | 697,03 | 2016 |

| № п/п | Мероприятие | Место проведения | Затраты на реализацию, тыс. руб. | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Установка ЧРП насосного оборудования: Шкаф управления «Грантор» АЭП40-036-54Ч-11А 18,5 кВт/3 шт. | ЦТП № 1 котельной № 5 Юбилейный пр-кт, д. 11-А | 996,71 | 2017 |
| 9 | Установка ЧРП насосного оборудования: Шкаф управления «Грантор» АЭП40-036-54Ч-11А 18,5 кВт/2 шт | ЦТП № 3 котельной № 1, ул. Новогиреевская, д. 3 | 664,47 | 2017 |
| 10 | Установка ЧРП насосного оборудования: Шкаф управления «Грантор» АЭП40-045-54Ч-11А 22 кВт/2 шт. | ЦТП № 1 котельной № 7 ул.Головашкина, д. 5-А | 745,42 | 2017 |
| 11 | Установка ЧРП насосного оборудования: Шкаф управления «Грантор» АЭП40-045-54Ч-11А 22 кВт/2 шт. | ЦТП № 2 котельной № 7 Садовый проезд, д. 5-А | 745,42 | 2017 |
| 12 | Установка ЧРП насосного оборудования: Шкаф управления «Грантор» АЭП40-060-54Ч-11А 30 кВт/2 шт. | ЦТП № 2 котельной № 7 Садовый проезд, д. 5-А | 824,37 | 2017 |
| 13 | Установка ЧРП насосного оборудования: Шкаф управления «Грантор» АЭП40-045-54Ч-11А 22 кВт/1 шт. | ЦТП № 4 котельной № 7 ул.Некрасова, д. 16-А | 372,71 | 2017 |
| 14 | Установка ЧРП насосного оборудования: Шкаф управления «Грантор» АЭП40-060-54Ч-11А 30 кВт/2 шт. | ЦТП № 4 котельной № 7 ул.Некрасова, д. 16-А | 824,37 | 2017 |
| 15 | Установка ЧРП насосного оборудования: Шкаф управления «Грантор» АЭП40-060-54Ч-11А 30 кВт/3 шт. | ЦТП № 10 котельной № 5 ул. Молодежная, д. 1-А | 1281,78 | 2018 |
| 16 | Установка ЧРП насосного оборудования: Шкаф управления «Грантор» АЭП40-030-54Ч-11А 15 кВт/3 шт. | ЦТП № 5 котельной № 1 ул. Комсомольская, д. 5-А | 1200,55 | 2018 |
| 17 | Установка ЧРП насосного оборудования: Шкаф управления «Грантор» АЭП40-036-54Ч-11А 18,5 кВт/2 шт | ЦТП № 3 котельной № 2, ул. Советская, д. 33-А | 688,73 | 2018 |
| 18 | Установка ЧРП насосного оборудования: Шкаф управления «Грантор» АЭП40-036-54Ч-11А 18,5 кВт/3 шт. | ЦТП № 3 котельной № 5 Юбилейный пр-кт, д. 15-Б | 1033,10 | 2018 |
| 19 | Установка ЧРП насосного оборудования: Шкаф управления «Грантор» АЭП40-060-54Ч-11А 30 кВт/1 шт. | ЦТП № 3 котельной № 5 Юбилейный пр-кт, д. 15-Б | 427,26 | 2018 |
| № п/п | Мероприятие | Место проведения | Затраты на реализацию, тыс. руб. | Год реализации |
| 20 | Установка ЧРП насосного оборудования: Шкаф управления «Грантор» АЭП40-020-54Ч-11А 9 кВт/2 шт. | ЦТП № 6 котельной № 1 ул. Калинина, д. 3-А | 542,04 | 2018 |

Общая сумма инвестиций, необходимая для реализации указанных мероприятий, к окончанию планируемого периода составит 15520,38 тыс. рублей. Источник финансирования – средства инвестиционной программы 2016-2018 г.г.

Сумма необходимых инвестиций по строительству участков тепловой сети для подключения перспективных потребителей тепловой энергии при температурном гравике 130/70 0С на котельных № 1, котельной № 2 и БМК - 140 представлена в таблице 7.4.

Таблица 7.4

| Узел Начальный | Узел Конечный | Длина, м | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Затраты на прокладку трубопроводов, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 |
| ТК 1-8 | ТК Комс.10 | 46 | 426 | 426 | 3690743,277 |
| ТК Комс.10 | ЦТП № 1, кот. 1 | 158 | 377 | 377 | 10601697,3 |
| ЦТП № 1, кот. 1 |
| ТК 1-31 | ТК 1-31а | 14 | 159 | 159 | 288885,954 |
| ТК 1-31а | Комсомольская, 2 к.1 | 10 | 108 | 108 | 188276,79 |
| ТК 1-31а | Комсомольская, 2 к.2 | 47 | 133 | 133 | 909255,984 |
| ЦТП Ашхабадская |
| ЦТП-7 (нов.кам.) | тк нов. | 35 | 273 | 273 | 1282594,11 |
| тк нов. | бизнес центр | 25 | 219 | 219 | 560512,095 |
| тк нов. | жилой дом | 57 | 219 | 219 | 1277967,577 |
| Итого: |  | 18799933,09 |
| Котельная № 2 |
| Котельная 2 | ТК 6-26а | 466 | 325 | 325 | 28129083,91 |
| ТК 2-3 | Аквапарк | 285 | 219 | 219 | 6389837,883 |
| Котельная 2 | ТК 1а | 184 | 530 | 530 | 18010900,54 |
| ТК 1а | Дворец спорта | 33 | 133 | 133 | 638413,776 |
| ТК проектир | ТК проектир 1 | 126 | 630 | 630 | 14335556,63 |
| ТК проектир 1 | ТК проектир 2 | 836,5 | 530 | 530 | 81881077,71 |
| ТК проектир 2 | ТК проектир т.87 | 151,6 | 426 | 426 | 12163406,1 |
| Итого: |  | 161548276,5 |
| Котельная № 4 |
| ТК 4-3 | ТК 4-1а | 173 | 325 | 325 | 10442771,49 |
| ТК 4-1а | ТК персп. | 310 | 325 | 325 | 18712480,71 |
| ТК персп. | ТК 6-1 а | 241 | 325 | 325 | 14547444,68 |
| ТК 6-1 а | ЦТП 4 | 660 | 325 | 325 | 39839475,06 |
| К-2 | жилой дом | 92 | 159 | 159 | 1898393,412 |
| ТК 1-20 А | ТК 1-20 Б | 136 | 273 | 273 | 4983794,256 |
| ТК 1-20 Б | ТК 1-20 В | 67 | 219 | 219 | 1502172,415 |
| ТК 1-20 В | стадион | 123 | 219 | 219 | 2757719,507 |
| ТК 1-20 Б | ЦТП № 1 к.1 | 137 | 273 | 273 | 5020439,802 |
| Итого: |  | 99704691,34 |
| Котельная № 5 |
| ТК 5-14а | Молодежная, 1а | 155 | 219 | 219 | 3475174,989 |
| ТК 15 | ТК 5-13а | 142 | 325 | 325 | 8571523,422 |
| ТК 5-13а | ЦТП № 5 к.1 | 490 | 325 | 325 | 29577792,09 |
| ТК 1 | Октября, 5В | 61 | 133 | 133 | 1180098,192 |
| Итого: |  | 42804588,69 |
| Котельная БМК - 140 |
| ТК 10-31 | т. входа в канал | 42,7 | 426 | 426 | 3425972,564 |
| т.входа в канал | т.выхода из канала | 61,6 | 426 | 426 | 4942386,649 |
| т.выхода из канала | ТК 10-38 | 20,8 | 426 | 426 | 1668857,83 |
| ТК 10-38 | т. входа в канал | 19,2 | 426 | 426 | 1540484,15 |
| т. входа в канал | т.выхода из канала | 18,4 | 426 | 426 | 1476297,311 |
| т.выхода из канала | т. входа в канал | 17,9 | 219 | 219 | 401326,66 |
| т. входа в канал | ТК 10-37 | 37,5 | 219 | 219 | 840768,1425 |
| ТК 10-37 | т. входа в канал | 13,2 | 219 | 219 | 295950,3862 |
| т. входа в канал | т.выхода из канала | 7,4 | 219 | 219 | 165911,5801 |
| т.выхода из канала | т. входа в канал | 38,3 | 219 | 219 | 858704,5295 |
| т. входа в канал | т.выхода из канала | 7,4 | 219 | 219 | 165911,5801 |
| т.выхода из канала | т. входа в канал | 18,8 | 219 | 219 | 421505,0954 |
| т.выхода из канала | ТК 10-36 | 75,8 | 219 | 219 | 1699472,672 |
| ТК 10-36 | корп.13 мкр. 10 | 7,6 | 219 | 219 | 170395,6769 |
| ТК 10-36 | т.выхода из канала | 93,7 | 219 | 219 | 2100799,332 |
| т.выхода из канала | т. входа в канал | 71,2 | 426 | 426 | 5712628,724 |
| т. входа в канал | ТК 10-21 | 40,1 | 426 | 426 | 3217365,335 |
| ТК 10-41 | К-2 мкр 10а | 108 | 133 | 133 | 2089354,176 |
| ТК 10-44 | К-1 мкр. 10а | 75,94 | 426 | 426 | 6092935,749 |
| ТК 10-44 | корп. 3 мкр. 10а | 66,8 | 426 | 426 | 5359601,107 |
| Итого: |  | 42646629,25 |
| Всего: |  | 365504118,9 |

Общая сумма инвестиций, необходимая для строительства участков тепловой сети, к окончанию планируемого периода составит 365, 504 млн. рублей.

Котельная № 1 (график 130/70 0С)

Таблица 7.5

| Узел Начальный | Узел Конечный | Прокладка | Длина, м | Существующее положение | Перспективное положение | Затраты на демонтаж трубопроводов, руб. | Затраты на монтаж трубопроводов, руб. | Общие затраты, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. |  |  |  |
| Котельная № 1 |
| ТК 1-6 | ТК 1-7 | Бесканальная | 20,7 | 273 | 273 | 377 | 377 | 204278 | 1086812 | 1291090 |
| ТК 1-1 | ТК 1-2 | Бесканальная | 1 | 377 | 377 | 426 | 426 | 11610 | 59920,5 | 71530,5 |
| ТК 1-2 | ТК 1-3 | Бесканальная | 136,9 | 377 | 377 | 426 | 426 | 1589409 | 8203116 | 9792525 |
| ТК 1-7 | т.вых.н.п. | Бесканальная | 64,3 | 159 | 159 | 325 | 325 | 555744,9 | 2898998 | 3454743 |
| ТК 1-3 | Войтовича, 2 | Бесканальная | 45,2 | 57 | 57 | 76 | 76 | 230316,6 | 539349 | 769665,6 |
| ТК 1-10 | Ленина, 12 | Бесканальная | 31,5 | 76 | 76 | 89 | 89 | 172698,8 | 410413,5 | 583112,3 |
| т.вых.н.п. | ТК 1-10 | Воздушная | 41,7 | 159 | 159 | 325 | 325 | 360413,1 | 1880065 | 2240478 |
| ЦТП 3 | ТК 1-1 | Бесканальная | 46,3 | 377 | 377 | 426 | 426 | 537543 | 2774319 | 3311862 |
| т.см.диам | т.вх.в канал | Бесканальная | 24,5 | 57 | 57 | 76 | 76 | 124839,8 | 292346,3 | 417186 |
| т.вх.в к | Дзержинского,1а | Канальная | 83 | 57 | 57 | 76 | 76 | 422926,5 | 1225952 | 1648878 |
| ТК 6-13 | т.входа в канал | Воздушная | 65,9 | 219 | 219 | 273 | 273 | 629081,4 | 1803933 | 2433015 |
| т.входа в канал | ЦТП-7 | Воздушная | 34,82 | 219 | 219 | 273 | 273 | 332391,7 | 953155,7 | 1285547 |
| Котельная № 1 | ТК 1-13 | Бесканальная | 123,8 | 219 | 219 | 273 | 273 | 1181795 | 3388876 | 4570671 |
| ТК 1-2 | Ленина,1а | Бесканальная | 161,6 | 159 | 156 | 219 | 219 | 1396709 | 2981035 | 4377744 |
| т.вр.Калин.26 | Комсомольская,6 | Бесканальная | 52 | 57 | 57 | 89 | 89 | 264966 | 677508 | 942474 |
| т.вр.Лен.14 | ТК 1-11 | Бесканальная | 6 | 57 | 57 | 76 | 76 | 30573 | 71595 | 102168 |
| ЦТП № 1 к.1 |
| ЦТП № 1 | ТК 1-31 | Бесканальная | 40 | 122 | 122 | 159 | 159 | 307020 | 616620 | 923640 |
| ЦТП № 5 к.1 |
| ТК 1-36 | вх.зд.Дз.3к2. | Бесканальная | 6,2 | 108 | 108 | 159 | 159 | 43989 | 95576,1 | 139565,1 |
| вх.зд.Дз.3к2. | вых.зд. Дз.3к2. | В подвале | 44 | 133 | 133 | 159 | 159 | 337722 | 678282 | 1016004 |
| вых.зд. Дз.3к2. | т.вх.зд.Дз.2к4 | Бесканальная | 21,7 | 108 | 108 | 159 | 159 | 153961,5 | 334516,4 | 488477,9 |
| ЦТП № 5 | ТК 1-35 | Воздушная | 2,5 | 159 | 159 | 219 | 219 | 21607,5 | 46117,5 | 67725 |
| ТК 1-35 | т.вх.Дзер.4к2 | Канальная | 39,3 | 159 | 159 | 219 | 219 | 339669,9 | 855461,2 | 1195131 |
| ЦТП № 3 К.1 |
| вых.зд.Лен.4 | вх.зд.Лен.2 | Канальная | 55,9 | 133 | 133 | 159 | 159 | 429060,5 | 1119884 | 1548944 |
| вх.зд.Калин.10 | вых.зд.Калин.10 | В подвале | 15,3 | 159 | 159 | 219 | 219 | 132237,9 | 282239,1 | 414477 |
| вых.зд.Калин.10 | вх.зд.Лен.4 | Канальная | 69,5 | 159 | 159 | 219 | 219 | 600688,5 | 1512838 | 2113527 |
| тк 1-1 | вх.зд.Калин.14 | Канальная | 25 | 159 | 159 | 219 | 219 | 216075 | 544186,5 | 760261,5 |
| вх.зд.Калин.14 | вых.зд.Калин.14 | В подвале | 14,5 | 159 | 159 | 219 | 219 | 125323,5 | 267481,5 | 392805 |
| ТК 1-40 | Тк 1-41 | Бесканальная | 92,6 | 76 | 76 | 89 | 89 | 507679,5 | 1206485 | 1714165 |
| ЦТП Ашхабадская к.1 |
| ТК 6-10 | Ашхабадская ул.21 | Бесканальная | 88,5 | 89 | 89 | 108 | 108 | 547992 | 1244399 | 1792391 |
| Итого: | 11808322 | 38051482 | 49859804 |

По котельной № 1 при температурном графике 130/700С общая сумма инвестиций, необходимых для перекладки участков тепловой сети с повышенными гидравлическими потерями (с учетом демонтажа зауженных участков трубопроводов), составит 49,859 млн. руб.

Учитывая незначительное уменьшение необходимых капитальных вложений в перекладку участков тепловой сети при температурном графике 130/70 0С, при переводе котельной на повышенный температурный график присутствуют: - увеличение необходимых капитальных вложений в перспективное техническое перевооружение котельной; - увеличения потерь тепловой энергии в тепловых сетях; - увеличение количества необходимых требований Ростехнадзора при работе котельной по температурному графику 130/70 0С.

По котельной № 1 рекомендуется ввод температурного графика – 130/70 0С, как наиболее оптимального для данного источника теплоснабжения, в связи с улучшением гидравлического режима тепловых сетей и обеспечением более качественного теплоснабжения потребителей.

Котельная № 2 (График 130/70 0С)

Таблица 7.6

| Узел Начальный | Узел Конечный | Вид прокладки | Длина, м | Существующее положение | Перспективное положение | Затраты на демонтаж трубопроводов, руб. | Затраты на монтаж трубопроводов, руб. | Общие затраты, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. |  |  |  |
| Котельная № 2 |
| ТК 2-18 | т.вх.Совет.20 | Бесканальная | 13,8 | 57 | 57 | 89 | 89 | 70317,9 | 179800,2 | 250118,1 |
| т.вх.Совет.20 | эл.уз.Совет.20 | В подвале | 13 | 57 | 57 | 89 | 89 | 66241,5 | 169377 | 235618,5 |
| Стен.кот.№ 2 | ЦТП 1 | Канальная | 25 | 133 | 133 | 219 | 219 | 191887,5 | 544186,5 | 736074 |
| ЦТП 1 | т.вых.поверхн. | Воздушная | 35 | 159 | 159 | 219 | 219 | 302505 | 645645 | 948150 |
| т.вых.поверхн. | т.вх.канал. | Воздушная | 66 | 159 | 159 | 219 | 219 | 570438 | 1217502 | 1787940 |
| т.вх.канал | ТК 2-3 | Воздушная | 17 | 159 | 159 | 219 | 219 | 146931 | 313599 | 460530 |
| ТК 6-24 | Гагарина,38 | Бесканальная | 32,4 | 76 | 76 | 108 | 108 | 177633 | 455576,4 | 633209,4 |
| ЦТП № 5 к.2 |
| ТК 2 | б.н. ул.проезд 5342 ООО Фаскон | Бесканальная | 30,1 | 57 | 57 | 76 | 76 | 153374,6 | 359168,3 | 512542,8 |
| т.вр.Мира.53 | пр. Мира ул.53 | Воздушная | 36,7 | 57 | 57 | 76 | 76 | 187004,9 | 437922,8 | 624927,6 |
| ЦТП 5 | вх.зд.Мира.57 | Бесканальная | 45,5 | 108 | 108 | 159 | 159 | 322822,5 | 701405,3 | 1024228 |
| вх.зд.Мира.57 | вых.зд.Мира.57 | В подвале | 48 | 108 | 108 | 133 | 133 | 340560 | 693504 | 1034064 |
| вых.зд.Мира.57 | пр.Мира.51 | Бесканальная | 14 | 108 | 108 | 133 | 133 | 99330 | 202272 | 301602 |
| ЦТП № 6 к.2 |
| ЦТП 6 | ТК 2-21 | Бесканальная | 181 | 133 | 133 | 159 | 159 | 1389266 | 2790206 | 4179471 |
| ЦТП 6 | ТК 2-20 | Канальная | 64,8 | 159 | 159 | 219 | 219 | 560066,4 | 1410531 | 1970598 |
| ТК 2-20 | т.вх.Совет.18 | Бесканальная | 19,2 | 108 | 108 | 159 | 159 | 136224 | 295977,6 | 432201,6 |
| вых.зд.Совет.18 | т.вр.Сов.20 | Канальная | 41,8 | 89 | 89 | 108 | 108 | 258825,6 | 764074,7 | 1022900 |
| т.вр.Сов.20 | вх.зд.Сов.12 | Канальная | 59,3 | 89 | 89 | 108 | 108 | 367185,6 | 1083962 | 1451148 |
| вых.зд.Сов.19 | вх.зд.Сов.21 | Бесканальная | 43,6 | 89 | 89 | 108 | 108 | 269971,2 | 613059,6 | 883030,8 |
| т.вр.Совет.13 | Советская,11 | Канальная | 63,3 | 76 | 76 | 89 | 89 | 347042,3 | 1117884 | 1464927 |
| вых.зд.Совет.12 | Советская,10 | Бесканальная | 38 | 76 | 76 | 89 | 89 | 208335 | 495102 | 703437 |
| ЦТП 1 НПО к.2 |
| ЦТП 1 | т.смен.изол. | Бесканальная | 23,8 | 219 | 219 | 273 | 273 | 227194,8 | 651496,4 | 878691,2 |
| т.смен.изол. | ТК 6-27 | Канальная | 73,7 | 219 | 219 | 273 | 273 | 703540,2 | 2622113 | 3325654 |
| ТК 6-27 | ТК 6-28 | Канальная | 89,5 | 219 | 219 | 273 | 273 | 854367 | 3184249 | 4038616 |
| ТК 6-28 | ТК 6-29 | Канальная | 28 | 219 | 219 | 273 | 273 | 267288 | 996189,6 | 1263478 |
| ТК 6-29 | ТК 6-30 | Канальная | 31 | 219 | 219 | 273 | 273 | 295926 | 1102924 | 1398850 |
| ТК 6-31 | ТК 6-32 | Канальная | 30 | 76 | 76 | 108 | 108 | 164475 | 548379 | 712854 |
| ТК 6-42 | т.вр.Гагар.25 | Воздушная | 44,9 | 108 | 108 | 133 | 133 | 318565,5 | 648715,2 | 967280,7 |
| т.вр.Гагар.25 | Гагарина,25 | Воздушная | 13,7 | 76 | 76 | 89 | 89 | 75110,25 | 178497,3 | 253607,6 |
| т.см.диам. | Гагарина,23 | Воздушная | 43,4 | 76 | 76 | 108 | 108 | 237940,5 | 610247,4 | 848187,9 |
| вх.зд.Мира.12 | вых.зд.Мира.12 | В подвале | 13,9 | 108 | 108 | 133 | 133 | 98620,5 | 200827,2 | 299447,7 |
| вых.зд.Мира.12 | вх.зд.Мира.37 | Бесканальная | 54,1 | 108 | 108 | 133 | 133 | 383839,5 | 781636,8 | 1165476 |
| ТК 6-44 | т.вр.Мира.39 | Бесканальная | 54 | 89 | 89 | 108 | 108 | 334368 | 759294 | 1093662 |
| ТК 6-42 | ТК 6-43 | Воздушная | 167 | 133 | 133 | 159 | 159 | 1281809 | 2574389 | 3856197 |
| ТК 6-43 | вх.зд.Мира.12 | Бесканальная | 16 | 133 | 133 | 159 | 159 | 122808 | 246648 | 369456 |
| ТК 6-35 | ТК 6-36 | Канальная | 31,5 | 133 | 133 | 159 | 159 | 241778,3 | 631061,6 | 872839,8 |
| ТК 6-36 | ТК 6-37 | Канальная | 63,8 | 108 | 108 | 133 | 133 | 452661 | 1198317 | 1650978 |
| ТК 6-37 | ТК 6-38 | Канальная | 34,7 | 89 | 89 | 108 | 108 | 214862,4 | 634291,7 | 849154,1 |
| Итого | 12441115 | 32060032 | 44501147 |  |  |  |  | 12441115 | 32060032 | 44501147 |

По котельной № 2 при температурном графике 130/700С общая сумма инвестиций, необходимых для перекладки участков тепловой сети с повышенными гидравлическими потерями (с учетом демонтажа зауженных участков трубопроводов), составит 44,501 млн. руб.

Учитывая уменьшение необходимых капитальных вложений в перекладку участков тепловой сети при температурном графике 130/70 0С, при переводе котельной на повышенный температурный график присутствуют: - увеличение необходимых капитальных вложений в перспективное  техническое перевооружение котельной; - увеличения потерь тепловой энергии в тепловых сетях; - увеличение количества необходимых требований Ростехнадзора при работе котельной по температурному графику 130/70 0С.

По котельной № 2 рекомендуется ввод температурного графика – 130/70 0С, как наиболее оптимального для данного источника теплоснабжения, в связи с улучшением гидравлического режима тепловых сетей и обеспечением более качественного теплоснабжения потребителей.

Котельная № 4

Таблица 7.7

| Узел Начальный | Узел Конечный | Вид прокладки | Длина, м | Существующее положение | Перспективное положение | Затраты на демонтаж трубопроводов, руб. | Затраты на монтаж трубопроводов, руб. | Общие затраты, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. |  |  |  |
| Котельная № 4 |
| Котельная № 4 | ТК 4-1 | Бесканальная | 12 | 426 | 426 | 530 | 530 | 151704 | 865332 | 1017036 |
| ТК 4-1 | т.вх.кан. | Воздушная | 35 | 219 | 219 | 377 | 377 | 334110 | 1837605 | 2171715 |
| т.вх.кан. | ТК 4-26 | Бесканальная | 9 | 219 | 219 | 377 | 377 | 85914 | 472527 | 558441 |
| ТК 4-26 | т.вх.Лесн.3 | Бесканальная | 65 | 108 | 108 | 325 | 325 | 461175 | 2930558 | 3391732,5 |
| т.вх.Лесн.3 | т.вых.Лесн.3 | В подвале | 6,5 | 108 | 108 | 325 | 325 | 46117,5 | 293055,8 | 339173,25 |
| т.вых.Лесн.3 | ТК 4-3 | Бесканальная | 22,3 | 108 | 108 | 325 | 325 | 158218,5 | 1005407 | 1163625,15 |
| ТК 4-3 | Ленина,25 корп.1 | не указана | 20 | 108 | 108 | 219 | 219 | 141900 | 368940 | 510840 |
| Ленина,25 корп.1 | К-1 | не указана | 13 | 108 | 108 | 219 | 219 | 92235 | 239811 | 332046 |
| К-1 | К-2 | Бесканальная | 20,74 | 108 | 108 | 219 | 219 | 147150,3 | 382590,8 | 529741,08 |
| ТК 4-3 | вх.зд.Лесн.5 | Бесканальная | 7,8 | 108 | 108 | 133 | 133 | 55341 | 112694,4 | 168035,4 |
| вх.зд.Лесн.5 | вых.зд.Лесн.5 | В подвале | 24 | 108 | 108 | 133 | 133 | 170280 | 346752 | 517032 |
| вых.зд.Лесн.5 | вх.зд.Лесн.7 | Бесканальная | 51,6 | 108 | 108 | 133 | 133 | 366102 | 745516,8 | 1111618,8 |
| ТУ 4-26 | т.вых.поверхн. | Бесканальная | 30,9 | 159 | 159 | 273 | 273 | 267068,7 | 845850,4 | 1112919,12 |
| т.вых.поверхн. | т.вх.кан. | Воздушная | 37,1 | 159 | 159 | 273 | 273 | 320655,3 | 1015568 | 1336223,28 |
| т.вх.кан. | т.вр.Нов.7 | Бесканальная | 19,6 | 159 | 159 | 273 | 273 | 169402,8 | 536526,5 | 705929,28 |
| т.вр.Нов.7 | т.вр.Нов.5 | Бесканальная | 59,1 | 159 | 159 | 273 | 273 | 510801,3 | 1617792 | 2128592,88 |
| т.вр.Нов.5 | Новая,5 | Бесканальная | 50,6 | 108 | 108 | 273 | 273 | 359007 | 1385114 | 1744121,28 |
| т.вых.по-ть | т.вх.кан. | Воздушная | 44,8 | 377 | 377 | 426 | 426 | 520128 | 2684438 | 3204566,4 |
| т.вх.кан. | вых.кан. | Бесканальная | 11,8 | 377 | 377 | 426 | 426 | 136998 | 707061,9 | 844059,9 |
| вых.кан. | т.вход.канал | Воздушная | 20,1 | 377 | 377 | 426 | 426 | 233361 | 1204402 | 1437763,05 |
| т.вх.канал | ТК 4-7 | Бесканальная | 19,1 | 377 | 377 | 426 | 426 | 221751 | 1144482 | 1366232,55 |
| ТК 4-7 | ТК 4-8 | Бесканальная | 21,6 | 325 | 325 | 426 | 426 | 236844 | 1294283 | 1531126,8 |
| ТК 4-8 | ТК 4-2 | Бесканальная | 42,2 | 325 | 325 | 377 | 377 | 462723 | 2215627 | 2678349,6 |
| ТК 4-2 | ТК 4-26 | Бесканальная | 36,6 | 325 | 325 | 377 | 377 | 401319 | 1921610 | 2322928,8 |
| ТК 4-26 | ТК 4-13 | Бесканальная | 27,6 | 325 | 325 | 377 | 377 | 302634 | 1449083 | 1751716,8 |
| ТК 4-13 | ТК 4-32 | Бесканальная | 204,1 | 219 | 219 | 273 | 273 | 1948339 | 5586993 | 7535331,18 |
| ТК 4-14 | ЦТП 4 | Канальная | 51,5 | 273 | 273 | 325 | 325 | 508227,8 | 3018142 | 3526369,8 |
| ЦТП 4 | т.вх.кан. | Воздушная | 101,9 | 219 | 219 | 273 | 273 | 972737,4 | 2789390 | 3762127,62 |
| т.вх.кан. | т.вых.п-ть | Бесканальная | 33 | 219 | 219 | 273 | 273 | 315018 | 903335,4 | 1218353,4 |
| т.вых.п-вть | ЦТП 2 | Воздушная | 182,3 | 219 | 219 | 273 | 273 | 1740236 | 4990244 | 6730479,54 |
| ТК 4-30 | Лесная ул.11д.2 | Бесканальная | 23,71 | 89 | 89 | 133 | 133 | 146812,3 | 342562,1 | 489374,4 |
| т.смен.диам. | вых1.зд.Лесн.10 | В подвале | 125 | 108 | 108 | 133 | 133 | 886875 | 1806000 | 2692875 |
| вых1.зд.Лесн.10 | т.вх.Строит.13 | Бесканальная | 61 | 108 | 108 | 133 | 133 | 432795 | 881328 | 1314123 |
| т.вх.Строит.13 | вых.зд.Строит.13 | В подвале | 45 | 89 | 89 | 133 | 133 | 278640 | 650160 | 928800 |
| вых.зд.Строит.13 | ТК 4-15 | Бесканальная | 24 | 89 | 89 | 108 | 108 | 148608 | 337464 | 486072 |
| вх.зд.Лесн.10 | ЦТП 4 | Канальная | 45 | 133 | 133 | 159 | 159 | 345397,5 | 901516,5 | 1246914 |
| ТК 4-10 | Комсомольская ул.32 | Бесканальная | 23,9 | 89 | 89 | 108 | 108 | 147988,8 | 336057,9 | 484046,7 |
| т.см.диам. | ТК 4-12 | Бесканальная | 55 | 159 | 159 | 219 | 219 | 475365 | 1014585 | 1489950 |
| ТК 4-12 | т.вр.Комс.30 | Бесканальная | 17,6 | 108 | 108 | 219 | 219 | 124872 | 324667,2 | 449539,2 |
| т.вр.Комс.30 | вх.зд.Комс.28 | Бесканальная | 18 | 133 | 133 | 219 | 219 | 138159 | 332046 | 470205 |
| вх.зд.Комс.28 | ЦТП 1 | В подвале | 26,5 | 108 | 108 | 219 | 219 | 188017,5 | 488845,5 | 676863 |
| вх.зд.Кирова.9 | вых.зд.Кирова.9 | В подвале | 37,5 | 57 | 57 | 108 | 108 | 191081,3 | 527287,5 | 718368,75 |
| вых.зд.Кирова.9 | Новая,3 | Канальная | 36,7 | 57 | 57 | 108 | 108 | 187004,9 | 670850,3 | 857855,16 |
| ЦТП 4 | ТК 6-26 | Бесканальная | 141,5 | 219 | 219 | 273 | 273 | 1350759 | 3873393 | 5224151,7 |
| ЦТП 2 к.4 |
| ЦТП 2 | Строителей,15 | Канальная | 38,3 | 57 | 57 | 89 | 89 | 195157,7 | 676381,8 | 871539,48 |
| ЦТП 2 | т.вр.Побед.17 | Бесканальная | 23 | 133 | 133 | 159 | 159 | 176536,5 | 354556,5 | 531093 |
| т.вр.Побед.17 | вх.зд.Побед.17 | Бесканальная | 141,1 | 108 | 108 | 133 | 133 | 1001105 | 2038613 | 3039717,3 |
| вх.зд.Побед.17 | вых.зд.Побед.17 | В подвале | 38 | 108 | 108 | 133 | 133 | 269610 | 549024 | 818634 |
| вых.зд.Побед.17 | вх.зд.Побед.15 | Канальная | 27 | 89 | 89 | 133 | 133 | 167184 | 507124,8 | 674308,8 |
| вх.зд.Побед.15 | т.вр.ГВС | В подвале | 6,6 | 89 | 89 | 133 | 133 | 40867,2 | 95356,8 | 136224 |
| ЦТП 2 | вх.зд.Строит.1 | Канальная | 28,3 | 159 | 159 | 219 | 219 | 244596,9 | 616019,1 | 860616,018 |
| т.вр.Побед.19б | вых2.Строит.1 | В подвале | 63 | 89 | 89 | 108 | 108 | 390096 | 885843 | 1275939 |
| вых2.Строит.1 | ТК 4-20 | Бесканальная | 77,4 | 89 | 89 | 108 | 108 | 479260,8 | 1088321 | 1567582,2 |
| вх.зд.Строит.3 | вых.зд.Строит.3 | В подвале | 80,3 | 89 | 89 | 108 | 108 | 497217,6 | 1129098 | 1626315,9 |
| вых.зд.Строит.3 | Строителей,5 | Бесканальная | 60,1 | 89 | 89 | 108 | 108 | 372139,2 | 845066,1 | 1217205,3 |
| ЦТП № 3 Кот.4 |
| ТК 4-18 | т.вр.Ленин.33 | Бесканальная | 43,2 | 76 | 76 | 108 | 108 | 236844 | 607435,2 | 844279,2 |
| ЦТП бывш. Кот.6 |
| ЦТП № 6 | ТК 6-1 | Бесканальная | 19 | 133 | 133 | 219 | 219 | 145834,5 | 350493 | 496327,5 |
| ЦТП 6 | вх.зд.Побед.13 | Воздушная | 19,6 | 76 | 76 | 133 | 133 | 107457 | 283180,8 | 390637,8 |
| вх.зд.Побед.13 | Победы,13 | В подвале | 28,6 | 76 | 76 | 133 | 133 | 156799,5 | 413212,8 | 570012,3 |
| ТК 6-1 | ТК 6-3 | Канальная | 17 | 159 | 159 | 219 | 219 | 146931 | 370046,8 | 516977,82 |
| ТК 6-3 | ликв.ТК 6-4 | Канальная | 79,5 | 159 | 159 | 219 | 219 | 687118,5 | 1730513 | 2417631,57 |
| ликв.ТК 6-4 | вх.зд.Побед.9 | Канальная | 34 | 159 | 159 | 219 | 219 | 293862 | 740093,6 | 1033955,64 |
| вх.зд.Побед.9 | вых.зд.Побед.9 | Канальная | 15,5 | 133 | 133 | 219 | 219 | 118970,3 | 337395,6 | 456365,88 |
| вых.зд.Побед.9 | т.см.диам. | Канальная | 17,2 | 133 | 133 | 219 | 219 | 132018,6 | 374400,3 | 506418,912 |
| т.см.диам. | ТК 6-5 | Канальная | 8,8 | 159 | 159 | 219 | 219 | 76058,4 | 191553,6 | 267612,048 |
| ТК 6-1 | ТК 6-2 | Канальная | 64,9 | 76 | 76 | 133 | 133 | 355814,3 | 1218978 | 1574792,01 |
| ТК 6-2 | Ленина,24 | Канальная | 6,6 | 76 | 76 | 133 | 133 | 36184,5 | 123963,8 | 160148,34 |
| ТК 6-5 | вх.зд.Ленин.20 | Канальная | 19,5 | 133 | 133 | 159 | 159 | 149672,3 | 390657,2 | 540329,4 |
| ТК 6-7 | ТК 6-8 | Канальная | 49,8 | 76 | 76 | 108 | 108 | 273028,5 | 910309,1 | 1183337,64 |
| ТК 6-8 | Ленина,18 | Канальная | 4,3 | 76 | 76 | 108 | 108 | 23574,75 | 78600,99 | 102175,74 |
| ТК 6-5 | ТК 6-9 | Бесканальная | 58,8 | 76 | 76 | 108 | 108 | 322371 | 826786,8 | 1149157,8 |
| ТК 6-9 | вх.зд.Побед.7а | Канальная | 13,5 | 76 | 76 | 108 | 108 | 74013,75 | 246770,6 | 320784,3 |
| вх.зд.Побед.7а | Победы,7а | В подвале | 32,5 | 76 | 76 | 108 | 108 | 178181,3 | 456982,5 | 635163,75 |
| Итого: | 24228378 | 75834270 | 100062648 |

По котельной № 4 общая сумма инвестиций, необходимых для перекладки участков тепловой сети с повышенными гидравлическими потерями (с учетом демонтажа зауженных участков трубопроводов), составит 100,062 млн. руб.

Котельная № 5

Таблица 7.8

| Узел Начальный | Узел Конечный | Вид прокладки | Длина, м | Существующее положение | Перспективное положение | Затраты на демонтаж трубопроводов, руб. | Затраты на монтаж трубопроводов, руб. | Общие затраты, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. |  |  |  |
| Котельная № 5 |
| Котельная № 5 | ТК-5-1а | Канальная | 8 | 426 | 426 | 630 | 630 | 101136 | 760274,4 | 861410,4 |
| ТК-5-1а | ТК-5-1 | Канальная | 23,3 | 426 | 426 | 630 | 630 | 294558,6 | 2214299,2 | 2508857,79 |
| ТК 5-1 | ТК 5-3 | Бесканальная | 129,6 | 325 | 325 | 530 | 530 | 1421064 | 9345585,6 | 10766649,6 |
| ТК 5-3 | ТК 5-4 | Канальная | 70,5 | 325 | 325 | 530 | 530 | 773032,5 | 6699918,2 | 7472950,65 |
| ТК 5-4 | ТК 5-5 | Бесканальная | 266,8 | 325 | 325 | 530 | 530 | 2925462 | 19239215 | 22164676,8 |
| ТК 5-5 | ТК 5-6 | Бесканальная | 159,7 | 325 | 325 | 530 | 530 | 1751111 | 11516127 | 13267237,2 |
| ТК 5-7а | т.смен.диам. | Канальная | 73 | 273 | 273 | 325 | 325 | 720400,5 | 4278143,1 | 4998543,6 |
| т.смен.диам. | ЦТП № 7 к.5 | Бесканальная | 260,5 | 133 | 133 | 273 | 273 | 1999468 | 7130874,9 | 9130342,65 |
| ТК5-13 | ТК 5-14 | Канальная | 29,7 | 273 | 273 | 325 | 325 | 293094,5 | 1740559,6 | 2033654,04 |
| ТК 5-14 | ТК 5-15 | Бесканальная | 106 | 76 | 76 | 325 | 325 | 581145 | 4779063 | 5360208 |
| ТК 5-8 | ТК-5-9 | Бесканальная | 250,3 | 325 | 325 | 377 | 377 | 2744540 | 13141501 | 15886040,4 |
| ТК-5-9 | ТК-5-10 | Бесканальная | 87,5 | 325 | 325 | 377 | 377 | 959437,5 | 4594012,5 | 5553450 |
| Носовихинское ш.8 | вых.зд.Носов.8 | В подвале | 19,6 | 89 | 89 | 133 | 133 | 121363,2 | 283180,8 | 404544 |
| вых.зд.Носов.8 | вх.зд.Носов.7 | Бесканальная | 60,6 | 89 | 89 | 133 | 133 | 375235,2 | 875548,8 | 1250784 |
| вх.зд.Носов.7 | Носовихинское ш.7 | В подвале | 95,6 | 89 | 89 | 133 | 133 | 591955,2 | 1381228,8 | 1973184 |
| ТК 5-26 | Носовихинское ш.8 | Бесканальная | 41,5 | 133 | 133 | 159 | 159 | 318533,3 | 639743,25 | 958276,5 |
| ЦТП № 1 к.5 |
| ЦТП № 1 | т.см.изол | Канальная | 45 | 133 | 133 | 219 | 219 | 345397,5 | 979535,7 | 1324933,2 |
| т.см.изол | вх.зд.Юбил.9 | Бесканальная | 10 | 133 | 133 | 219 | 219 | 76755 | 184470 | 261225 |
| ЦТП № 3к.5 |
| ЦТП 3 | ТК 5-19 | Бесканальная | 53,5 | 133 | 133 | 219 | 219 | 410639,3 | 986914,5 | 1397553,75 |
| ТК 5-19 | Юбилейный пр. ул.19 | Бесканальная | 32,9 | 57 | 57 | 76 | 76 | 167642 | 392579,25 | 560221,2 |
| ТК 5-19 | Юбилейный пр. ул.15 | Канальная | 29,4 | 89 | 89 | 108 | 108 | 182044,8 | 537411,42 | 719456,22 |
| ЦТП № 5 к.5 |
| ЦТП 5 | ТК 5-32 | Бесканальная | 85 | 219 | 219 | 273 | 273 | 811410 | 2326773 | 3138183 |
| ТК 5-31 | ТК 5-30 | Бесканальная | 53,6 | 159 | 159 | 219 | 219 | 463264,8 | 988759,2 | 1452024 |
| ТК 5-31 | т.поворота | Бесканальная | 36,1 | 89 | 89 | 133 | 133 | 223531,2 | 521572,8 | 745104 |
| т.поворота | Южная,7/24 | Бесканальная | 29,7 | 89 | 89 | 133 | 133 | 183902,4 | 429105,6 | 613008 |
| ТК 5-32 | ТК 5-31 | Бесканальная | 52,5 | 159 | 159 | 219 | 219 | 453757,5 | 968467,5 | 1422225 |
| т.вр. | Юбилейный пр. ул.30/2 | Бесканальная | 38,7 | 108 | 108 | 159 | 159 | 274576,5 | 596579,85 | 871156,35 |
| ТК 5-30 | Южная ул.9 | Канальная | 6,6 | 76 | 76 | 108 | 108 | 36184,5 | 120643,38 | 156827,88 |
| ЦТП № 6 к.5 |
| ЦТП 6 | Котовского ул.12 | Бесканальная | 39,5 | 76 | 76 | 108 | 108 | 216558,8 | 555409,5 | 771968,25 |
| ЦТП № 7 к.5 |
| ЦТП 7 | ТК 5-24 | Бесканальная | 31,4 | 159 | 159 | 219 | 219 | 271390,2 | 579235,8 | 850626 |
| ТК 5-24 | т.вых.поверхн. | Бесканальная | 7,5 | 133 | 133 | 159 | 159 | 57566,25 | 115616,25 | 173182,5 |
| т.вых.поверхн. | т.вх.канал | Воздушная | 181,6 | 133 | 133 | 159 | 159 | 1393871 | 2799454,8 | 4193325,6 |
| т.вх.канал | ТК 5-22 | Бесканальная | 24,4 | 133 | 133 | 159 | 159 | 187282,2 | 376138,2 | 563420,4 |
| ТК 5-22 | ТК 5-23 | Канальная | 25,8 | 108 | 108 | 133 | 133 | 183051 | 484585,92 | 667636,92 |
| ТК 5-23 | Юбилейный пр.10 | Канальная | 13,7 | 108 | 108 | 133 | 133 | 97201,5 | 257318,88 | 354520,38 |
| ЦТП № 9 к.5 |
| ЦТП 9 | вх.зд.Юбил.4 | Канальная | 29,3 | 159 | 159 | 219 | 219 | 253239,9 | 637786,58 | 891026,478 |
| вх.зд.Юбил.4 | т.вр. | В подвале | 9,5 | 133 | 133 | 219 | 219 | 72917,25 | 175246,5 | 248163,75 |
| т.вр. | вых.зд.Юбил.4 | В подвале | 45,5 | 108 | 108 | 133 | 133 | 322822,5 | 657384 | 980206,5 |
| вых.зд.Юбил.4 | ТК 5-20 | Бесканальная | 26 | 108 | 108 | 133 | 133 | 184470 | 375648 | 560118 |
| ЦТП № 11 к.5 |
| ЦТП 11 | Молодежная ул.6 | Канальная | 139,2 | 108 | 108 | 133 | 133 | 987624 | 2614510,1 | 3602134,08 |
| ТК-1 | т.вх.Молод.2 | Канальная | 59,3 | 159 | 159 | 219 | 219 | 512529,9 | 1290810,1 | 1803340,02 |
| Итого: | 24341165 | 108571231 | 132912396,1 |

По котельной № 5 общая сумма инвестиций, необходимых для перекладки участков тепловой сети с повышенными гидравлическими потерями (с учетом демонтажа зауженных участков трубопроводов), составит 132,912 млн. руб.

Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз»

Таблица 7.9

| Узел Начальный | Узел Конечный | Вид прокладки | Длина, м | Существующее положение | Перспективное положение | Затраты на демонтаж трубопроводов, руб. | Затраты на монтаж трубопроводов, руб. | Общие затраты, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. |  |  |  |
| Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз» |
| Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз» | ТК 7-1 | Канальная | 10,3 | 325 | 325 | 377 | 377 | 112939,5 | 670993,5 | 783933 |
| ТК 7-1 | т.вых.пов | Бесканальная | 42,9 | 325 | 325 | 377 | 377 | 470398,5 | 2252379 | 2722777 |
| т.вых.пов | т.вр.Голов.6 | Воздушная | 81,7 | 325 | 325 | 377 | 377 | 895840,5 | 4289495 | 5185336 |
| т.вр.Голов.6 | ТК 7-4 | Воздушная | 31 | 325 | 325 | 377 | 377 | 339915 | 1627593 | 1967508 |
| ТК 7-4 | ТК 7-7 | Воздушная | 41,3 | 325 | 325 | 377 | 377 | 452854,5 | 2168374 | 2621228 |
| ТК 7-8 | ЦТП 2 | Канальная | 246,6 | 273 | 273 | 325 | 325 | 2433572 | 14451919 | 16885491 |
| ТК 7-7 | ТК 7-8 | Бесканальная | 62,4 | 325 | 325 | 377 | 377 | 684216 | 3276187 | 3960403 |
| ЦТП № 3 к.7 |
| ЦТП 3 | Победы,30 | Канальная | 31,5 | 108 | 108 | 133 | 133 | 223492,5 | 591645,6 | 815138,1 |
| ТК 7-12 | Победы ул.22д.1 | Канальная | 28 | 89 | 89 | 108 | 108 | 173376 | 511820,4 | 685196,4 |
| ЦТП 3 | т.вр.Победы.32 | Воздушная | 43,2 | 133 | 133 | 219 | 219 | 331581,6 | 796910,4 | 1128492 |
| ТК 7-10 | Некрасова ул.2 | Канальная | 32,3 | 89 | 89 | 133 | 133 | 200001,6 | 606671,5 | 806673,1 |
| т.вр.Победы.32 | т.вх.в кн | Воздушная | 98,4 | 133 | 133 | 219 | 219 | 755269,2 | 1815185 | 2570454 |
| т.вх.в кн | ТК 7-10 | Бесканальная | 35,3 | 133 | 133 | 219 | 219 | 270945,2 | 651179,1 | 922124,3 |
| Итого: | 7344402 | 33710352 | 41054754 |

По котельной № 7 общая сумма инвестиций, необходимых для перекладки участков тепловой сети с повышенными гидравлическими потерями (с учетом демонтажа зауженных участков трубопроводов), составит 41,054 млн. руб.

БМК-140 АО «Мособлэнергогаз» (График 115/70 0С)

Таблица 7.10

| Узел Начальный | Узел Конечный | Вид прокладки | Длина, м | Существующее положение | Перспективное положение | Затраты на демонтаж трубопроводов, руб. | Затраты на монтаж трубопроводов, руб. | Общие затраты, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. |  |  |  |
| БМК-140 ЗАО «Мособэнергогаз» |
| т.вр. Юбил.48 | т.вх.канал. | Воздушная | 7,5 | 219 | 219 | 325 | 325 | 71595 | 439535,3 | 511130,25 |
| т.вх.канал. | ТК 3-9 | Бесканальная | 45,2 | 219 | 219 | 325 | 325 | 431479,2 | 2648932 | 3080411,64 |
| ТК 3-9 | ТК 3-10 | Бесканальная | 55 | 219 | 219 | 325 | 325 | 525030 | 3223259 | 3748288,5 |
| ЦТП № 1 БМК-140 |
| ЦТП 1 | Носовихинское ш. ул.18в | Бесканальная | 55,9 | 45 | 45 | 76 | 76 | 284838,5 | 667026,8 | 951865,2 |
| ЦТП 1 | вх.зд.Носов.17 | Воздушная | 41 | 76 | 76 | 108 | 108 | 224782,5 | 576501 | 801283,5 |
| ЦТП № 3 БМК-140 |
| вх.зд.Котов.9 | вых.зд.Котов.9 | В подвале | 36 | 159 | 159 | 219 | 219 | 311148 | 664092 | 975240 |
| вых.зд.котов.9 | ТК 3-14 | Бесканальная | 39 | 159 | 159 | 219 | 219 | 337077 | 719433 | 1056510 |
| ТК 3-14 | вх.зд.Юбил.34 | Бесканальная | 22 | 133 | 133 | 219 | 219 | 168861 | 405834 | 574695 |
| вх.зд.Юбил.34 | вых.зд.Юбил.34 | В подвале | 10 | 108 | 108 | 159 | 159 | 70950 | 154155 | 225105 |
| вых.зд.Юбил.34 | ТК 3-15 | Канальная | 18,8 | 108 | 108 | 159 | 159 | 133386 | 376633,6 | 510019,56 |
| ТК 3-15 | Юбилейный.пр.,36 | Канальная | 30 | 108 | 108 | 159 | 159 | 212850 | 601011 | 813861 |
| ЦТП № 5 БМК-140 |
| ЦТП 5 | вх.зд.Юбил.58а | Канальная | 16,8 | 89 | 89 | 133 | 133 | 104025,6 | 315544,3 | 419569,92 |
| вх.зд.Юбил.58а | вых.зд.Юбил.58а | В подвале | 50 | 89 | 89 | 108 | 108 | 309600 | 703050 | 1012650 |
| вых.зд.Юбил.58а | вх.зд.Юбил.58 | Канальная | 14,7 | 89 | 89 | 108 | 108 | 91022,4 | 268705,7 | 359728,11 |
| ЦТП № 7 БМК-140 |
| ЦТП 7 | т.вр.Юбил.44 | Бесканальная | 19,8 | 133 | 133 | 219 | 219 | 151974,9 | 365250,6 | 517225,5 |
| т.вр. | Юбилейный пр. ул.54 | Бесканальная | 40 | 108 | 108 | 159 | 159 | 283800 | 616620 | 900420 |
| т.вр. | Юбилейный пр. ул.44 | Бесканальная | 16,2 | 89 | 89 | 133 | 133 | 100310,4 | 234057,6 | 334368 |
| Итого: | 3812730 | 12979641 | 16792371,18 |

БМК-140 АО «Мособлэнергогаз» (График 130/70 0С)

Таблица 7.11

| Узел Начальный | Узел Конечный | Вид прокладки | Длина, м | Существующее положение | Перспективное положение | Затраты на демонтаж трубопроводов, руб. | Затраты на монтаж трубопроводов, руб. | Общие затраты, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. |  |  |  |
| БМК-140 ЗАО «Мособэнергогаз» |
| т.вр. Юбил.48 | т.вх.канал. | Воздушная | 7,5 | 219 | 219 | 325 | 325 | 71595 | 439535,3 | 511130,3 |
| т.вх.канал. | ТК 3-9 | Бесканальная | 45,2 | 219 | 219 | 325 | 325 | 431479,2 | 2648932 | 3080412 |
| ТК 3-9 | ТК 3-10 | Бесканальная | 55 | 219 | 219 | 325 | 325 | 525030 | 3223259 | 3748289 |
| ЦТП № 1 БМК-140 |  |  |  |
| ЦТП 1 | Носовихинское ш. ул.18в | Бесканальная | 55,9 | 45 | 45 | 76 | 76 | 284838,5 | 667026,8 | 951865,2 |
| ЦТП 1 | вх.зд.Носов.17 | Воздушная | 41 | 76 | 76 | 108 | 108 | 224782,5 | 576501 | 801283,5 |
| ЦТП № 3 БМК-140 |
| вх.зд.Котов.9 | вых.зд.Котов.9 | В подвале | 36 | 159 | 159 | 219 | 219 | 311148 | 664092 | 975240 |
| вых.зд.котов.9 | ТК 3-14 | Бесканальная | 39 | 159 | 159 | 219 | 219 | 337077 | 719433 | 1056510 |
| ТК 3-14 | вх.зд.Юбил.34 | Бесканальная | 22 | 133 | 133 | 219 | 219 | 168861 | 405834 | 574695 |
| вх.зд.Юбил.34 | вых.зд.Юбил.34 | В подвале | 10 | 108 | 108 | 159 | 159 | 70950 | 154155 | 225105 |
| вых.зд.Юбил.34 | ТК 3-15 | Канальная | 18,8 | 108 | 108 | 159 | 159 | 133386 | 376633,6 | 510019,6 |
| ТК 3-15 | Юбилейный.пр.,36 | Канальная | 30 | 108 | 108 | 159 | 159 | 212850 | 601011 | 813861 |
| ЦТП № 5 БМК-140 |
| ЦТП 5 | вх.зд.Юбил.58а | Канальная | 16,8 | 89 | 89 | 133 | 133 | 104025,6 | 315544,3 | 419569,9 |
| вх.зд.Юбил.58а | вых.зд.Юбил.58а | В подвале | 50 | 89 | 89 | 108 | 108 | 309600 | 703050 | 1012650 |
| вых.зд.Юбил.58а | вх.зд.Юбил.58 | Канальная | 14,7 | 89 | 89 | 108 | 108 | 91022,4 | 268705,7 | 359728,1 |
| ЦТП № 7 БМК-140 |
| ЦТП 7 | т.вр.Юбил.44 | Бесканальная | 19,8 | 133 | 133 | 219 | 219 | 151974,9 | 365250,6 | 517225,5 |
| т.вр. | Юбилейный пр. ул.54 | Бесканальная | 40 | 108 | 108 | 159 | 159 | 283800 | 616620 | 900420 |
| т.вр. | Юбилейный пр. ул.44 | Бесканальная | 16,2 | 89 | 89 | 108 | 108 | 100310,4 | 227788,2 | 328098,6 |
| Итого: | 3812730 | 12973371 | 16786102 |

По БМК - 140 общая сумма инвестиций, необходимых для перекладки участков тепловой сети с повышенными гидравлическими потерями (с учетом демонтажа зауженных участков трубопроводов) при температурном графике 115/70 0С, составит 16,792 млн. руб., а при температурном графике 130/70 0С – 16,786 млн. руб.

По БМК-140 рекомендуется работа по температурному графику – 130/70 0С, в связи с отсутствием дополнительных затрат на перевод источника теплоснабжения на повышенный температурный график, а также в связи с улучшением гидравлического режима тепловых сетей и обеспечением более качественного теплоснабжения потребителей.

Необходимые инвестиции на перекладку участков тепловой сети в связи с окончанием допустимого срока эксплуатации  с разделением по источникам теплоснабжения представлены в таблицах ниже.

Котельная № 1

Таблица 7.12

| Начальный узел | Конечный узел | Внутренний диаметр под., мм | Внутренний диаметр обр., мм | Длина (под,), м | Длина (обр,), м | Дата ввода | Год перекладки | Тип прокладки | Затраты на демонтаж трубопроводов, руб. | Затраты на монтаж трубопроводов, руб. | Общие затраты, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 (ул. Новогиреевская, д3) |
| т.вх.кан | ТК 1-14 | 219 | 219 | 37 | 37 | 01.01.1997 | 2017 | бесканальная | 347726 | 671957 | 1019683 |
| Дзержинского,1а | Дзержинского,1а | 46 | 46 | 23 | 23 | 01.01.1997 | 2017 | в подвале | 115379,5 | 236601 | 351980,5 |
| т.вр.Калин.26 | Калинина,26 Стоматолог. п-ка | 89 | 89 | 10 | 10 | 01.05.1997 | 2017 | бесканальная | 60960 | 128270 | 189230 |
| ЦТП 3 | т.вх.кан | 219 | 219 | 51,7 | 51,7 | 01.06.1997 | 2017 | воздушная | 485876,6 | 938923,7 | 1424800,3 |
| вх.в зд.Лен.17 | Ленина,17 | 219 | 219 | 36,6 | 36,6 | 01.08.1997 | 2017 | в помещении | 343966,8 | 664692,6 | 1008659,4 |
| ТК 1-5 | Войтовича,6 | 219 | 219 | 40,3 | 40,3 | 01.08.1997 | 2017 | бесканальная | 378739,4 | 731888,3 | 1110627,7 |
| вх.зд.Нов.6 | т.вр.ЦТП4 | 219 | 219 | 13,2 | 13,2 | 01.08.1997 | 2017 | в подвале | 124053,6 | 239725,2 | 363778,8 |
| т.вр.Нов4к3 | ИТП Нов.4к1 | 133 | 133 | 20,8 | 20,8 | 01.01.1998 | 2018 | бесканальная | 157175,2 | 295859,2 | 453034,4 |
| ИТП Нов.4к1 | Новая,14,1 | 133 | 133 | 1 | 1 | 01.01.1998 | 2018 | в подвале | 7556,5 | 14224 | 21780,5 |
| ИТП Нов.4к1 | т.врЛен14 | 108 | 108 | 22,6 | 22,6 | 01.01.1998 | 2018 | бесканальная | 157861 | 312851,8 | 470712,8 |
| ТК 1-12 | Ленина,16 | 89 | 89 | 6,4 | 6,4 | 01.01.1998 | 2018 | бесканальная | 39014,4 | 82092,8 | 121107,2 |
| Новая,14,3 | Новая,14,2 | 76 | 76 | 3 | 3 | 01.01.1998 | 2018 | в подвале | 16192,5 | 35242,5 | 51435 |
| ТК 1-10 | т.вр.Нов4к3 | 133 | 133 | 39,8 | 39,8 | 01.07.1998 | 2018 | бесканальная | 300748,7 | 566115,2 | 866863,9 |
| т.вр.Нов4к3 | Новая,14,3 | 76 | 76 | 37 | 37 | 01.07.1998 | 2018 | бесканальная | 199707,5 | 434657,5 | 634365 |
| т.врЛен14 | ТК 1-12 | 89 | 89 | 149,1 | 149,1 | 01.09.1998 | 2018 | бесканальная | 908913,6 | 1912505,7 | 2821419,3 |
| Котельная № 1 | Котельная № 1 | 529 | 529 | 2 | 2 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная | 31242 | 141986 | 173228 |
| т.вр.на ЦТП 2 | ЦТП № 5 к.1 | 219 | 219 | 69,7 | 69,7 | 01.01.1999 | 2019 | воздушная | 655040,6 | 1265821,7 | 1920862,3 |
| ТК 6-15 | ТК 6-16 | 133 | 133 | 84,5 | 84,5 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная | 638524,3 | 1201928 | 1840452,25 |
| ТК 6-15 | Новая,15 | 76 | 76 | 30,2 | 30,2 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная | 163004,5 | 354774,5 | 517779 |
| ТК 6-15 | Новая,19 | 159 | 159 | 19 | 19 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная | 161671 | 288353,5 | 450024,5 |
| т.вр.на Нов.19 | ТК 6-15 | 159 | 159 | 59,5 | 59,5 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная | 506285,5 | 903001,75 | 1409287,25 |
| ТК 6-16 | ТК 6-17 | 133 | 133 | 39,5 | 39,5 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная | 298481,8 | 561848 | 860329,75 |
| ТК 6-16 | Новая вл.17 | 76 | 76 | 24 | 24 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная | 129540 | 281940 | 411480 |
| ТК 6-17 | Победы,7 | 159 | 159 | 40 | 40 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная | 340360 | 607060 | 947420 |
| ТК 6-17 | Новая,19-Б (ВНС) | 57 | 57 | 23 | 23 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная | 115379,5 | 236601 | 351980,5 |
| Новая вл.17 | Новая,17 | 76 | 76 | 13,5 | 13,5 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная | 72866,25 | 158591,25 | 231457,5 |
| Новая вл.17 | Новая,Хозкорпус | 76 | 76 | 1 | 1 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная | 5397,5 | 11747,5 | 17145 |
| т.вр.Комсом.4 | т.вр.на ЦТП 2 | 219 | 219 | 68,3 | 68,3 | 01.05.1999 | 2019 | бесканальная | 641883,4 | 1240396,3 | 1882279,7 |
| ТК 1-13 | т.вр.Комсом.4 | 219 | 219 | 113,4 | 113,4 | 01.06.1999 | 2019 | бесканальная | 1065733 | 2059457,4 | 3125190,6 |
| т.вр.Комсом.4 | Комсомольская,4 | 108 | 108 | 7,2 | 7,2 | 01.06.1999 | 2019 | канальная | 50292 | 129570,48 | 179862,48 |
| т.вр.на ЦТП 2 | ЦТП № 2 к.1 | 159 | 159 | 4,8 | 4,8 | 01.06.1999 | 2019 | канальная | 40843,2 | 94670,88 | 135514,08 |
| ТК 6-14 | т.вр.ШРМ | 79 | 79 | 32 | 32 | 01.08.2000 | 2020 | бесканальная | 172720 | 375920 | 548640 |
| т.вр.ШРМ | Новая,16 | 76 | 76 | 24 | 24 | 01.08.2000 | 2020 | бесканальная | 129540 | 281940 | 411480 |
| ТК 1-14 | ТК 1-15 | 219 | 219 | 71,7 | 71,7 | 01.01.2001 | 2021 | бесканальная | 673836,6 | 1302143,7 | 1975980,3 |
| т.см.из | т.вр.Новог.8 | 108 | 108 | 3 | 3 | 01.01.2001 | 2021 | бесканальная | 20955 | 41529 | 62484 |
| т.см.изол | т.см.изол | 108 | 108 | 3 | 3 | 01.01.2001 | 2021 | бесканальная | 20955 | 41529 | 62484 |
| ТК 1-13 | ЦТП № 6 к.1 | 219 | 219 | 143,1 | 143,1 | 01.01.2001 | 2021 | бесканальная | 1344854 | 2598839,1 | 3943692,9 |
| вых.зд.Ашх.33 | вх.зд.Новая,21 | 108 | 108 | 37 | 37 | 01.01.2001 | 2021 | бесканальная | 258445 | 512191 | 770636 |
| вх.зд.Новая,21 | вых.зд.Новая,21 | 57 | 57 | 15,4 | 15,4 | 01.01.2001 | 2021 | в подвале | 77254,1 | 158419,8 | 235673,9 |
| вых.зд.Новая,21 | Победы,5 | 57 | 57 | 19,2 | 19,2 | 01.01.2001 | 2021 | бесканальная | 96316,8 | 197510,4 | 293827,2 |
| вх.зд.Новая,21 | Новая,21 | 57 | 57 | 0,5 | 0,5 | 01.01.2001 | 2021 | в подвале | 2508,25 | 5143,5 | 7651,75 |
| ТК 1-16 | Новогиреевская,10 | 122 | 122 | 21,5 | 21,5 | 01.05.2001 | 2021 | бесканальная | 162464,8 | 305816 | 468280,75 |
| ТК 6-13 | вз.зд.Ашх.33 | 219 | 219 | 65,9 | 65,9 | 01.08.2001 | 2021 | бесканальная | 619328,2 | 1196809,9 | 1816138,1 |
| вз.зд.Ашх.33 | Ашхабадская,33 | 219 | 219 | 28,3 | 28,3 | 01.08.2001 | 2021 | в подвале | 265963,4 | 513956,3 | 779919,7 |
| ТК 1-7 | т.см.д | 159 | 159 | 42,3 | 42,3 | 01.12.2001 | 2021 | бесканальная | 359930,7 | 641965,95 | 1001896,65 |
| ТК 1-8 | Ленина,8а | 57 | 57 | 5,5 | 5,5 | 01.12.2001 | 2021 | канальная | 27590,75 | 66567,05 | 94157,8 |
| ТК 1-8 | Ленина,8 | 89 | 89 | 63,6 | 63,6 | 01.12.2001 | 2021 | бесканальная | 387705,6 | 815797,2 | 1203502,8 |
| ТК 1-4 | Войтовича,4 | 122 | 122 | 7,7 | 7,7 | 01.01.2002 | 2022 | бесканальная | 58185,05 | 109524,8 | 167709,85 |
| ТК 1-14 | Войтовича,3 | 159 | 159 | 31,6 | 31,6 | 01.01.2002 | 2022 | бесканальная | 268884,4 | 479577,4 | 748461,8 |
| ЦТП № 4 к.1 | ЦТП 4 | 89 | 89 | 0,5 | 0,5 | 01.08.2002 | 2022 | в подвале | 3048 | 6413,5 | 9461,5 |
| ЦТП 4 | вых.зд.Нов.6а | 89 | 89 | 45 | 45 | 01.10.2002 | 2022 | в подвале | 274320 | 577215 | 851535 |
| ЦТП 4 | Новая,6а | 89 | 89 | 0,5 | 0,5 | 01.10.2002 | 2022 | в подвале | 3048 | 6413,5 | 9461,5 |
| ТК 1-18 | вх.зд.Нов.6 | 219 | 219 | 12 | 12 | 01.08.2003 | 2023 | бесканальная | 112776 | 217932 | 330708 |
| т.присоед | вх.зд.Новая,10 | 219 | 219 | 53,1 | 53,1 | 01.09.2003 | 2023 | бесканальная | 499033,8 | 964349,1 | 1463382,9 |
| вх.зд.Новая,10 | Новая,10 | 219 | 219 | 0,5 | 0,5 | 01.09.2003 | 2023 | в подвале | 4699 | 9080,5 | 13779,5 |
| ТК 1-38 | Ленина,17а | 57 | 57 | 12,8 | 12,8 | 01.10.2003 | 2023 | канальная | 64211,2 | 154919,68 | 219130,88 |
| т.вр.Ашх.27к3 | Ашхабадская,27,3 | 133 | 133 | 41,1 | 41,1 | 01.01.2004 | 2024 | бесканальная | 310572,2 | 584606,4 | 895178,55 |
| Котельная № 1 | ЦТП 3 | 426 | 426 | 29,7 | 29,7 | 01.01.2004 | 2024 | бесканальная | 369646,2 | 1752047,55 | 2121693,75 |
| т.вр.Ашх.27к1 | Ашхабадская,27,1 | 133 | 133 | 8,8 | 8,8 | 01.09.2004 | 2024 | бесканальная | 66497,2 | 125171,2 | 191668,4 |
| т.вр.Ашх.27к1 | ТК 1-9 | 219 | 219 | 23,5 | 23,5 | 01.09.2004 | 2024 | бесканальная | 220853 | 426783,5 | 647636,5 |
| ТК 1-9 | Ашхабадская,27,2 | 133 | 133 | 14,8 | 14,8 | 01.09.2004 | 2024 | бесканальная | 111836,2 | 210515,2 | 322351,4 |
| ТК 1-9 | т.вр.Ашх.27к3 | 159 | 159 | 70,7 | 70,7 | 01.09.2004 | 2024 | бесканальная | 601586,3 | 1072978,55 | 1674564,85 |
| т.вр.Ашх.27к3 | Ашхабадская,27 | 159 | 159 | 27,8 | 27,8 | 01.09.2004 | 2024 | бесканальная | 236550,2 | 421906,7 | 658456,9 |
| ТК 1-9 | ИТП Ленина,2а | 219 | 219 | 100,9 | 100,9 | 01.11.2004 | 2024 | бесканальная | 948258,2 | 1832444,9 | 2780703,1 |
| ИТП Ленина,2а | Ленина,2а | 219 | 219 | 1 | 1 | 01.11.2004 | 2024 | бесканальная | 9398 | 18161 | 27559 |
| ТК 1-3 | ТК 1-4 | 377 | 377 | 57,8 | 57,8 | 01.01.2005 | 2025 | бесканальная | 660654 | 2987624,2 | 3648278,2 |
| ТК 1-21 | ТК 1-23 | 325 | 325 | 172,5 | 172,5 | 01.01.2005 | 2025 | бесканальная | 1862138 | 7656671,25 | 9518808,75 |
| т.вр.сущ.200 | ТК 1-5 | 219 | 219 | 32,8 | 32,8 | 01.01.2005 | 2025 | бесканальная | 308254,4 | 595680,8 | 903935,2 |
| т.вр.сущ.350 | ТК 1-6 | 377 | 377 | 158,9 | 158,9 | 01.01.2005 | 2025 | бесканальная | 1816227 | 8213382,1 | 10029609,1 |
| ТК 1-24 | т.вр.Новогир.9 | 159 | 159 | 22 | 22 | 01.06.2005 | 2025 | бесканальная | 187198 | 333883 | 521081 |
| ТК 1-15 | ТК 1-16 | 219 | 219 | 121 | 121 | 01.07.2005 | 2025 | воздушная | 1137158 | 2197481 | 3334639 |
| вых.из зд | ЦТП № 1 к.1 | 219 | 219 | 80,6 | 80,6 | 01.08.2005 | 2025 | канальная | 757478,8 | 1727255,88 | 2484734,68 |
| ТК 1-16 | ТК 1-17 | 219 | 219 | 20 | 20 | 01.08.2005 | 2025 | бесканальная | 187960 | 363220 | 551180 |
| ТК 1-7 | т.вр.Ашх.27к1 | 273 | 273 | 44,6 | 44,6 | 01.09.2005 | 2025 | бесканальная | 433311,3 | 1201943,24 | 1635254,54 |
| ТК 1-23 | ТК 1-24 | 273 | 273 | 50,7 | 50,7 | 01.10.2005 | 2025 | бесканальная | 492575,9 | 1366334,58 | 1858910,43 |
| ТК 1-24 | ТК 1-26 | 273 | 273 | 35,4 | 35,4 | 01.10.2005 | 2025 | бесканальная | 343928,7 | 954008,76 | 1297937,46 |
| ТК 1-26 | т.вх.Комс.12 | 159 | 159 | 7,5 | 7,5 | 01.10.2005 | 2025 | бесканальная | 63817,5 | 113823,75 | 177641,25 |
| т.вх.Комс.12 | Комсомольская,12 | 159 | 159 | 9,1 | 9,1 | 01.10.2005 | 2025 | в подвале | 77431,9 | 138106,15 | 215538,05 |
| т.вр.Новогир.9 | ТК 1-25 | 159 | 159 | 56,5 | 56,5 | 01.10.2005 | 2025 | бесканальная | 480758,5 | 857472,25 | 1338230,75 |
| т.вр.Новогир.9 | Новогиреевская,9 | 76 | 76 | 16,9 | 16,9 | 01.10.2005 | 2025 | бесканальная | 91217,75 | 198532,75 | 289750,5 |
| ТК 1-25 | Новогиреевская,7 | 76 | 76 | 21,4 | 21,4 | 01.10.2005 | 2025 | бесканальная | 115506,5 | 251396,5 | 366903 |
| ТК 1-27 | ТК 1-28 | 108 | 108 | 53 | 53 | 01.01.2006 | 2026 | канальная | 370205 | 953782,7 | 1323987,7 |
| т.см.диам. | ТК 1-27 | 219 | 219 | 30 | 30 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная | 281940 | 544830 | 826770 |
| ИТП Ленина,2а | вых.зд.Лен.2а | 76 | 76 | 51,5 | 51,5 | 01.06.2006 | 2026 | в подвале | 277971,3 | 604996,25 | 882967,5 |
| вых.зд.Лен.2а | т.см.д. | 76 | 76 | 28 | 28 | 01.06.2006 | 2026 | бесканальная | 151130 | 328930 | 480060 |
| т.см.д. | Ленина,2а (терапевтический корпус),1 | 57 | 57 | 17 | 17 | 01.06.2006 | 2026 | бесканальная | 85280,5 | 174879 | 260159,5 |
| т.см.д. | Ленина,2а (терапевтический корпус),2 | 57 | 57 | 24,1 | 24,1 | 01.06.2006 | 2026 | бесканальная | 120897,7 | 247916,7 | 368814,35 |
| т.см.д. | Ленина,2а (терапевтический корпус),3 | 57 | 57 | 28,7 | 28,7 | 01.06.2006 | 2026 | бесканальная | 143973,6 | 295236,9 | 439210,45 |
| Котельная № 1 | ТК 1-21 | 377 | 377 | 46,8 | 46,8 | 01.06.2006 | 2026 | бесканальная | 534924 | 2419045,2 | 2953969,2 |
| ТК 1-26 | т.см.диам. | 273 | 273 | 90 | 90 | 01.06.2006 | 2026 | бесканальная | 874395 | 2425446 | 3299841 |
| ТК 1-27 | ТК 1-29 | 219 | 219 | 32,7 | 32,7 | 01.06.2006 | 2026 | бесканальная | 307314,6 | 593864,7 | 901179,3 |
| ТК 1-21 | ТК 1-22 | 108 | 108 | 42,1 | 42,1 | 01.06.2006 | 2026 | бесканальная | 294068,5 | 582790,3 | 876858,8 |
| ТК 1-23 | т.присоединения | 273 | 273 | 78,8 | 78,8 | 01.08.2006 | 2026 | бесканальная | 765581,4 | 2123612,72 | 2889194,12 |
| т.присоединения | т.присоединения | 273 | 273 | 45,7 | 45,7 | 01.08.2006 | 2026 | бесканальная | 443998,4 | 1231587,58 | 1675585,93 |
| т.присоединения | ТК 1-19 | 273 | 273 | 56,6 | 56,6 | 01.08.2006 | 2026 | бесканальная | 549897,3 | 1525336,04 | 2075233,34 |
| ТК 1-19 | ТК 1-20 | 273 | 273 | 46,2 | 46,2 | 01.08.2006 | 2026 | бесканальная | 448856,1 | 1245062,28 | 1693918,38 |
| ТК 1-20 | Новая,2 | 159 | 159 | 13,3 | 13,3 | 01.08.2006 | 2026 | бесканальная | 113169,7 | 201847,45 | 315017,15 |
| ТК 1-30 | Комсомольская,9 | 57 | 57 | 8,3 | 8,3 | 01.09.2006 | 2026 | бесканальная | 41636,95 | 85382,1 | 127019,05 |
| ТК 1-26 | Комсомольская,10 | 159 | 159 | 25,1 | 25,1 | 01.10.2006 | 2026 | бесканальная | 213575,9 | 380930,15 | 594506,05 |
| вых.зд.Нов.6а | т.см.диам. | 76 | 76 | 45,7 | 45,7 | 01.12.2006 | 2026 | канальная | 246665,8 | 664546,55 | 911212,3 |
| т.см.диам. | ТК 1-38 | 57 | 57 | 13,1 | 13,1 | 01.12.2006 | 2026 | канальная | 65716,15 | 158550,61 | 224266,76 |
| ТК 1-12 | Ленина,16 магазин | 45 | 45 | 10,3 | 10,3 | 01.10.2007 | 2027 | бесканальная | 51669,95 | 105956,1 | 157626,05 |
| ТК 1-25 | Комсомольская,10,1 | 159 | 159 | 41,7 | 41,7 | 01.11.2007 | 2027 | бесканальная | 354825,3 | 632860,05 | 987685,35 |
| вз.зд.Ашх.33 | вых.зд.Ашх.33 | 133 | 133 | 58 | 58 | 01.01.2008 | 2028 | в подвале | 438277 | 824992 | 1263269 |
| ЦТП-7 Ашхабадская к.1 | Ашхабадская,14 | 108 | 108 | 25 | 25 | 01.08.2008 | 2028 | бесканальная | 174625 | 346075 | 520700 |
| ТК 1-29 | т.см.изол. | 219 | 219 | 40,5 | 40,5 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная | 380619 | 735520,5 | 1116139,5 |
| ТК 1-28 | Комсомольская,15 | 76 | 76 | 72,1 | 72,1 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная | 389159,8 | 846994,75 | 1236154,5 |
| ТК 1-22 | вх.зд.Калин.24 | 89 | 89 | 23 | 23 | 01.01.2009 | 2029 | канальная | 140208 | 399884,9 | 540092,9 |
| вх.зд.Калин.24 | Калинина,24 | 89 | 89 | 0,5 | 0,5 | 01.01.2009 | 2029 | канальная | 3048 | 8693,15 | 11741,15 |
| ТК 1-22 | т.вр.Калин.26 | 89 | 89 | 23 | 23 | 01.06.2009 | 2029 | бесканальная | 140208 | 295021 | 435229 |
| вх.зд.Калин.24 | вых.зд.Калин.24 | 89 | 89 | 60 | 60 | 01.09.2009 | 2029 | в подвале | 365760 | 769620 | 1135380 |
| вых.зд.Калин.24 | т.см.диам | 89 | 89 | 8 | 8 | 01.09.2009 | 2029 | канальная | 48768 | 139090,4 | 187858,4 |
| т.см.диам | Калинина,22 | 57 | 57 | 36,3 | 36,3 | 01.09.2009 | 2029 | канальная | 182099 | 439342,53 | 621441,48 |
| т.вр.на ЦТП 2 | вх.зд.Дзер.4 | 89 | 89 | 73,3 | 73,3 | 01.11.2009 | 2029 | бесканальная | 446836,8 | 940219,1 | 1387055,9 |
| вх.зд.Дзер.4 | вых.зд.Дзер.4 | 89 | 89 | 21 | 21 | 01.11.2009 | 2029 | в подвале | 128016 | 269367 | 397383 |
| вых.зд.Дзер.4 | т.вых.пов. | 89 | 89 | 92 | 92 | 01.11.2009 | 2029 | бесканальная | 560832 | 1180084 | 1740916 |
| т.вых.пов. | т.см.диам | 89 | 89 | 54,8 | 54,8 | 01.11.2009 | 2029 | воздушная | 334060,8 | 702919,6 | 1036980,4 |
| ЦТП № 1 |
| ЦТП № 1 к.1 | ЦТП 1 | 159 | 159 | 3,62 | 3,62 | 01.06.1999 | 2019 | бесканальная | 30802,58 | 54938,93 | 85741,51 |
| ЦТП 1 | ТК 1-32 | 159 | 159 | 23 | 23 | 01.06.1999 | 2019 | бесканальная | 195707 | 349059,5 | 544766,5 |
| ТК 1-32 | вх.Комс.21 | 108 | 108 | 23 | 23 | 01.08.1999 | 2019 | бесканальная | 160655 | 318389 | 479044 |
| ТК 1-31 | т.см.из | 122 | 122 | 16 | 16 | 01.06.2000 | 2020 | бесканальная | 120904 | 227584 | 348488 |
| т.см.из | вход в Комс.18 | 89 | 89 | 27,1 | 27,1 | 01.06.2000 | 2020 | бесканальная | 165201,6 | 347611,7 | 512813,3 |
| вход в Комс.18 | вых.Комс.18 | 57 | 57 | 45,5 | 45,5 | 01.06.2000 | 2020 | в подвале | 228250,8 | 468058,5 | 696309,25 |
| вых.Комс.18 | Комсомольская,14 | 57 | 57 | 28 | 28 | 01.06.2000 | 2020 | канальная | 140462 | 338886,8 | 479348,8 |
| т.вр.Комсом.17 | т.см.диам | 57 | 57 | 29,8 | 29,8 | 01.09.2002 | 2022 | бесканальная | 149491,7 | 306552,6 | 456044,3 |
| т.см.диам | Комсомольская,17 (Д/с № 3) | 57 | 57 | 19,4 | 19,4 | 01.09.2002 | 2022 | бесканальная | 97320,1 | 199567,8 | 296887,9 |
| т.вр.Комсом.17 | т.вых.Комс.13 | 108 | 108 | 75,6 | 75,6 | 01.06.2003 | 2023 | в помещении | 528066 | 1046530,8 | 1574596,8 |
| т.см.изол | т.вр.Комс.13 | 108 | 108 | 24,3 | 24,3 | 01.08.2003 | 2023 | бесканальная | 169735,5 | 336384,9 | 506120,4 |
| т.вр.Комс.13 | вх.Комс.13 | 108 | 108 | 21,5 | 21,5 | 01.08.2003 | 2023 | канальная | 150177,5 | 386911,85 | 537089,35 |
| ТК 1-32 | т.см.изол | 108 | 108 | 17,6 | 17,6 | 01.08.2003 | 2023 | бесканальная | 122936 | 243636,8 | 366572,8 |
| вх.Комс.13 | т.вр.Комсом.17 | 108 | 108 | 57,7 | 57,7 | 01.09.2003 | 2023 | в подвале | 403034,5 | 798741,1 | 1201775,6 |
| вх.Комс.13 | Комсомольская,13 | 108 | 108 | 0,5 | 0,5 | 01.09.2003 | 2023 | канальная | 3492,5 | 8997,95 | 12490,45 |
| т.вых.Комс.13 | Комсомольская,5 | 76 | 76 | 33 | 33 | 01.10.2003 | 2023 | канальная | 178117,5 | 479869,5 | 657987 |
| т.вых.Комс.25 | Комсомольская,27 | 76 | 76 | 32,5 | 32,5 | 01.06.2006 | 2026 | бесканальная | 175418,8 | 381793,75 | 557212,5 |
| ЦТП № 2 |
| вых.зд.Дзерж.4 | вх.зд.Дзерж.3 | 133 | 133 | 45,7 | 45,7 | 01.08.2004 | 2024 | канальная | 345332,1 | 845047,84 | 1190379,89 |
| т.вр.Комс.1 | вх.зд.Дзерж.4 | 133 | 133 | 133,1 | 133,1 | 01.08.2007 | 2027 | канальная | 1005770 | 2461178,72 | 3466948,87 |
| ЦТП № 3 |
| ТК 1-40 | вх.зд.Лен.2а | 89 | 89 | 3,6 | 3,6 | 01.01.1997 | 2017 | бесканальная | 21945,6 | 46177,2 | 68122,8 |
| т.вр.Лен.2а | т.вых.зд.Лен.2 | 108 | 108 | 5,4 | 5,4 | 01.08.1997 | 2017 | в подвале | 37719 | 74752,2 | 112471,2 |
| т.вых.зд.Лен.2 | ТК 1-40 | 133 | 133 | 56 | 56 | 01.08.1997 | 2017 | бесканальная | 423164 | 796544 | 1219708 |
| ТК 1-43 | Ленина,2-а Патанатом.отдел-е) | 76 | 76 | 9 | 9 | 01.08.1997 | 2017 | канальная | 48577,5 | 130873,5 | 179451 |
| вх.зд.Лен.2а | вых.зд.Лен.2а | 89 | 89 | 13,7 | 13,7 | 01.08.1997 | 2017 | в подвале | 83515,2 | 175729,9 | 259245,1 |
| вых.зд.Лен.2а | ТК 1-43 | 89 | 89 | 65 | 65 | 01.08.1997 | 2017 | бесканальная | 396240 | 833755 | 1229995 |
| вх.зд.Ашх.2 | Ашхабадская,2 | 76 | 76 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная | 2698,75 | 5873,75 | 8572,5 |
| вх.зд.Калин.10 | вых.зд.Калин.10 | 89 | 89 | 24,47 | 24,47 | 01.01.1999 | 2019 | в подвале | 149169,1 | 313876,69 | 463045,81 |
| вых.зд.Калин.10 | Калинина,8 | 89 | 89 | 5,52 | 5,52 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная | 33649,92 | 70805,04 | 104454,96 |
| вх.зд.Лен.2а | Ленина,2а (инфекционное отделение) | 89 | 89 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная | 3048 | 6413,5 | 9461,5 |
| вх.зд.Лен.2а | Ленина,2а (роддом) | 76 | 76 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная | 2698,75 | 5873,75 | 8572,5 |
| т.вых.поверхн. | вх.зд.Ашх.2а | 76 | 76 | 31 | 31 | 01.08.1999 | 2019 | воздушная | 167322,5 | 364172,5 | 531495 |
| вх.зд.Ашх.2а | вых.зд.Ашх.2а. | 76 | 76 | 26,5 | 26,5 | 01.08.1999 | 2019 | в подвале | 143033,8 | 311308,75 | 454342,5 |
| вых.зд.Ашх.2а. | Ашхабадская,5 | 57 | 57 | 20,6 | 20,6 | 01.08.1999 | 2019 | воздушная | 103339,9 | 211912,2 | 315252,1 |
| вых.зд.Ашх.2а. | Железнодорожная,3 | 57 | 57 | 22,8 | 22,8 | 01.08.1999 | 2019 | воздушная | 114376,2 | 234543,6 | 348919,8 |
| вх.зд.Ашх.2а | Ашхабадская,2а | 76 | 76 | 0,5 | 0,5 | 01.08.1999 | 2019 | бесканальная | 2698,75 | 5873,75 | 8572,5 |
| ТК 1-43 | вх.зд.Лен.2а | 89 | 89 | 28 | 28 | 01.08.1999 | 2019 | бесканальная | 170688 | 359156 | 529844 |
| вых.зд.Ашх.1 | вх.зд.Ашх.2 | 108 | 108 | 34,5 | 34,5 | 01.12.1999 | 2019 | бесканальная | 240982,5 | 477583,5 | 718566 |
| ЦТП 3 | Калинина,20 | 89 | 89 | 53,7 | 53,7 | 01.01.2001 | 2021 | бесканальная | 327355,2 | 688809,9 | 1016165,1 |
| ТК 1-41 | Ленина,2-А | 89 | 89 | 15,1 | 15,1 | 01.05.2002 | 2022 | канальная | 92049,6 | 262533,13 | 354582,73 |
| ЦТП № 3 К.1 | ЦТП 3 | 219 | 219 | 1 | 1 | 01.01.2004 | 2024 | бесканальная | 9398 | 18161 | 27559 |
| тк 1-1 | Войтовича,1 | 108 | 108 | 15 | 15 | 01.08.2004 | 2024 | канальная | 104775 | 269938,5 | 374713,5 |
| ЦТП 3 | тк 1-1 | 219 | 219 | 40,2 | 40,2 | 01.10.2004 | 2024 | воздушная | 377799,6 | 730072,2 | 1107871,8 |
| вых.зд.Лен.2 | вх.зд.Ашх.1 | 133 | 133 | 110,7 | 110,7 | 01.12.2005 | 2025 | канальная | 836504,6 | 2046975,84 | 2883480,39 |
| вх.зд.Калин.14 | вых.зд.Калин.14 | 89 | 89 | 24,28 | 24,28 | 01.11.2008 | 2028 | в подвале | 148010,9 | 311439,56 | 459450,44 |
| вых.зд.Калин.14 | Калинина,12 | 89 | 89 | 5,71 | 5,71 | 01.11.2008 | 2028 | бесканальная | 34808,16 | 73242,17 | 108050,33 |
| ТК 1-44 | Ленина,2-А (морг) | 38 | 38 | 28,2 | 28,2 | 01.12.2008 | 2028 | бесканальная | 141465,3 | 290093,4 | 431558,7 |
| ЦТП № 5 |
| т.вх.зд | т.вых.зд.Дз.2к4 | 133 | 133 | 32,7 | 32,7 | 01.01.1997 | 2017 | в подвале | 247097,6 | 465124,8 | 712222,35 |
| т.вх.зд.Ком.3 | Комсомольская,3 | 133 | 133 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1997 | 2017 | канальная | 3778,25 | 9245,6 | 13023,85 |
| т.вх.зд.Ком.3 | т.вых.зд.Ком.3 | 133 | 133 | 7,3 | 7,3 | 01.01.1997 | 2017 | канальная | 55162,45 | 134985,76 | 190148,21 |
| т.вх.зд.Ком.3а | Комсомольская,3а | 133 | 133 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1997 | 2017 | в подвале | 3778,25 | 7112 | 10890,25 |
| т.вх.зд.Ком.3а | т.вых.зд.Ком.3а | 133 | 133 | 45 | 45 | 01.06.1997 | 2017 | в подвале | 340042,5 | 640080 | 980122,5 |
| т.вых.зд.Ком.3 | т.вх.зд.Ком.3а | 133 | 133 | 48,5 | 48,5 | 01.05.1999 | 2019 | канальная | 366490,3 | 896823,2 | 1263313,45 |
| вых.зд.Дзер.4к2 | ТК 1-36 | 159 | 159 | 47,5 | 47,5 | 01.11.2001 | 2021 | бесканальная | 404177,5 | 720883,75 | 1125061,25 |
| т.вх.Дзер.4к2 | вых.зд.Дзер.4к2 | 159 | 159 | 37,9 | 37,9 | 01.11.2002 | 2022 | в подвале | 322491,1 | 575189,35 | 897680,45 |
| т.вх.Дзер.4к2 | Дзержинского,4,2 | 108 | 108 | 0,5 | 0,5 | 01.11.2002 | 2022 | бесканальная | 3492,5 | 6921,5 | 10414 |
| т.вых.зд.Ком.3а | Комсомольская,5а | 133 | 133 | 52,8 | 52,8 | 01.09.2004 | 2024 | канальная | 398983,2 | 976335,36 | 1375318,56 |
| т.см.диам | т.вх.зд.Ком.3 | 133 | 133 | 21,4 | 21,4 | 01.06.2007 | 2027 | канальная | 161709,1 | 395711,68 | 557420,78 |
| ТК 1-36 | Дзержинского,4,3 | 133 | 133 | 25 | 25 | 01.09.2007 | 2027 | бесканальная | 188912,5 | 355600 | 544512,5 |
| вх.зд.Дз.3к2. | Дзержинского,3,2 | 108 | 108 | 0,5 | 0,5 | 01.09.2007 | 2027 | бесканальная | 3492,5 | 6921,5 | 10414 |
| т.вр.Комсом.19 | т.вх.зд | 108 | 108 | 3 | 3 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная | 20955 | 41529 | 62484 |
| т.вр.Комсом.19 | Дзержинского,2,4 | 108 | 108 | 3 | 3 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная | 20955 | 41529 | 62484 |
| т.вр.Комсом.19 | т.вых.зд.Дз.2к4 | 159 | 159 | 8 | 8 | 01.01.2009 | 2029 | канальная | 68072 | 157784,8 | 225856,8 |
| т.вых.зд.Дз.2к4 | Комсомольская,19 | 159 | 159 | 78,3 | 78,3 | 01.01.2009 | 2029 | канальная | 666254,7 | 1544318,73 | 2210573,43 |
| ЦТП № 6 |
| ЦТП 6 | Калинина,3 | 76 | 76 | 42,6 | 42,6 | 01.04.2001 | 2021 | бесканальная | 229933,5 | 500443,5 | 730377 |
| ЦТП № 6 к.1 | ЦТП 6 | 159 | 159 | 5,69 | 5,69 | 01.06.2001 | 2021 | бесканальная | 48416,21 | 86354,285 | 134770,495 |
| вх.здДзер.8 | вых.Дзер.8 | 108 | 108 | 16,5 | 16,5 | 01.06.2001 | 2021 | в подвале | 115252,5 | 228409,5 | 343662 |
| вх.здДзер.8 | Дзержинского,8 | 108 | 108 | 0,5 | 0,5 | 01.06.2001 | 2021 | бесканальная | 3492,5 | 6921,5 | 10414 |
| ЦТП 6 | Ленина,3 | 159 | 159 | 69,8 | 69,8 | 01.06.2001 | 2021 | бесканальная | 593928,2 | 1059319,7 | 1653247,9 |
| ЦТП 6 | вх.здДзер.8 | 108 | 108 | 122,9 | 122,9 | 01.10.2001 | 2021 | бесканальная | 858456,5 | 1701304,7 | 2559761,2 |
| ЦТП 6 | Дзержинского,9 | 89 | 89 | 58,7 | 58,7 | 01.04.2002 | 2022 | бесканальная | 357835,2 | 752944,9 | 1110780,1 |
| ЦТП № 7 Ашхабадская к.1 |
| ТК 6-11 | ТК 6-12 | 219 | 219 | 45,5 | 45,5 | 01.10.1996 | 2016 | бесканальная | 427609 | 826325,5 | 1253934,5 |
| ТК 6-10 | Ашхабадская,25 | 89 | 89 | 25,7 | 25,7 | 01.02.2002 | 2022 | бесканальная | 156667,2 | 329653,9 | 486321,1 |
| ТК 6-10 | ТК 6-11 | 219 | 219 | 80,4 | 80,4 | 01.07.2002 | 2022 | бесканальная | 755599,2 | 1460144,4 | 2215743,6 |
| ЦТП-7 Ашхабадская к.1 | т.вх.кан. | 219 | 219 | 26,7 | 26,7 | 01.08.2008 | 2028 | бесканальная | 250926,6 | 484898,7 | 735825,3 |
| т.вх.кан. | ТК 6-10 | 219 | 219 | 113,3 | 113,3 | 01.08.2008 | 2028 | бесканальная | 1064793 | 2057641,3 | 3122434,7 |
| ИТОГО: | 178154869,1 |

По котельной № 1 общая сумма инвестиций, необходимых на перекладку тепловой сети в связи с окончанием нормативного срока эксплуатации, составит 178,154 млн. руб.

Котельная № 2

Таблица 7.13

| Начальный узел | Конечный узел | Диаметр наружный под. , мм | Диаметр наружный обр. , мм | Длина (под,), м | Длина (обр,), м | Дата ввода | Год перекладки | Тип прокладки | Затраты на демонтаж трубопроводов, руб. | Затраты на монтаж трубопроводов, руб. | Общие затраты, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 2 (ул.Победы, д16б) |
| ЦТП 1 | ЦТП № 1 к.2 | 133 | 133 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1997 | 2017 | в подвале | 3778,25 | 7112 | 10890,25 |
| Котельная 2 | стен.кот.2 | 133 | 133 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1997 | 2017 | в подвале | 3778,25 | 7112 | 10890,25 |
| т.вр.Гагар.5а | Гагарина,7 | 76 | 76 | 8 | 8 | 01.08.1997 | 2017 | бесканальная | 43180 | 93980 | 137160 |
| вых.зд.Гагар.5а | т.вр.Гагар.5а | 76 | 76 | 21,5 | 21,5 | 01.08.1997 | 2017 | бесканальная | 116046,3 | 252571,25 | 368617,5 |
| т.вых.поверхн. | ЦТП 1 | 159 | 159 | 35 | 35 | 01.08.1997 | 2017 | воздушная | 297815 | 531177,5 | 828992,5 |
| ТК 2-9 | ТК 2-10 | 108 | 108 | 52,5 | 52,5 | 01.08.1997 | 2017 | канальная | 366712,5 | 944784,75 | 1311497,3 |
| ТК 2-9 | Гагарина,15 | 57 | 57 | 7,5 | 7,5 | 01.08.1997 | 2017 | канальная | 37623,75 | 90773,25 | 128397 |
| т.вр.Гагар.17 | Гагарина,17 | 76 | 76 | 40,7 | 40,7 | 01.08.1997 | 2017 | бесканальная | 219678,3 | 478123,25 | 697801,5 |
| вх.зд.Мира.47 | вых1.зд.Мира.47 | 108 | 108 | 45 | 45 | 01.08.1997 | 2017 | в подвале | 314325 | 622935 | 937260 |
| Котельная № 2 | Котельная 2 | 377 | 377 | 0,5 | 0,5 | 01.08.1998 | 2018 | воздушная | 5715 | 25844,5 | 31559,5 |
| Котельная 2 | т.вх.в канал | 377 | 377 | 27,5 | 27,5 | 01.08.1998 | 2018 | воздушная | 314325 | 1421447,5 | 1735772,5 |
| ТК 2-3 | Победы,18А | 57 | 57 | 7,5 | 7,5 | 01.08.1998 | 2018 | канальная | 37623,75 | 90773,25 | 128397 |
| т.вх.в канал | т.вых.поверхн. | 377 | 377 | 17,5 | 17,5 | 01.08.1998 | 2018 | воздушная | 200025 | 904557,5 | 1104582,5 |
| т.вр.на ЦТП 2 | вых.зд.Гаг.17а | 273 | 273 | 4 | 4 | 01.08.1998 | 2018 | в подвале | 38862 | 107797,6 | 146659,6 |
| т.вр.на ЦТП 2 | вых.зд.Гаг.17а | 273 | 273 | 68,5 | 68,5 | 01.08.1998 | 2018 | в подвале | 665511,8 | 1846033,9 | 2511545,7 |
| вых.зд.Гаг.17а | ЦТП № 2 к.2 | 273 | 273 | 32,5 | 32,5 | 01.08.1998 | 2018 | канальная | 315753,8 | 1138364,5 | 1454118,3 |
| вх.зд.Гагар.17а | т.вр.на ЦТП 2 | 273 | 273 | 8,5 | 8,5 | 01.08.1998 | 2018 | в подвале | 82581,75 | 229069,9 | 311651,65 |
| ТК 2-7 | ТК 2-8 | 325 | 325 | 100,1 | 100,1 | 01.08.1998 | 2018 | канальная | 1080580 | 5775379,6 | 6855959,1 |
| т.вр.Совет.4к1 | т.вр.Совет.6 | 377 | 377 | 73 | 73 | 01.08.1998 | 2018 | воздушная | 834390 | 3773297 | 4607687 |
| т.вр.Совет.6а | т.вр.Совет.8 | 377 | 377 | 11 | 11 | 01.08.1998 | 2018 | воздушная | 125730 | 568579 | 694309 |
| т.вр.Совет.8 | т.вх.кан | 377 | 377 | 41 | 41 | 01.08.1998 | 2018 | воздушная | 468630 | 2119249 | 2587879 |
| т.вр.Совет.8 | ТК 2-6 | 76 | 76 | 6,5 | 6,5 | 01.08.1998 | 2018 | канальная | 35083,75 | 94519,75 | 129603,5 |
| ТК 2-6 | Советская,8 | 76 | 76 | 26 | 26 | 01.08.1998 | 2018 | бесканальная | 140335 | 305435 | 445770 |
| т.вх.кан | ТК 2-7 | 377 | 377 | 18,6 | 18,6 | 01.08.1998 | 2018 | канальная | 212598 | 1192911 | 1405509 |
| т.вр.Совет.6а | Советская,6а | 76 | 76 | 77 | 77 | 01.08.1998 | 2018 | воздушная | 415607,5 | 904557,5 | 1320165 |
| т.вых.поверхн. | т.вр.Совет.4к1 | 377 | 377 | 11 | 11 | 01.08.1998 | 2018 | воздушная | 125730 | 568579 | 694309 |
| т.вр.Совет.6 | т.вр.Совет.6а | 377 | 377 | 45 | 45 | 01.08.1998 | 2018 | воздушная | 514350 | 2326005 | 2840355 |
| т.вр.Совет.6 | ТК 2-5 | 377 | 377 | 2 | 2 | 01.08.1998 | 2018 | воздушная | 22860 | 103378 | 126238 |
| т.вых.поверхн. | ЦТП№ 5 к.2 | 219 | 219 | 103,9 | 103,9 | 01.08.1998 | 2018 | воздушная | 976452,2 | 1886927,9 | 2863380,1 |
| эл.уз.Совет.20. | Советская,20 | 57 | 57 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1999 | 2019 | в подвале | 2508,25 | 5143,5 | 7651,75 |
| вых1.зд.Мира.47 | пр. Мира,45 | 89 | 89 | 45 | 45 | 01.08.1999 | 2019 | бесканальная | 274320 | 577215 | 851535 |
| ТК 2-5 | Советская,6 | 57 | 57 | 30,5 | 30,5 | 01.08.1999 | 2019 | канальная | 153003,3 | 369144,55 | 522147,8 |
| вх.зд.Мира.47 | вых2.зд.Мира.47 | 89 | 89 | 22,5 | 22,5 | 01.10.1999 | 2019 | бесканальная | 137160 | 288607,5 | 425767,5 |
| вых2.зд.Мира.47 | пр. Мира,49 | 122 | 122 | 32 | 32 | 01.10.1999 | 2019 | бесканальная | 241808 | 455168 | 696976 |
| вых.зд.Совет.20 | Советская,20А | 89 | 89 | 44 | 44 | 01.12.1999 | 2019 | канальная | 268224 | 764997,2 | 1033221,2 |
| эл.уз.Совет.20. | вых.зд.Совет.20 | 89 | 89 | 47 | 47 | 01.12.1999 | 2019 | в подвале | 286512 | 602869 | 889381 |
| т.вых.пов-ть | ЦТП 3 | 273 | 273 | 174 | 174 | 01.03.2000 | 2020 | воздушная | 1690497 | 4689195,6 | 6379692,6 |
| ТК 2-23 | ТК 2-18 | 325 | 325 | 56,5 | 56,5 | 01.06.2000 | 2020 | канальная | 609917,5 | 3259829,7 | 3869747,2 |
| ТК 2-18 | ТК 2-19 | 325 | 325 | 26 | 26 | 01.06.2000 | 2020 | бесканальная | 280670 | 1154049 | 1434719 |
| ЦТП 3 | ЦТП № 3 к.2 | 273 | 273 | 0,5 | 0,5 | 01.08.2000 | 2020 | воздушная | 4857,75 | 13474,7 | 18332,45 |
| ТК 2-11 | Гагарина,13 | 57 | 57 | 25 | 25 | 01.05.2001 | 2021 | канальная | 125412,5 | 302577,5 | 427990 |
| ТК 2-11 | Гагарина,11 | 57 | 57 | 17,5 | 17,5 | 01.05.2001 | 2021 | канальная | 87788,75 | 211804,25 | 299593 |
| ТК 2-17 | Советская,14А | 76 | 76 | 11 | 11 | 01.05.2001 | 2021 | бесканальная | 59372,5 | 129222,5 | 188595 |
| ТК 2-7 | ТК 2-17 | 325 | 325 | 44 | 44 | 01.06.2001 | 2021 | канальная | 474980 | 2538628,4 | 3013608,4 |
| ТК 2-17 | ТК 2-23 | 325 | 325 | 117 | 117 | 01.06.2001 | 2021 | канальная | 1263015 | 6750443,7 | 8013458,7 |
| ТК 2-22 | т.вых.пов-ть | 273 | 273 | 19 | 19 | 01.01.2003 | 2023 | бесканальная | 184594,5 | 512038,6 | 696633,1 |
| вых.зд.Поб.10 | Гагарина,3 | 57 | 57 | 15,8 | 15,8 | 01.09.2003 | 2023 | канальная | 79260,7 | 191228,98 | 270489,68 |
| ТК 2-8 | вх.зд.Гагар.17а | 273 | 273 | 109 | 109 | 01.11.2004 | 2024 | бесканальная | 1058990 | 2937484,6 | 3996474,1 |
| ТК 2-1 | т.вр.Побед.14 | 108 | 108 | 31,1 | 31,1 | 01.08.2005 | 2025 | бесканальная | 217233,5 | 430517,3 | 647750,8 |
| т.вр.Побед.14 | вх.зд.Поб.10 | 76 | 76 | 63,7 | 63,7 | 01.08.2005 | 2025 | бесканальная | 343820,8 | 748315,75 | 1092136,5 |
| т.вр.Побед.14 | Победы,14 | 76 | 76 | 11,8 | 11,8 | 01.08.2005 | 2025 | бесканальная | 63690,5 | 138620,5 | 202311 |
| ТК 2-3 | т.см.диам | 133 | 133 | 23,7 | 23,7 | 01.11.2005 | 2025 | канальная | 179089,1 | 438241,44 | 617330,49 |
| т.см.диам | т.см.изол | 108 | 108 | 11,4 | 11,4 | 01.11.2005 | 2025 | канальная | 79629 | 205153,26 | 284782,26 |
| т.см.изол | Победы,20 | 108 | 108 | 38,7 | 38,7 | 01.11.2005 | 2025 | бесканальная | 270319,5 | 535724,1 | 806043,6 |
| ТК 2-3 | Советская,4 | 76 | 76 | 19 | 19 | 01.07.2006 | 2026 | канальная | 102552,5 | 276288,5 | 378841 |
| ЦТП 3 | т.вр.Сов.35 | 159 | 159 | 51,6 | 51,6 | 01.12.2006 | 2026 | бесканальная | 439064,4 | 783107,4 | 1222171,8 |
| т.вр.Сов.35 | вх.зд.Мира.47 | 159 | 159 | 45 | 45 | 01.12.2006 | 2026 | бесканальная | 382905 | 682942,5 | 1065847,5 |
| т.вр.Сов.35 | Советская,35 | 76 | 76 | 11,3 | 11,3 | 01.12.2006 | 2026 | бесканальная | 60991,75 | 132746,75 | 193738,5 |
| ЦТП 3 | Советская,27 | 108 | 108 | 161,3 | 161,3 | 01.12.2006 | 2026 | бесканальная | 1126681 | 2232875,9 | 3359556,4 |
| вх.зд.Мира.47 | пр. Мира,47 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.12.2006 | 2026 | бесканальная | 4254,5 | 7588,25 | 11842,75 |
| ЦТП 3 | ЦТП 3 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.01.2007 | 2027 | бесканальная | 4254,5 | 7588,25 | 11842,75 |
| ЦТП 3 | ЦТП № 3 к.2 | 273 | 273 | 1 | 1 | 01.01.2007 | 2027 | бесканальная | 9715,5 | 26949,4 | 36664,9 |
| ЦТП 3 | т.см.диам | 159 | 159 | 14,7 | 14,7 | 01.05.2007 | 2027 | бесканальная | 125082,3 | 223094,55 | 348176,85 |
| т.см.диам | вх.зд.Совет.33 | 133 | 133 | 26,5 | 26,5 | 01.05.2007 | 2027 | бесканальная | 200247,3 | 376936 | 577183,25 |
| вх.зд.Совет.33 | Советская,33 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.05.2007 | 2027 | бесканальная | 4254,5 | 7588,25 | 11842,75 |
| ЦТП 3 | Советская,37 | 108 | 108 | 68,9 | 68,9 | 01.06.2007 | 2027 | бесканальная | 481266,5 | 953782,7 | 1435049,2 |
| ЦТП 3 | т.вых.поверхн. | 219 | 219 | 109,8 | 109,8 | 01.07.2007 | 2027 | бесканальная | 1031900 | 1994077,8 | 3025978,2 |
| т.см.диам | ЦТП № 6 к.2 | 273 | 273 | 32 | 32 | 01.08.2007 | 2027 | бесканальная | 310896 | 862380,8 | 1173276,8 |
| ТК 2-19 | т.см.диам | 325 | 325 | 153,5 | 153,5 | 01.10.2007 | 2027 | бесканальная | 1657033 | 6813327,8 | 8470360,3 |
| т.вр.Совет.4к1 | т.см.изол. | 377 | 377 | 6,8 | 6,8 | 01.10.2007 | 2027 | воздушная | 77724 | 351485,2 | 429209,2 |
| ТК 2-4 | Советская,4,1 | 133 | 133 | 16,6 | 16,6 | 01.10.2007 | 2027 | бесканальная | 125437,9 | 236118,4 | 361556,3 |
| т.см.изол. | ТК 2-4 | 219 | 219 | 30,1 | 30,1 | 01.10.2007 | 2027 | бесканальная | 282879,8 | 546646,1 | 829525,9 |
| т.см.диам | Советская,14,1 | 159 | 159 | 136 | 136 | 01.10.2008 | 2028 | бесканальная | 1157224 | 2064004 | 3221228 |
| ТК 2-19 | ТК 2-22 | 273 | 273 | 275,4 | 275,4 | 01.04.2009 | 2029 | бесканальная | 2675649 | 7421864,8 | 10097513 |
| ЦТП № 2 к.2 |
| эл.уз.Мира.31 | т.вых2.Мира.31 | 57 | 57 | 53 | 53 | 01.01.1998 | 2018 | в подвале | 265874,5 | 545211 | 811085,5 |
| ТК 2-12 | т.вх.Мира.31 | 89 | 89 | 50 | 50 | 01.08.1998 | 2018 | канальная | 304800 | 869315 | 1174115 |
| ТК 2-13 | т.вх.Гаг.21/25 | 89 | 89 | 39 | 39 | 01.08.2003 | 2023 | канальная | 237744 | 678065,7 | 915809,7 |
| ТК 2-13 | Гагарина,19 | 76 | 76 | 43 | 43 | 01.08.2003 | 2023 | канальная | 232092,5 | 625284,5 | 857377 |
| ТК 2-12 | ТК 2-13 | 108 | 108 | 34 | 34 | 01.08.2003 | 2023 | канальная | 237490 | 611860,6 | 849350,6 |
| ЦТП 2 | ТК 2-12 | 133 | 133 | 68 | 68 | 01.08.2003 | 2023 | канальная | 513842 | 1257401,6 | 1771243,6 |
| т.вых.Гаг.21/25 | пр. Мира,33 | 76 | 76 | 25,2 | 25,2 | 01.08.2003 | 2023 | канальная | 136017 | 366445,8 | 502462,8 |
| ТК 2-16 | пр. Мира,35 | 57 | 57 | 79 | 79 | 01.10.2005 | 2025 | канальная | 396303,5 | 956144,9 | 1352448,4 |
| т.вр.Сов.28 | Советская,26 | 159 | 159 | 2,7 | 2,7 | 01.01.2009 | 2029 | в подвале | 22974,3 | 40976,55 | 63950,85 |
| т.вр.Сов.28 | т.вых1.Сов.23 | 159 | 159 | 35,3 | 35,3 | 01.08.2009 | 2029 | в подвале | 300367,7 | 535730,45 | 836098,15 |
| т.вых2.Сов.28 | Советская,28 | 76 | 76 | 33,2 | 33,2 | 01.10.2009 | 2029 | бесканальная | 179197 | 390017 | 569214 |
| ТК 2-15 | ТК 2-16 | 159 | 159 | 112,3 | 112,3 | 01.11.2009 | 2029 | бесканальная | 955560,7 | 1704321 | 2659881,7 |
| ТК 2-16 | т.вх.зд.Сов.26 | 159 | 159 | 18,3 | 18,3 | 01.11.2009 | 2029 | бесканальная | 155714,7 | 277729,95 | 433444,65 |
| т.вр.Сов.28 | т.вых2.Сов.28 | 76 | 76 | 23 | 23 | 01.11.2009 | 2029 | в подвале | 124142,5 | 270192,5 | 394335 |
| т.вх.зд.Сов.26 | т.вр.Сов.28 | 159 | 159 | 21,3 | 21,3 | 01.11.2009 | 2029 | бесканальная | 181241,7 | 323259,45 | 504501,15 |
| ЦТП № 5 к.2 |
| ЦТП№ 5 к.2 | ЦТП 5 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1998 | 2018 | бесканальная | 4254,5 | 7588,25 | 11842,75 |
| т.вх.канал | пр. Мира,55 | 89 | 89 | 12 | 12 | 01.01.1998 | 2018 | канальная | 73152 | 208635,6 | 281787,6 |
| вх.зд.Мира.57 | пр. Мира,57 | 108 | 108 | 4,5 | 4,5 | 01.01.1998 | 2018 | бесканальная | 31432,5 | 62293,5 | 93726 |
| т.вр.Мира.55 | т.см.диам. | 159 | 159 | 10,6 | 10,6 | 01.01.1998 | 2018 | воздушная | 90195,4 | 160870,9 | 251066,3 |
| ЦТП 5 | т.вр.Мира.53 | 159 | 159 | 99 | 99 | 01.08.1998 | 2018 | воздушная | 842391 | 1502473,5 | 2344864,5 |
| т.вр.Мира.55 | т.вх.канал | 159 | 159 | 10,6 | 10,6 | 01.08.1998 | 2018 | воздушная | 90195,4 | 160870,9 | 251066,3 |
| т.см.диам. | т.вр.Фаскон | 89 | 89 | 8,8 | 8,8 | 01.08.1998 | 2018 | воздушная | 53644,8 | 112877,6 | 166522,4 |
| т.вр.Мира.53 | т.вр.Мира.55 | 159 | 159 | 15 | 15 | 01.08.1998 | 2018 | воздушная | 127635 | 227647,5 | 355282,5 |
| т.вр.Фаскон | т.вх.канал | 89 | 89 | 9 | 9 | 01.08.1998 | 2018 | канальная | 54864 | 156476,7 | 211340,7 |
| т.вх.канал | Советская,25 | 89 | 89 | 10 | 10 | 01.08.1998 | 2018 | канальная | 60960 | 173863 | 234823 |
| ЦТП № 6 к.2 |
| вых.зд.Сов.17 | вх.зд.Сов.19 | 108 | 108 | 42 | 42 | 01.06.1997 | 2017 | бесканальная | 293370 | 581406 | 874776 |
| вх.зд.Совет.18 | т.см.изол. | 108 | 108 | 37,4 | 37,4 | 01.12.1997 | 2017 | в подвале | 261239 | 517728,2 | 778967,2 |
| вх.зд.Сов.12 | Советская,12 | 89 | 89 | 15,3 | 15,3 | 01.12.1997 | 2017 | бесканальная | 93268,8 | 196253,1 | 289521,9 |
| т.см.изол. | вых.зд.Совет.18 | 108 | 108 | 4,2 | 4,2 | 01.12.1997 | 2017 | в подвале | 29337 | 58140,6 | 87477,6 |
| вх.зд.Сов.15 | Советская,15 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.08.1998 | 2018 | бесканальная | 4254,5 | 7588,25 | 11842,75 |
| ЦТП 6 | Советская,14Б | 89 | 89 | 36,2 | 36,2 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная | 220675,2 | 464337,4 | 685012,6 |
| вх.зд.Совет.9 | вых.зд.Совет.9 | 108 | 108 | 21,5 | 21,5 | 01.06.1999 | 2019 | в подвале | 150177,5 | 297624,5 | 447802 |
| вых.зд.Совет.9 | Советская,7 | 89 | 89 | 38,5 | 38,5 | 01.06.1999 | 2019 | бесканальная | 234696 | 493839,5 | 728535,5 |
| вх.зд.Совет.9 | Советская,9 | 108 | 108 | 0,5 | 0,5 | 01.06.1999 | 2019 | бесканальная | 3492,5 | 6921,5 | 10414 |
| вх.зд.Совет.18 | Советская,18 | 108 | 108 | 0,5 | 0,5 | 01.08.1999 | 2019 | бесканальная | 3492,5 | 6921,5 | 10414 |
| ЦТП 6 | Советская,14 | 89 | 89 | 36,2 | 36,2 | 01.11.1999 | 2019 | бесканальная | 220675,2 | 464337,4 | 685012,6 |
| вых.зд.Сов.21 | вх.зд.Совет.23 | 76 | 76 | 39,5 | 39,5 | 01.06.2003 | 2023 | канальная | 213201,3 | 574389,25 | 787590,5 |
| вх.зд.Совет.23 | Советская,23 | 76 | 76 | 0,5 | 0,5 | 01.06.2003 | 2023 | канальная | 2698,75 | 7270,75 | 9969,5 |
| вх.зд.Сов.17 | Советская,17 | 108 | 108 | 0,5 | 0,5 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная | 3492,5 | 6921,5 | 10414 |
| ТК 2-20 | Советская,16 | 108 | 108 | 60,9 | 60,9 | 01.09.2006 | 2026 | канальная | 425386,5 | 1095950,3 | 1521336,8 |
| ЦТП № 6 к.2 | ЦТП 6 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.10.2006 | 2026 | бесканальная | 4254,5 | 7588,25 | 11842,75 |
| ЦТП 6 | вх.зд.Сов.15 | 133 | 133 | 28 | 28 | 01.10.2006 | 2026 | бесканальная | 211582 | 398272 | 609854 |
| т.вр.Совет.13 | Советская,13 | 76 | 76 | 1,8 | 1,8 | 01.11.2006 | 2026 | бесканальная | 9715,5 | 21145,5 | 30861 |
| ТК 2-21 | т.вр.Совет.13 | 108 | 108 | 71,1 | 71,1 | 01.11.2006 | 2026 | бесканальная | 496633,5 | 984237,3 | 1480870,8 |
| ТК 2-21 | вх.зд.Сов.17 | 108 | 108 | 10,8 | 10,8 | 01.11.2006 | 2026 | бесканальная | 75438 | 149504,4 | 224942,4 |
| ИТОГО: | 136569828,5 |

По котельной № 2 общая сумма инвестиций, необходимых на перекладку тепловой сети в связи с окончанием нормативного срока эксплуатации, составит 136,569 млн. руб.

Котельная № 4

Таблица 7.14

| Начальный узел | Конечный узел | Диаметр наружный под. , мм | Диаметр наружный обр. , мм | Длина (под,), м | Длина (обр,), м | Дата ввода | Год перекладки | Тип прокладки | Затраты на демонтаж трубопроводов, руб. | Затраты на монтаж трубопроводов, руб. | Общие затраты, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 4 (ул. Кирова, д.4а) |
| т.пер. | т.см.диам | 219 | 219 | 37 | 37 | 01.08.1997 | 2017 | бесканальная | 347726 | 671957 | 1019683 |
| вх.зд.Лесн.7 | вых.зд.Лесн.7 | 108 | 108 | 18,5 | 18,5 | 01.08.1998 | 2018 | в подвале | 129222,5 | 256095,5 | 385318 |
| т.вр.ГВС. | Победы,15 | 89 | 89 | 0,5 | 0,5 | 01.08.1998 | 2018 | в подвале | 3048 | 6413,5 | 9461,5 |
| ТК 4-13 | ТК 4-14 | 325 | 325 | 15 | 15 | 01.07.1999 | 2019 | канальная | 161925 | 865441,5 | 1027367 |
| ЦТП 4 | ЦТП № 4 к.4 | 273 | 273 | 5 | 5 | 01.07.1999 | 2019 | воздушная | 48577,5 | 134747 | 183324,5 |
| т.вр.Комс.30 | вх.зд.Комс.30 | 133 | 133 | 23 | 23 | 01.08.2000 | 2020 | бесканальная | 173799,5 | 327152 | 500951,5 |
| вх.зд.Комс.30 | Комсомольская,30 | 133 | 133 | 0,5 | 0,5 | 01.08.2000 | 2020 | бесканальная | 3778,25 | 7112 | 10890,25 |
| т.вр.Нов.5 | т.вр.Нов.9 | 133 | 133 | 34,5 | 34,5 | 01.08.2001 | 2021 | бесканальная | 260699,3 | 490728 | 751427,3 |
| т.вр.Нов.7 | вх.зд.Нов.7 | 76 | 76 | 10,8 | 10,8 | 01.08.2001 | 2021 | бесканальная | 58293 | 126873 | 185166 |
| вх.зд.Нов.7 | Новая,7 | 57 | 57 | 39 | 39 | 01.08.2001 | 2021 | в подвале | 195643,5 | 401193 | 596836,5 |
| т.вр.Нов.9 | т.вр.Нов.9а | 133 | 133 | 46,1 | 46,1 | 01.10.2001 | 2021 | бесканальная | 348354,7 | 655726,4 | 1004081 |
| т.вр.Ленин.23 | Ленина,21 | 108 | 108 | 24,8 | 24,8 | 01.10.2001 | 2021 | бесканальная | 173228 | 343306,4 | 516534,4 |
| т.вр.Ленин.23 | Ленина,23 | 76 | 76 | 53,5 | 53,5 | 01.10.2001 | 2021 | канальная | 288766,3 | 777970,3 | 1066737 |
| т.вр.Нов.9а | т.вр.Ленин.23 | 133 | 133 | 8,4 | 8,4 | 01.10.2001 | 2021 | бесканальная | 63474,6 | 119481,6 | 182956,2 |
| т.вр.Нов.9а | ИТП Нов.9а | 76 | 76 | 48,7 | 48,7 | 01.10.2001 | 2021 | бесканальная | 262858,3 | 572103,3 | 834961,5 |
| т.вр.Нов.9 | Новая,9 | 76 | 76 | 27,2 | 27,2 | 01.10.2001 | 2021 | бесканальная | 146812 | 319532 | 466344 |
| ИТП Нов.9а | Новая,9а | 76 | 76 | 0,5 | 0,5 | 01.10.2001 | 2021 | в подвале | 2698,75 | 5873,75 | 8572,5 |
| ИТП Нов.9а | вых.зд.Нов.9а | 108 | 108 | 30 | 30 | 01.10.2001 | 2021 | в подвале | 209550 | 415290 | 624840 |
| вых.зд.Нов.9а | Новая,ВНС | 45 | 45 | 10 | 10 | 01.10.2001 | 2021 | бесканальная | 50165 | 102870 | 153035 |
| т.вр.Ленина.27 | т.вр.Лесная.2 | 219 | 219 | 50 | 50 | 01.06.2002 | 2022 | бесканальная | 469900 | 908050 | 1377950 |
| т.вр.Лесная.2 | ЦТП № 3 к.4 | 219 | 219 | 69,3 | 69,3 | 01.06.2002 | 2022 | бесканальная | 651281,4 | 1258557 | 1909839 |
| т.вр.Лесная.2 | Лесная,2 | 89 | 89 | 5 | 5 | 01.06.2002 | 2022 | бесканальная | 30480 | 64135 | 94615 |
| ТК 4-9 | ТК 4-10 | 159 | 159 | 10 | 10 | 01.08.2002 | 2022 | бесканальная | 85090 | 151765 | 236855 |
| ТК 4-1 | т.вых.по-ть | 426 | 426 | 44,5 | 44,5 | 01.01.2004 | 2024 | бесканальная | 553847 | 2625122 | 3178969 |
| ТК 4-5 | ТК 4-31 | 273 | 273 | 94,7 | 94,7 | 01.01.2004 | 2024 | бесканальная | 920057,9 | 2552108 | 3472166 |
| ТК 4-31 | т.вр.сущ.сеть | 273 | 273 | 64,4 | 64,4 | 01.01.2004 | 2024 | бесканальная | 625678,2 | 1735541 | 2361220 |
| вых.зд.Строит.1 | вх.зд.Строит.3 | 133 | 133 | 53,3 | 53,3 | 01.06.2004 | 2024 | бесканальная | 402761,5 | 758139,2 | 1160901 |
| вх.зд.Лесн.5 | Лесная,5 | 108 | 108 | 0,5 | 0,5 | 01.08.2004 | 2024 | бесканальная | 3492,5 | 6921,5 | 10414 |
| вх.зд.Лесн.7 | Лесная,7 | 108 | 108 | 0,5 | 0,5 | 01.08.2004 | 2024 | бесканальная | 3492,5 | 6921,5 | 10414 |
| т.вх.кан | ТК 4-5 | 325 | 325 | 71,4 | 71,4 | 01.10.2004 | 2024 | бесканальная | 770763 | 3169196 | 3939959 |
| т.вых.по-ть | т.вх.кан | 325 | 325 | 36 | 36 | 01.10.2004 | 2024 | воздушная | 388620 | 1597914 | 1986534 |
| ЦТП 1 | вх.зд.Нов.1а | 89 | 89 | 80,6 | 80,6 | 01.10.2004 | 2024 | бесканальная | 491337,6 | 1033856 | 1525194 |
| вх.зд.Нов.1а | Новая,1 | 76 | 76 | 62,8 | 62,8 | 01.10.2004 | 2024 | воздушная | 338963 | 737743 | 1076706 |
| вх.зд.Нов.1а | Новая,1А | 76 | 76 | 0,5 | 0,5 | 01.10.2004 | 2024 | воздушная | 2698,75 | 5873,75 | 8572,5 |
| вх.зд.Кирова.7 | Кирова,7 | 159 | 159 | 30,9 | 30,9 | 01.01.2005 | 2025 | в подвале | 262928,1 | 468953,9 | 731882 |
| т.вр.Побед.17 | Победы,17 | 108 | 108 | 13,4 | 13,4 | 01.05.2005 | 2025 | бесканальная | 93599 | 185496,2 | 279095,2 |
| ТК 4-7 | вх.зд.Кирова.7 | 159 | 159 | 38,8 | 38,8 | 01.08.2005 | 2025 | бесканальная | 330149,2 | 588848,2 | 918997,4 |
| ТК 4-5 | ТК 4-6 | 219 | 219 | 53,5 | 53,5 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная | 502793 | 971613,5 | 1474407 |
| ТК 4-6 | вх.зд.Кирова.9 | 159 | 159 | 32 | 32 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная | 272288 | 485648 | 757936 |
| ИТП Кирова.9 | Кирова,9 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.01.2006 | 2026 | в подвале | 4254,5 | 7588,25 | 11842,75 |
| вх.зд.Кирова.9 | ИТП Кирова.9 | 159 | 159 | 11,4 | 11,4 | 01.01.2006 | 2026 | в подвале | 97002,6 | 173012,1 | 270014,7 |
| ТК 4-15 | Строителей,9 | 89 | 89 | 10 | 10 | 01.08.2006 | 2026 | бесканальная | 60960 | 128270 | 189230 |
| т.вх.Строит13 | Строителей,13 | 89 | 89 | 0,5 | 0,5 | 01.08.2006 | 2026 | бесканальная | 3048 | 6413,5 | 9461,5 |
| вх.зд.Лесн.10 | Лесная,10 | 133 | 133 | 0,5 | 0,5 | 01.08.2006 | 2026 | бесканальная | 3778,25 | 7112 | 10890,25 |
| ТК 4-32 | вх.зд.Ленина.27 | 108 | 108 | 80,6 | 80,6 | 01.11.2006 | 2026 | бесканальная | 562991 | 1115746 | 1678737 |
| вх.зд.Ленина.27 | Ленина,27 | 108 | 108 | 27,8 | 27,8 | 01.11.2006 | 2026 | в подвале | 194183 | 384835,4 | 579018,4 |
| ТК 4-32 | т.вр.Ленина.27 | 219 | 219 | 7,5 | 7,5 | 01.01.2007 | 2027 | бесканальная | 70485 | 136207,5 | 206692,5 |
| ТК 4-9 | т.пер. | 219 | 219 | 3 | 3 | 01.06.2007 | 2027 | бесканальная | 28194 | 54483 | 82677 |
| ТК 4-2 | Кирова,15 | 57 | 57 | 12,4 | 12,4 | 01.09.2007 | 2027 | бесканальная | 62204,6 | 127558,8 | 189763,4 |
| ТК 4-6 | Комсомольская,26 | 159 | 159 | 18 | 18 | 01.10.2007 | 2027 | бесканальная | 153162 | 273177 | 426339 |
| ТК 4-6 | Комсомольская,22 | 159 | 159 | 69,7 | 69,7 | 01.10.2007 | 2027 | бесканальная | 593077,3 | 1057802 | 1650879 |
| ТК 4-8 | ТК 4-9 | 219 | 219 | 73,2 | 73,2 | 01.08.2008 | 2028 | бесканальная | 687933,6 | 1329385 | 2017319 |
| ЦТП № 2 к.4 | ЦТП 2 | 159 | 159 | 1 | 1 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная | 8509 | 15176,5 | 23685,5 |
| ЦТП № 4 к.4 | ЦТП 4 | 133 | 133 | 0,5 | 0,5 | 01.09.2009 | 2029 | канальная | 3778,25 | 9245,6 | 13023,85 |
| ЦТП 4 | Лесная,12 | 108 | 108 | 57,3 | 57,3 | 01.09.2009 | 2029 | бесканальная | 400240,5 | 793203,9 | 1193444 |
| ЦТП № 3 к.4 |
| т.вр.Лесн.8 | т.см.из. | 108 | 108 | 7 | 7 | 01.04.1999 | 2019 | бесканальная | 48895 | 96901 | 145796 |
| т.вр.Лесн.8 | ТК 4-16 | 108 | 108 | 5 | 5 | 01.04.1999 | 2019 | канальная | 34925 | 89979,5 | 124904,5 |
| вых.зд.Лесн.6 | т.вр.Лесн.8 | 108 | 108 | 19,9 | 19,9 | 01.04.1999 | 2019 | канальная | 139001,5 | 358118,4 | 497119,9 |
| вх.зд.Лесн.6 | вых.зд.Лесн.6 | 159 | 159 | 18 | 18 | 01.04.1999 | 2019 | в подвале | 153162 | 273177 | 426339 |
| вх.зд.Лесн.6 | Лесная,6 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.04.1999 | 2019 | в подвале | 4254,5 | 7588,25 | 11842,75 |
| ТК 4-17 | Лесная,8 | 108 | 108 | 18,4 | 18,4 | 01.07.2003 | 2023 | канальная | 128524 | 331124,6 | 459648,6 |
| т.см.из. | ТК 4-17 | 108 | 108 | 32 | 32 | 01.07.2003 | 2023 | канальная | 223520 | 575868,8 | 799388,8 |
| ТК 4-16 | Лесная,8а | 76 | 76 | 55,2 | 55,2 | 01.11.2004 | 2024 | бесканальная | 297942 | 648462 | 946404 |
| т.вр.Ленин.33 | т.вр.Ленин.35 | 76 | 76 | 49,8 | 49,8 | 01.12.2005 | 2025 | бесканальная | 268795,5 | 585025,5 | 853821 |
| т.вр.Ленин.35 | Ленина,37 | 76 | 76 | 12,2 | 12,2 | 01.12.2005 | 2025 | бесканальная | 65849,5 | 143319,5 | 209169 |
| ТК 4-18 | Ленина,31 | 76 | 76 | 16,1 | 16,1 | 01.12.2005 | 2025 | бесканальная | 86899,75 | 189134,8 | 276034,5 |
| ТК 4-18 | Ленина,29 | 76 | 76 | 43,5 | 43,5 | 01.12.2005 | 2025 | бесканальная | 234791,3 | 511016,3 | 745807,5 |
| т.вх.канал | ТК 4-18 | 133 | 133 | 35,4 | 35,4 | 01.12.2005 | 2025 | бесканальная | 267500,1 | 503529,6 | 771029,7 |
| т.вр.Ленин.33 | Ленина,33 | 76 | 76 | 17,1 | 17,1 | 01.12.2005 | 2025 | бесканальная | 92297,25 | 200882,3 | 293179,5 |
| т.вр.Ленин.35 | Ленина,35 | 76 | 76 | 11,4 | 11,4 | 01.12.2005 | 2025 | бесканальная | 61531,5 | 133921,5 | 195453 |
| ЦТП № 3 к.4 | ЦТП 3 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.10.2006 | 2026 | бесканальная | 4254,5 | 7588,25 | 11842,75 |
| ЦТП 3 | вх.зд.Лесн.6 | 159 | 159 | 95,3 | 95,3 | 01.10.2006 | 2026 | бесканальная | 810907,7 | 1446320 | 2257228 |
| ИТОГО: | 53619137,11 |

По котельной № 4 общая сумма инвестиций, необходимых на перекладку тепловой сети в связи с окончанием нормативного срока эксплуатации, составит 53,619 млн. руб.

Котельная № 5

Таблица 7.15

| Начальный узел | Конечный узел | Диаметр наружный под. , мм | Диаметр наружный обр. , мм | Длина (под,), м | Длина (обр,), м | Дата ввода | Год перекладки | Тип прокладки | Затраты на демонтаж трубопроводов, руб. | Затраты на монтаж трубопроводов, руб. | Общие затраты, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 5 (Юбилейный пр. д.11а) |
| ТК 5-37 | т.вх.Котовск.13 | 159 | 159 | 114,6 | 114,6 | 01.01.1998 | 2018 | бесканальная | 975131,4 | 1739226,9 | 2714358,3 |
| т.вр.ИТП.Кот. | Котовского,13 | 159 | 159 | 42 | 42 | 01.01.1998 | 2018 | бесканальная | 357378 | 637413 | 994791 |
| т.вр.ИТП.Кот. | Котовского,13 Школа № 5 | 159 | 159 | 16,5 | 16,5 | 01.01.1998 | 2018 | в подвале | 140398,5 | 250412,25 | 390810,75 |
| т.вх.Котовск.13 | т.вр.ИТП.Кот. | 159 | 159 | 40,5 | 40,5 | 01.01.1998 | 2018 | в подвале | 344614,5 | 614648,25 | 959262,75 |
| ТК5-35 | Юбилейный пр.,23в | 76 | 76 | 238,2 | 238,2 | 01.01.1998 | 2018 | бесканальная | 1285685 | 2798254,5 | 4083939 |
| ТК 5-2 | ЦТП № 1 к.5 | 219 | 219 | 111,7 | 111,7 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная | 1049757 | 2028583,7 | 3078340,3 |
| ТК 5-2 | ЦТП № 2 к.5 | 219 | 219 | 143,1 | 143,1 | 01.01.1999 | 2019 | канальная | 1344854 | 3066629,63 | 4411483,43 |
| ЦТП 7 | ЦТП № 7 к.5 | 133 | 133 | 8,25 | 8,25 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная | 62341,13 | 117348 | 179689,125 |
| вых.зд.Носов.11 | Носовихинское ш.,12 | 57 | 57 | 46,7 | 46,7 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная | 234270,6 | 480402,9 | 714673,45 |
| вых.поверхн. | оп.земл. | 89 | 89 | 56,2 | 56,2 | 01.01.1999 | 2019 | воздушная | 342595,2 | 720877,4 | 1063472,6 |
| ТК 5-10 | ТК 5-34 | 273 | 273 | 47,2 | 47,2 | 01.01.1999 | 2019 | канальная | 458571,6 | 1653255,52 | 2111827,12 |
| ИТП | Носовихинское ш.,8 | 133 | 133 | 3 | 3 | 01.01.1999 | 2019 | в подвале | 22669,5 | 42672 | 65341,5 |
| вх.зд.Носов.11 | вых.зд.Носов.11 | 57 | 57 | 106 | 106 | 01.01.1999 | 2019 | в подвале | 531749 | 1090422 | 1622171 |
| ТК 5-5 | ЦТП № 3 к.5 | 219 | 219 | 55,8 | 55,8 | 01.08.1999 | 2019 | канальная | 524408,4 | 1195792,88 | 1720201,284 |
| ТК 5-34 | ЦТП № 5 к.5 | 219 | 219 | 61,2 | 61,2 | 01.01.2002 | 2022 | бесканальная | 575157,6 | 1111453,2 | 1686610,8 |
| ТК 5-4 | ЦТП № 9 к.5 | 273 | 273 | 234,8 | 234,8 | 01.01.2003 | 2023 | канальная | 2281199 | 8224245,68 | 10505445,08 |
| ТК 5-25 | ТК5-27 | 159 | 159 | 52 | 52 | 01.01.2004 | 2024 | бесканальная | 442468 | 789178 | 1231646 |
| ТК5-27 | Носовихинское ш.,9 | 108 | 108 | 15,7 | 15,7 | 01.01.2004 | 2024 | бесканальная | 109664,5 | 217335,1 | 326999,6 |
| ТК5-41 | ТК5-42 | 219 | 219 | 48,3 | 48,3 | 01.01.2004 | 2024 | бесканальная | 453923,4 | 877176,3 | 1331099,7 |
| ИТП | Носовихинское ш.,11 | 133 | 133 | 1 | 1 | 01.01.2004 | 2024 | в подвале | 7556,5 | 14224 | 21780,5 |
| ТК5-27 | вх.зд.Носов.11 | 133 | 133 | 54,7 | 54,7 | 01.01.2004 | 2024 | бесканальная | 413340,6 | 778052,8 | 1191393,35 |
| вх.зд.Носов.11 | ИТП | 133 | 133 | 1 | 1 | 01.01.2004 | 2024 | в подвале | 7556,5 | 14224 | 21780,5 |
| ЦТП 7 | ТК 5-25 | 159 | 159 | 30 | 30 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная | 255270 | 455295 | 710565 |
| ТК 5-40 | вх.зд.Котов.10а | 108 | 108 | 46,8 | 46,8 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная | 326898 | 647852,4 | 974750,4 |
| ИТП Котов.10а | вых.зд.Котов.10 | 89 | 89 | 34 | 34 | 01.01.2006 | 2026 | в подвале | 207264 | 436118 | 643382 |
| ИТП Котов.10а | Котовского,10а | 89 | 89 | 3 | 3 | 01.01.2006 | 2026 | в подвале | 18288 | 38481 | 56769 |
| ТК 5-25 | ТК5-26 | 159 | 159 | 12 | 12 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная | 102108 | 182118 | 284226 |
| вх.зд.Котов.10а | ИТП Котов.10а | 108 | 108 | 67 | 67 | 01.01.2006 | 2026 | в подвале | 467995 | 927481 | 1395476 |
| вых.зд.Котов.10 | Южная,19 | 89 | 89 | 66,7 | 66,7 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная | 406603,2 | 855560,9 | 1262164,1 |
| ТК 5-1 | ТК 5-2 | 325 | 325 | 72,2 | 72,2 | 01.01.2007 | 2027 | бесканальная | 779399 | 3204705,3 | 3984104,3 |
| ТК 3-11 | ТК5-10а | 377 | 377 | 264,3 | 264,3 | 01.01.2007 | 2027 | бесканальная | 3020949 | 13661402,7 | 16682351,7 |
| ТК 5-10 | ТК5-10а | 325 | 325 | 231 | 231 | 01.01.2007 | 2027 | бесканальная | 2493645 | 10253281,5 | 12746926,5 |
| ТК5-10а | ТК5-41 | 273 | 273 | 228,6 | 228,6 | 01.01.2008 | 2028 | бесканальная | 2220963 | 6160632,84 | 8381596,14 |
| ТК5-41 | Юбилейный пр.,31 | 133 | 133 | 36,8 | 36,8 | 01.01.2008 | 2028 | бесканальная | 278079,2 | 523443,2 | 801522,4 |
| ТК5-41 | Октября,20 | 133 | 133 | 14,8 | 14,8 | 01.01.2008 | 2028 | бесканальная | 111836,2 | 210515,2 | 322351,4 |
| ТК5-42 | ТК5-43 | 219 | 219 | 173,6 | 173,6 | 01.01.2008 | 2028 | бесканальная | 1631493 | 3152749,6 | 4784242,4 |
| ТК5-43 | Октября,24 | 159 | 159 | 62,8 | 62,8 | 01.01.2008 | 2028 | бесканальная | 534365,2 | 953084,2 | 1487449,4 |
| Юбилейный пр.,29 | т.оп.земл. | 89 | 89 | 25,2 | 25,2 | 01.01.2008 | 2028 | воздушная | 153619,2 | 323240,4 | 476859,6 |
| т.оп.земл. | вых.поверхн. | 76 | 76 | 14,1 | 14,1 | 01.01.2008 | 2028 | бесканальная | 76104,75 | 165639,75 | 241744,5 |
| оп.земл. | Октября,14вл.1 | 76 | 76 | 198,6 | 198,6 | 01.01.2008 | 2028 | бесканальная | 1071944 | 2333053,5 | 3404997 |
| ТК5-42 | т.см.диам. | 219 | 219 | 76,3 | 76,3 | 01.01.2008 | 2028 | бесканальная | 717067,4 | 1385684,3 | 2102751,7 |
| т.см.диам. | Октября,18 | 133 | 133 | 36,7 | 36,7 | 01.01.2008 | 2028 | бесканальная | 277323,6 | 522020,8 | 799344,35 |
| ТК 3-11 | ТК3-6 | 273 | 273 | 96,3 | 96,3 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная | 935602,7 | 2595227,22 | 3530829,87 |
| ТК3-6 | Юбилейный пр.,41 | 133 | 133 | 40,9 | 40,9 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная | 309060,9 | 581761,6 | 890822,45 |
| ТК3-6 | т.вр.Юбил.37 | 133 | 133 | 26 | 26 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная | 196469 | 369824 | 566293 |
| т.вр.Юбил.37 | Юбилейный пр.,37 | 108 | 108 | 6 | 6 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная | 41910 | 83058 | 124968 |
| т.вр.Юбил.37 | Юбилейный пр.,39 | 108 | 108 | 24 | 24 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная | 167640 | 332232 | 499872 |
| ТК3-6 | ТК3-7 | 273 | 273 | 94,2 | 94,2 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная | 915200,1 | 2538633,48 | 3453833,58 |
| ТК3-7 | ТК-3-8 | 159 | 159 | 91,5 | 91,5 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная | 778573,5 | 1388649,75 | 2167223,25 |
| ТК-3-8 | Октября,30 | 108 | 108 | 10,8 | 10,8 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная | 75438 | 149504,4 | 224942,4 |
| ТК-3-8 | Октября,28 | 133 | 133 | 62,1 | 62,1 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная | 469258,7 | 883310,4 | 1352569,05 |
| ТК3-7 | Юбилейный пр.,33 | 159 | 159 | 138,3 | 138,3 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная | 1176795 | 2098909,95 | 3275704,65 |
| ТК5-43 | Октября,26 | 89 | 89 | 99,7 | 99,7 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная | 607771,2 | 1278851,9 | 1886623,1 |
| ТК-15 | Октября,2Б | 57 | 57 | 60,7 | 60,7 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная | 304501,6 | 624420,9 | 928922,45 |
| ЦТП № 1 к.5 |
| ЦТП 1 | т.вх.канал | 89 | 89 | 45 | 45 | 01.08.2009 | 2029 | воздушная | 274320 | 577215 | 851535 |
| ЦТП № 10 к.5 |
| ЦТП-10 | Октября,1 | 133 | 133 | 52 | 52 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная | 392938 | 739648 | 1132586 |
| ЦТП № 11 к.5 |
| ЦТП 11 | Молодежная,4 | 108 | 108 | 37,1 | 37,1 | 01.10.2003 | 2023 | бесканальная | 259143,5 | 513575,3 | 772718,8 |
| ЦТП № 3 к.5 |
| вых.зд.Юбил.17 | вх.зд.Южная.2 | 159 | 159 | 30,1 | 30,1 | 01.09.2003 | 2023 | бесканальная | 256120,9 | 456812,65 | 712933,55 |
| вх.зд.Южная.2 | Южная,2 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.09.2003 | 2023 | в подвале | 4254,5 | 7588,25 | 11842,75 |
| ЦТП № 5 к.5 |
| ТК 5-33 | Котовского,4,1 | 76 | 76 | 73,7 | 73,7 | 01.08.1998 | 2018 | бесканальная | 397795,8 | 865790,75 | 1263586,5 |
| ТК 5-33 | Южная,13 | 76 | 76 | 35,4 | 35,4 | 01.08.1998 | 2018 | бесканальная | 191071,5 | 415861,5 | 606933 |
| вых.зд.Котов.6 | ТК 5-33 | 108 | 108 | 18,5 | 18,5 | 01.08.1998 | 2018 | бесканальная | 129222,5 | 256095,5 | 385318 |
| ТК 5-30 | ТК 5-29 | 159 | 159 | 57,7 | 57,7 | 01.01.1999 | 2019 | канальная | 490969,3 | 1138022,87 | 1628992,17 |
| ТК 5-29 | Южная,15 | 159 | 159 | 32,3 | 32,3 | 01.01.1999 | 2019 | канальная | 274840,7 | 637056,13 | 911896,83 |
| ТК 5-30 | Южная,11 | 133 | 133 | 24,2 | 24,2 | 01.08.1999 | 2019 | канальная | 182867,3 | 447487,04 | 630354,34 |
| ЦТП № 5 к.5 | ЦТП 5 | 219 | 219 | 0,5 | 0,5 | 01.01.2000 | 2020 | бесканальная | 4699 | 9080,5 | 13779,5 |
| ТК 5-32 | вх.зд.Котов.6 | 159 | 159 | 24,7 | 24,7 | 01.08.2000 | 2020 | бесканальная | 210172,3 | 374859,55 | 585031,85 |
| вх.зд.Котов.6 | вых.зд.Котов.6 | 159 | 159 | 16 | 16 | 01.08.2000 | 2020 | в подвале | 136144 | 242824 | 378968 |
| вх.зд.Котов.6 | Котовского,6 | 159 | 159 | 3 | 3 | 01.08.2000 | 2020 | в подвале | 25527 | 45529,5 | 71056,5 |
| ТК 5-33 | Котовского,ВНС | 57 | 57 | 44 | 44 | 01.08.2002 | 2022 | бесканальная | 220726 | 452628 | 673354 |
| ЦТП 5 | Котовского,6 | 45 | 45 | 47,6 | 47,6 | 01.01.2005 | 2025 | бесканальная | 238785,4 | 489661,2 | 728446,6 |
| ТК 5-30 | Южная,17 | 76 | 76 | 164,5 | 164,5 | 01.10.2006 | 2026 | бесканальная | 887888,8 | 1932463,75 | 2820352,5 |
| ТК 5-32 | Юбилейный пр.,26 | 133 | 133 | 39,6 | 39,6 | 01.08.2009 | 2029 | канальная | 299237,4 | 732251,52 | 1031488,92 |
| ЦТП № 6 к.5 |
| Котовского,12 | Котовского,12 | 57 | 57 | 3 | 3 | 01.01.1997 | 2017 | в подвале | 15049,5 | 30861 | 45910,5 |
| ЦТП 6 | Котовского,10 | 76 | 76 | 37,7 | 37,7 | 01.01.1998 | 2018 | бесканальная | 203485,8 | 442880,75 | 646366,5 |
| ЦТП 6 | ЦТП № 6 к.5 | 159 | 159 | 1 | 1 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная | 8509 | 15176,5 | 23685,5 |
| ЦТП 6 | Котовского,8 | 133 | 133 | 35,1 | 35,1 | 01.08.2009 | 2029 | бесканальная | 265233,2 | 499262,4 | 764495,55 |
| ЦТП № 7 к.5 |
| ЦТП № 7 к.5 | ЦТП 7 | 159 | 159 | 5,8 | 5,8 | 01.01.2001 | 2021 | бесканальная | 49352,2 | 88023,7 | 137375,9 |
| ТК 5-28 | вх.зд.Южн.10 | 159 | 159 | 76,7 | 76,7 | 01.01.2001 | 2021 | бесканальная | 652640,3 | 1164037,55 | 1816677,85 |
| ЦТП 7 | ТК 5-28 | 159 | 159 | 60,7 | 60,7 | 01.01.2001 | 2021 | бесканальная | 516496,3 | 921213,55 | 1437709,85 |
| вх.зд.Южн.10 | вых.зд.Южн.10 | 108 | 108 | 17,7 | 17,7 | 01.01.2001 | 2021 | в подвале | 123634,5 | 245021,1 | 368655,6 |
| вых.зд.Южн.10 | Южная,10-А | 108 | 108 | 23,5 | 23,5 | 01.01.2001 | 2021 | бесканальная | 164147,5 | 325310,5 | 489458 |
| вх.зд.Южн.10 | Южная,10 | 159 | 159 | 3 | 3 | 01.01.2001 | 2021 | в подвале | 25527 | 45529,5 | 71056,5 |
| ТК 5-22 | Юбилейный пр.,14 | 108 | 108 | 2,7 | 2,7 | 01.01.2005 | 2025 | канальная | 18859,5 | 48588,93 | 67448,43 |
| ТК 5-24 | Юбилейный пр.,12 | 133 | 133 | 14,8 | 14,8 | 01.01.2006 | 2026 | канальная | 111836,2 | 273669,76 | 385505,96 |
| ЦТП № 8 к.5 |
| ТК 5-17 | ТК 5-18 | 219 | 219 | 18,8 | 18,8 | 01.01.1999 | 2019 | канальная | 176682,4 | 402883,624 | 579566,024 |
| ЦТП № 8 к.5 | ТК 5-17 | 219 | 219 | 43,5 | 43,5 | 01.08.1999 | 2019 | канальная | 408813 | 932204,13 | 1341017,13 |
| ТК 5-18 | т.вр. | 159 | 159 | 80,1 | 80,1 | 01.08.1999 | 2019 | канальная | 681570,9 | 1579820,31 | 2261391,21 |
| т.вр. | Юбилейный пр.,5 Меховое ателье | 45 | 45 | 11,5 | 11,5 | 01.08.2008 | 2028 | бесканальная | 57689,75 | 118300,5 | 175990,25 |
| т.вр. | вх.зд.Юбил.5 | 133 | 133 | 8,9 | 8,9 | 01.11.2008 | 2028 | бесканальная | 67252,85 | 126593,6 | 193846,45 |
| ЦТП № 9 к.5 |
| ЦТП 9 | вх.зд.Юбил.4КРЦ | 108 | 108 | 30,6 | 30,6 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная | 213741 | 423595,8 | 637336,8 |
| т.вр. | Юбилейный пр.,4 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1999 | 2019 | канальная | 4254,5 | 9861,55 | 14116,05 |
| ТК 5-20 | Носовихинское ш.,3 | 108 | 108 | 8 | 8 | 01.08.2001 | 2021 | бесканальная | 55880 | 110744 | 166624 |
| вх.зд.Юбил.2к1 | Юбилейный пр.,2,1 | 159 | 159 | 26 | 26 | 01.01.2002 | 2022 | в подвале | 221234 | 394589 | 615823 |
| ЦТП № 9 к.5 | ЦТП 9 | 159 | 159 | 1 | 1 | 01.06.2002 | 2022 | бесканальная | 8509 | 15176,5 | 23685,5 |
| ЦТП 9 | вх.зд.Юбил.2к1 | 159 | 159 | 46,6 | 46,6 | 01.06.2002 | 2022 | бесканальная | 396519,4 | 707224,9 | 1103744,3 |
| вх.зд.Юбил.2 | Юбилейный пр.,2 | 108 | 108 | 32 | 32 | 01.01.2003 | 2023 | в подвале | 223520 | 442976 | 666496 |
| ЦТП 9 | вх.зд.Юбил.6 | 219 | 219 | 37,2 | 37,2 | 01.08.2003 | 2023 | бесканальная | 349605,6 | 675589,2 | 1025194,8 |
| т.вр. | вых.зд.Юбил.4 | 108 | 108 | 66 | 66 | 01.08.2003 | 2023 | в подвале | 461010 | 913638 | 1374648 |
| ТК 5-21 | Носовихинское ш.,6 | 133 | 133 | 78 | 78 | 01.08.2003 | 2023 | бесканальная | 589407 | 1109472 | 1698879 |
| ТК 5-21 | Юбилейный пр.,8 | 133 | 133 | 50 | 50 | 01.08.2003 | 2023 | бесканальная | 377825 | 711200 | 1089025 |
| вых.зд.Юбил.6 | ТК 5-21 | 219 | 219 | 37,3 | 37,3 | 01.08.2003 | 2023 | бесканальная | 350545,4 | 677405,3 | 1027950,7 |
| вых.зд.Юбил.4 | вх.зд.Юбил.2 | 108 | 108 | 36,8 | 36,8 | 01.08.2003 | 2023 | бесканальная | 257048 | 509422,4 | 766470,4 |
| вых.зд.Юбил.4 | Носовихинское ш.,4 | 89 | 89 | 86 | 86 | 01.11.2003 | 2023 | бесканальная | 524256 | 1103122 | 1627378 |
| вх.зд.Юбил.4КРЦ | вых.зд.Юбил.4 | 89 | 89 | 16,6 | 16,6 | 01.01.2005 | 2025 | в подвале | 101193,6 | 212928,2 | 314121,8 |
| вх.зд.Юбил.6 | вых.зд.Юбил.6 | 219 | 219 | 11,2 | 11,2 | 01.06.2005 | 2025 | в подвале | 105257,6 | 203403,2 | 308660,8 |
| вх.зд.Юбил.6 | Юбилейный пр.,6 | 219 | 219 | 0,5 | 0,5 | 01.06.2005 | 2025 | бесканальная | 4699 | 9080,5 | 13779,5 |
| ТК 5-20 | Носовихинское ш.,5 | 108 | 108 | 105,1 | 105,1 | 01.08.2005 | 2025 | бесканальная | 734123,5 | 1454899,3 | 2189022,8 |
| ИТОГО: | 161553583,3 |

По котельной № 5 общая сумма инвестиций, необходимых на перекладку тепловой сети в связи с окончанием нормативного срока эксплуатации, составит 161,553 млн. руб.

Котельная № 6 (потребители переведены на теплоснабжение от Котельной № 4)

Таблица 7.16

| Начальный узел | Конечный узел | Диаметр наружный под. , мм | Диаметр наружный обр. , мм | Длина (под,), м | Длина (обр,), м | Дата ввода | Год перекладки | Тип прокладки | Затраты на демонтаж трубопроводов, руб. | Затраты на монтаж трубопроводов, руб. | Общие затраты, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 6 (ул.Победы, д.13) |
| ТК 6-6 | ТК 6-7 | 108 | 108 | 9,1 | 9,1 | 01.08.1997 | 2017 | канальная | 63563,5 | 163762,7 | 227326,2 |
| вх.зд.Ленин.20 | вых1,2.Ленин.20 | 159 | 159 | 90 | 90 | 01.08.1997 | 2017 | в подвале | 765810 | 1365885 | 2131695 |
| вх.зд.Ленин.20 | Ленина,20 | 133 | 133 | 0,5 | 0,5 | 01.08.1997 | 2017 | в подвале | 3778,25 | 7112 | 10890,25 |
| вых.зд.Побед.9 | Победы,9 | 133 | 133 | 0,5 | 0,5 | 01.01.2000 | 2020 | в подвале | 3778,25 | 7112 | 10890,25 |
| вх.зд.Побед.11 | Победы,11 | 108 | 108 | 17 | 17 | 01.01.2000 | 2020 | в подвале | 118745 | 235331 | 354076 |
| ТК 6-5 | вх.зд.Ленин.22 | 122 | 122 | 55 | 55 | 01.06.2000 | 2020 | канальная | 415607,5 | 1017016 | 1432624 |
| ТК 6-3 | вх.зд.Побед.11 | 108 | 108 | 18 | 18 | 01.08.2000 | 2020 | канальная | 125730 | 323926,2 | 449656,2 |
| Котельная № 6 | Котельная 6 | 133 | 133 | 0,5 | 0,5 | 01.07.2002 | 2022 | бесканальная | 3778,25 | 7112 | 10890,25 |
| Котельная 6 | ТК 6-1 | 133 | 133 | 19 | 19 | 01.07.2002 | 2022 | бесканальная | 143573,5 | 270256 | 413829,5 |
| вых1,2.Ленин.20 | ТК 6-6 | 108 | 108 | 12,2 | 12,2 | 01.07.2003 | 2023 | канальная | 85217 | 219550 | 304767 |
| ИТОГО: | 5346644,12 |

По котельной № 6 общая сумма инвестиций, необходимых на перекладку тепловой сети в связи с окончанием нормативного срока эксплуатации, 5,346 млн. руб.

Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз»

Таблица 7.17

| Начальный узел | Конечный узел | Диаметр наружный под. , мм | Диаметр наружный обр. , мм | Длина (под,), м | Длина (обр,), м | Дата ввода | Год перекладки | Тип прокладки | Затраты на демонтаж трубопроводов, руб. | Затраты на монтаж трубопроводов, руб. | Общие затраты, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз» |
| т.см.диам. | 125705 | 122 | 122 | 16,2 | 16,2 | 01.01.2001 | 2021 | канальная | 122415,3 | 299557,4 | 421972,7 |
| ТК 7-5 | ТК 7-6 | 76 | 76 | 64,5 | 64,5 | 01.08.2001 | 2021 | канальная | 348138,8 | 937926,8 | 1286066 |
| ТК 7-6 | сооружение | 76 | 76 | 10 | 10 | 01.08.2001 | 2021 | канальная | 53975 | 145415 | 199390 |
| ТК 7-4 (задвижки) | ТК 7-5 | 76 | 76 | 52,8 | 52,8 | 01.08.2001 | 2021 | канальная | 284988 | 767791,2 | 1052779 |
| т.см.д | т.см.диам. | 122 | 122 | 16,2 | 16,2 | 01.08.2001 | 2021 | канальная | 122415,3 | 299557,4 | 421972,7 |
| ТК 7-6 | сооружение | 76 | 76 | 4 | 4 | 01.08.2001 | 2021 | канальная | 21590 | 58166 | 79756 |
| вх.зд.Голов.6 | вых.зд.Голов.6 | 57 | 57 | 30 | 30 | 01.01.2002 | 2022 | в подвале | 150495 | 308610 | 459105 |
| вх.зд.Голов.6 | Головашкина,6 ФГУП | 57 | 57 | 3 | 3 | 01.01.2002 | 2022 | в подвале | 15049,5 | 30861 | 45910,5 |
| ТК 7-3 | вх.зд.Голов.6 | 57 | 57 | 22,37 | 22,37 | 01.01.2002 | 2022 | канальная | 112219,1 | 270746,3 | 382965,5 |
| ТК 7-2 | ТК 7-3 | 57 | 57 | 20 | 20 | 01.01.2002 | 2022 | бесканальная | 100330 | 205740 | 306070 |
| вых.зд.Голов.6 | сооружение | 57 | 57 | 20 | 20 | 01.01.2002 | 2022 | канальная | 100330 | 242062 | 342392 |
| ТК 7-7 | ЦТП № 1 к.7 | 219 | 219 | 8 | 8 | 01.08.2002 | 2022 | бесканальная | 75184 | 145288 | 220472 |
| ЦТП 1 | ТК 7-11 | 133 | 133 | 31,4 | 31,4 | 01.10.2002 | 2022 | бесканальная | 237274,1 | 446633,6 | 683907,7 |
| ТК 7-11 | т.вх.Голов.10 | 133 | 133 | 29,8 | 29,8 | 01.10.2002 | 2022 | бесканальная | 225183,7 | 423875,2 | 649058,9 |
| ТК 7-11 | Головашкина,8 | 89 | 89 | 35,7 | 35,7 | 01.10.2002 | 2022 | канальная | 217627,2 | 620690,9 | 838318,1 |
| т.вх.Голов.10 | т.вых.Голов.10 | 89 | 89 | 28 | 28 | 01.10.2002 | 2022 | в подвале | 170688 | 359156 | 529844 |
| т.вых.Голов.10 | т.см.из. | 89 | 89 | 40,5 | 40,5 | 01.10.2002 | 2022 | канальная | 246888 | 704145,2 | 951033,2 |
| т.вх.Голов.10 | Головашкина,10 | 133 | 133 | 3 | 3 | 01.10.2002 | 2022 | в подвале | 22669,5 | 42672 | 65341,5 |
| ТК 7-8 | ЦТП № 4 к.7 | 219 | 219 | 47,8 | 47,8 | 01.07.2006 | 2026 | бесканальная | 449224,4 | 868095,8 | 1317320 |
| ЦТП № 2 к.7 |
| ЦТП 2 | ЦТП№ 2 к.7 | 219 | 219 | 1 | 1 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная | 9398 | 18161 | 27559 |
| т.вр.Побед.28 | Победы,28 Военный суд | 76 | 76 | 84,3 | 84,3 | 01.08.1999 | 2019 | воздушная | 455009,3 | 990314,3 | 1445324 |
| т.вр.Побед.28 | Победы,28 Общежитие № 5 | 76 | 76 | 1 | 1 | 01.08.1999 | 2019 | воздушная | 5397,5 | 11747,5 | 17145 |
| ТК 7-20 | Садовый пр.,5 | 76 | 76 | 4,5 | 4,5 | 01.08.1999 | 2019 | канальная | 24288,75 | 65436,75 | 89725,5 |
| ЦТП 2 | т.вр.Побед.28 | 76 | 76 | 82,4 | 82,4 | 01.08.1999 | 2019 | воздушная | 444754 | 967994 | 1412748 |
| ТК 7-20 | Садовый пр.,4 | 89 | 89 | 46 | 46 | 01.11.1999 | 2019 | бесканальная | 280416 | 590042 | 870458 |
| ЦТП 2 | ТК 7-20 | 108 | 108 | 30 | 30 | 01.11.1999 | 2019 | канальная | 209550 | 539877 | 749427 |
| ЦТП 2 | т.вх.кан | 108 | 108 | 15,8 | 15,8 | 01.12.2005 | 2025 | воздушная | 110363 | 218719,4 | 329082,4 |
| т.вх.кан | Некрасова,14 | 108 | 108 | 63,5 | 63,5 | 01.12.2005 | 2025 | бесканальная | 443547,5 | 879030,5 | 1322578 |
| Т.СМ.ИЗ | вх.зд.Сад.3 | 219 | 219 | 13,6 | 13,6 | 01.01.2006 | 2026 | канальная | 127812,8 | 291447,7 | 419260,5 |
| вх.зд.Сад.3 | вых.1.Сад.3 | 45 | 45 | 106,5 | 106,5 | 01.01.2006 | 2026 | в подвале | 534257,3 | 1095566 | 1629823 |
| вых.1.Сад.3 | Победы,28 | 45 | 45 | 26,5 | 26,5 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная | 132937,3 | 272605,5 | 405542,8 |
| вх.зд.Сад.3 | вых.зд.Сад.3 | 159 | 159 | 175,5 | 175,5 | 01.01.2006 | 2026 | в подвале | 1493330 | 2663476 | 4156805 |
| вых.зд.Сад.3 | Садовый пр.,1 | 108 | 108 | 35,2 | 35,2 | 01.01.2006 | 2026 | канальная | 245872 | 633455,7 | 879327,7 |
| ЦТП 2 | т.вр. | 219 | 219 | 53,4 | 53,4 | 01.05.2006 | 2026 | бесканальная | 501853,2 | 969797,4 | 1471651 |
| т.вр. | т.вр.ТК 7-19 | 219 | 219 | 63,1 | 63,1 | 01.05.2006 | 2026 | бесканальная | 593013,8 | 1145959 | 1738973 |
| т.вр. | Садовый пр.,6 | 89 | 89 | 20,6 | 20,6 | 01.05.2006 | 2026 | бесканальная | 125577,6 | 264236,2 | 389813,8 |
| вх.зд.Сад.3 | Садовый пр.,3 | 159 | 159 | 5 | 5 | 01.07.2006 | 2026 | бесканальная | 42545 | 75882,5 | 118427,5 |
| т.вр.ТК 7-19 | ТК 7-18 | 159 | 159 | 2 | 2 | 01.08.2006 | 2026 | бесканальная | 17018 | 30353 | 47371 |
| ЦТП 2 | Некрасова,8 | 89 | 89 | 57 | 57 | 01.11.2008 | 2028 | воздушная | 347472 | 731139 | 1078611 |
| т.вр.ТК 7-19 | ТК-7-19 | 219 | 219 | 55,1 | 55,1 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная | 517829,8 | 1000671 | 1518501 |
| ТК-7-19 | Т.СМ.ИЗ | 219 | 219 | 50,5 | 50,5 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная | 474599 | 917130,5 | 1391730 |
| ЦТП № 3 к.7 |
| ЦТП 3 | ТК 7-12 | 159 | 159 | 48,2 | 48,2 | 01.08.2001 | 2021 | бесканальная | 410133,8 | 731507,3 | 1141641 |
| т.вр.Победы.22 | Победы,22 | 45,5 | 45,5 | 2 | 2 | 01.01.2002 | 2022 | канальная | 10033 | 24206,2 | 34239,2 |
| т.вр.Победы.22 | ТК 7-16 | 133 | 133 | 17 | 17 | 01.01.2002 | 2022 | бесканальная | 128460,5 | 241808 | 370268,5 |
| ТК 7-12 | т.вр.Победы.22 | 133 | 133 | 48,9 | 48,9 | 01.07.2002 | 2022 | бесканальная | 369512,9 | 695553,6 | 1065066 |
| ТК 7-16 | Победы,22,2 | 108 | 108 | 27,4 | 27,4 | 01.08.2002 | 2022 | бесканальная | 191389 | 379298,2 | 570687,2 |
| ТК 7-12 | Победы,22 | 108 | 108 | 101,8 | 101,8 | 01.06.2003 | 2023 | бесканальная | 711073 | 1409217 | 2120290 |
| ЦТП № 3 к.7 | ЦТП 3 | 159 | 159 | 1 | 1 | 01.10.2003 | 2023 | бесканальная | 8509 | 15176,5 | 23685,5 |
| вх.зд.некр.4 | вых.зд.Некр.4 | 108 | 108 | 20 | 20 | 01.10.2003 | 2023 | в подвале | 139700 | 276860 | 416560 |
| ТК 7-16 | Победы,22,3 | 108 | 108 | 90,5 | 90,5 | 01.11.2004 | 2024 | бесканальная | 632142,5 | 1252792 | 1884934 |
| ТК 7-9 | Некрасова,12 | 89 | 89 | 73,4 | 73,4 | 01.05.2006 | 2026 | канальная | 447446,4 | 1276154 | 1723601 |
| ТК 7-9 | Некрасова,10 | 89 | 89 | 22,7 | 22,7 | 01.05.2006 | 2026 | канальная | 138379,2 | 394669 | 533048,2 |
| ТК 7-10 | ТК 7-9 | 133 | 133 | 79,7 | 79,7 | 01.05.2006 | 2026 | канальная | 602253,1 | 1473749 | 2076002 |
| ЦТП 3 | т.см.диам. | 89 | 89 | 46,2 | 46,2 | 01.11.2006 | 2026 | воздушная | 281635,2 | 592607,4 | 874242,6 |
| т.см.диам. | Победы,32 | 108 | 108 | 16,4 | 16,4 | 01.11.2006 | 2026 | воздушная | 114554 | 227025,2 | 341579,2 |
| ЦТП № 4 к.7 |
| ТК 7-13 | ТК 7-14 | 159 | 159 | 20 | 20 | 01.08.2004 | 2024 | канальная | 170180 | 394462 | 564642 |
| ТК 7-13 | Некрасова,22 | 89 | 89 | 27,3 | 27,3 | 01.08.2004 | 2024 | канальная | 166420,8 | 474646 | 641066,8 |
| ЦТП 4 | ТК 7-13 | 159 | 159 | 74,6 | 74,6 | 01.08.2004 | 2024 | канальная | 634771,4 | 1471343 | 2106115 |
| ЦТП № 4 к.7 | ЦТП 4 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.07.2006 | 2026 | бесканальная | 4254,5 | 7588,25 | 11842,75 |
| ЦТП 4 | ТК 7-17 | 159 | 159 | 118,9 | 118,9 | 01.07.2006 | 2026 | бесканальная | 1011720 | 1804486 | 2816206 |
| ТК 7-17 | Некрасова,18 | 133 | 133 | 80,8 | 80,8 | 01.09.2006 | 2026 | канальная | 610565,2 | 1494089 | 2104654 |
| ТК 7-17 | т.вх.Некр.24 | 133 | 133 | 26,7 | 26,7 | 01.09.2006 | 2026 | бесканальная | 201758,6 | 379780,8 | 581539,4 |
| т.вых.Некр.24 | т.вх.Некр.26 | 89 | 89 | 29 | 29 | 01.09.2006 | 2026 | канальная | 176784 | 504202,7 | 680986,7 |
| ТК 7-15 | Некрасова,16 | 108 | 108 | 42 | 42 | 01.10.2007 | 2027 | бесканальная | 293370 | 581406 | 874776 |
| ИТОГО: | 55321230,48 |

По котельной № 7 общая сумма инвестиций, необходимых на перекладку тепловой сети в связи с окончанием нормативного срока эксплуатации, составит 55,321млн. руб.

Котельная  БМК-140 АО «Мособлэнергогаз»

Таблица 7.18

| Начальный узел | Конечный узел | Диаметр наружный под. , мм | Диаметр наружный обр. , мм | Длина (под,), м | Длина (обр,), м | Дата ввода | Год перекладки | Тип прокладки | Затраты на демонтаж трубопроводов, руб. | Затраты на монтаж трубопроводов, руб. | Общие затраты, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК 140 (ул.В.Н.Челомея) |
| ЦТП № 7 к.БМК | ТК 3-11 | 219 | 219 | 60,5 | 60,5 | 01.01.1997 | 2017 | бесканальная | 568579 | 1098741 | 1667319,5 |
| вх.зд.Юбил.56 | вых.зд.Юбил.56 | 159 | 159 | 8,4 | 8,4 | 01.01.1999 | 2019 | в подвале | 71475,6 | 127482,6 | 198958,2 |
| ТК 3-9 | Юбилейный пр.,48 | 108 | 108 | 5 | 5 | 01.01.2002 | 2022 | бесканальная | 34925 | 69215 | 104140 |
| ТК 3-10 | Юбилейный пр.,52 | 133 | 133 | 63 | 63 | 01.01.2002 | 2022 | бесканальная | 476059,5 | 896112 | 1372171,5 |
| ТК 3-2 | ЦТП № 1 к.БМК | 219 | 219 | 152,2 | 152,2 | 01.01.2003 | 2023 | бесканальная | 1430376 | 2764104 | 4194479,8 |
| ТК 3-2 | т.вх.канал | 273 | 273 | 82,9 | 82,9 | 01.01.2004 | 2024 | бесканальная | 805415 | 2234105 | 3039520,21 |
| т.вх.канал | т.вых.канал. | 273 | 273 | 13 | 13 | 01.01.2004 | 2024 | канальная | 126301,5 | 455345,8 | 581647,3 |
| т.вых.канал. | ЦТП 4 | 273 | 273 | 6,5 | 6,5 | 01.01.2004 | 2024 | воздушная | 63150,75 | 175171,1 | 238321,85 |
| ЦТП 4 | ЦТП № 3 к.БМК | 273 | 273 | 3,2 | 3,2 | 01.01.2004 | 2024 | воздушная | 31089,6 | 86238,08 | 117327,68 |
| т.вр.ВНС | ,ВНС | 45 | 45 | 6 | 6 | 01.01.2005 | 2025 | бесканальная | 30099 | 61722 | 91821 |
| ТК3-4 | В.Н. Челомея,8 | 89 | 89 | 1,2 | 1,2 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная | 7315,2 | 15392,4 | 22707,6 |
| т.вх.канал | Носовихинское ш.,22 | 133 | 133 | 19,6 | 19,6 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная | 148107,4 | 278790,4 | 426897,8 |
| вх.зд.Юбил.56 | Юбилейный пр.,56 | 159 | 159 | 3 | 3 | 01.01.2006 | 2026 | в подвале | 25527 | 45529,5 | 71056,5 |
| т.см.д | ТК3-4 | 89 | 89 | 555,8 | 555,8 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная | 3388157 | 7129247 | 10517403,4 |
| ТК3-4 | т.вр.Октябр.36 | 76 | 76 | 68,4 | 68,4 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная | 369189 | 803529 | 1172718 |
| т.вр.Октябр.36 | Октября,36 | 57 | 57 | 27,3 | 27,3 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная | 136950,5 | 280835,1 | 417785,55 |
| т.вр.Октябр.36 | ТК-3-5 Н/Б | 57 | 57 | 26,2 | 26,2 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная | 131432,3 | 269519,4 | 400951,7 |
| вых.зд.Юбил.56 | ТК3-3 | 159 | 159 | 17 | 17 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная | 144653 | 258000,5 | 402653,5 |
| ТК 3-11 | т.см.д | 159 | 159 | 37,6 | 37,6 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная | 319938,4 | 570636,4 | 890574,8 |
| т.вр.Носов.22 | т.вх.канал | 133 | 133 | 5,6 | 5,6 | 01.01.2006 | 2026 | воздушная | 42316,4 | 79654,4 | 121970,8 |
| ТК 3-1 | ТК 3-11 | 426 | 426 | 119,3 | 119,3 | 01.01.2007 | 2027 | бесканальная | 1484808 | 7037686 | 8522493,75 |
| Котельная БМК-140 ЗАО "Мособэнергогаз" | ТК13 | 720 | 720 | 482,5 | 482,5 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная | 7537133 | 34254123 | 41791255 |
| т.вр.ЦТП 7 | ЦТП № 7 к.БМК | 219 | 219 | 7,5 | 7,5 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная | 70485 | 136207,5 | 206692,5 |
| тк 3-2 | т.вр.ЦТП 7 | 426 | 426 | 67,4 | 67,4 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная | 838860,4 | 3976027 | 4814887,5 |
| т.вр.ЦТП 7 | т.вр.ВНС | 377 | 377 | 92,6 | 92,6 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная | 1058418 | 4786401 | 5844819,4 |
| ТК13 | ТК 3-1 | 530 | 530 | 96,3 | 96,3 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная | 1504302 | 6836626 | 8340928,2 |
| т.вр.ВНС | т.вых.поверхн. | 377 | 377 | 16 | 16 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная | 182880 | 827024 | 1009904 |
| т.вых.поверхн. | т.вр.Носов.22 | 377 | 377 | 6,4 | 6,4 | 01.01.2009 | 2029 | воздушная | 73152 | 330809,6 | 403961,6 |
| ЦТП № 1 к.БМК |
| ТК 3-12 | ТК 3-13 | 159 | 159 | 30,1 | 30,1 | 01.09.2002 | 2022 | бесканальная | 256120,9 | 456812,7 | 712933,55 |
| ТК 3-13 | Носовихинское ш.,23 | 133 | 133 | 66 | 66 | 01.09.2002 | 2022 | бесканальная | 498729 | 938784 | 1437513 |
| ТК 3-13 | Носовихинское ш.,20 | 89 | 89 | 9,3 | 9,3 | 01.09.2002 | 2022 | бесканальная | 56692,8 | 119291,1 | 175983,9 |
| ЦТП 1 | Носовихинское ш.,21 | 159 | 159 | 31 | 31 | 01.08.2003 | 2023 | бесканальная | 263779 | 470471,5 | 734250,5 |
| ЦТП № 1 к.БМК | ЦТП 1 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.09.2004 | 2024 | бесканальная | 4254,5 | 7588,25 | 11842,75 |
| ЦТП 1 | Носовихинское ш.,18 | 89 | 89 | 21,4 | 21,4 | 01.09.2004 | 2024 | бесканальная | 130454,4 | 274497,8 | 404952,2 |
| ТК 3-12 | Носовихинское ш.,19 | 76 | 76 | 19,2 | 19,2 | 01.09.2004 | 2024 | бесканальная | 103632 | 225552 | 329184 |
| ЦТП 1 | ТК 3-12 | 159 | 159 | 42,4 | 42,4 | 01.10.2004 | 2024 | бесканальная | 360781,6 | 643483,6 | 1004265,2 |
| вых.зд.Носов.17 | Носовихинское ш.,17в | 57 | 57 | 20 | 20 | 01.08.2007 | 2027 | бесканальная | 100330 | 205740 | 306070 |
| ЦТП № 3 к.БМК |
| вых1.2.Котов.5 | Котовского,3 | 133 | 133 | 44 | 44 | 01.08.1998 | 2018 | канальная | 332486 | 813612,8 | 1146098,8 |
| ЦТП 3 | Котовского,7 | 133 | 133 | 159,1 | 159,1 | 01.08.1999 | 2019 | канальная | 1202239 | 2941950 | 4144189,07 |
| ЦТП 3 | т.вх.канал | 108 | 108 | 27,7 | 27,7 | 01.04.2003 | 2023 | воздушная | 193484,5 | 383451,1 | 576935,6 |
| т.вх.канал | Юбилейный пр.,38 | 122 | 122 | 20 | 20 | 01.04.2003 | 2023 | канальная | 151130 | 369824 | 520954 |
| ТК 3-14 | вх.Котов.5 | 133 | 133 | 25,2 | 25,2 | 01.09.2003 | 2023 | канальная | 190423,8 | 465978,2 | 656402,04 |
| вх.Юбил.34 | Юбилейный пр.,34 | 108 | 108 | 0,5 | 0,5 | 01.09.2003 | 2023 | в подвале | 3492,5 | 6921,5 | 10414 |
| ЦТП № 3 к.БМК | ЦТП 3 | 219 | 219 | 0,5 | 0,5 | 01.08.2008 | 2028 | бесканальная | 4699 | 9080,5 | 13779,5 |
| ЦТП 3 | вх.Котов.9 | 219 | 219 | 68,5 | 68,5 | 01.08.2008 | 2028 | бесканальная | 643763 | 1244029 | 1887791,5 |
| вх.Котов.9 | Котовского,9 | 159 | 159 | 3 | 3 | 01.08.2009 | 2029 | в подвале | 25527 | 45529,5 | 71056,5 |
| вых1.2.Котов.5 | Юбилейный пр.,32/1 | 108 | 108 | 57,3 | 57,3 | 01.09.2009 | 2029 | бесканальная | 400240,5 | 793203,9 | 1193444,4 |
| ЦТП № 4 к.БМК |
| т.вых.канал | Носовихинское ш.,16 | 159 | 159 | 60 | 60 | 01.01.2003 | 2023 | воздушная | 510540 | 910590 | 1421130 |
| ЦТП 4 | т.вх.канал | 159 | 159 | 2 | 2 | 01.01.2003 | 2023 | воздушная | 17018 | 30353 | 47371 |
| т.вх.канал | т.вых.канал | 159 | 159 | 7 | 7 | 01.01.2003 | 2023 | канальная | 59563 | 138061,7 | 197624,7 |
| ТК 3-16 | Носовихинское ш.,14-А | 45 | 45 | 15,5 | 15,5 | 01.01.2008 | 2028 | канальная | 77755,75 | 187598,1 | 265353,8 |
| ЦТП № 5 к.БМК-140 |
| ТК 3-8 | Юбилейный пр.,58 | 89 | 89 | 125,3 | 125,3 | 01.08.1998 | 2018 | канальная | 763828,8 | 2178503 | 2942332,19 |
| ТК 3-8 | В.Н. Челомея,10 | 57 | 57 | 12,3 | 12,3 | 01.08.2008 | 2028 | канальная | 61702,95 | 148868,1 | 210571,08 |
| ИТОГО: | 117407811,9 |

По БМК – 140 общая сумма инвестиций, необходимых на перекладку тепловой сети в связи с окончанием нормативного срока эксплуатации, составит 117,407 млн. руб.

Котельная АО «ВПК НПО машиностроение» (потребители переведены на теплоснабжение от котельной № 2 и котельной № 4)

Таблица 7.19

| Начальный узел | Конечный узел | Диаметр наружный под. , мм | Диаметр наружный обр. , мм | Длина (под,), м | Длина (обр,), м | Дата ввода | Год перекладки | Тип прокладки | Затраты на демонтаж трубопроводов, руб. | Затраты на монтаж трубопроводов, руб. | Общие затраты, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная НПО Машиностроение (ул.Гагарина, д.33) |
| ЦТП 4 | Победы,4 | 89 | 89 | 48,2 | 48,2 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная | 293827,2 | 618261,4 | 912088,6 |
| ЦТП№ 3к.НПО | ЦТП 3 | 108 | 108 | 1 | 1 | 01.07.2004 | 2024 | канальная | 6985 | 17995,9 | 24980,9 |
| ЦТП 3 | Парковая,7 | 76 | 76 | 32 | 32 | 01.07.2004 | 2024 | канальная | 172720 | 465328 | 638048 |
| ТК 6-23 | Гагарина,38,1 | 133 | 133 | 25,1 | 25,1 | 01.09.2005 | 2025 | бесканальная | 189668,2 | 357022,4 | 546690,55 |
| Котельная НПО Машиностроение | ТК 2-25 | 426 | 426 | 0,5 | 0,5 | 01.01.2006 | 2026 | канальная | 6223 | 38344,48 | 44567,475 |
| ТК 6-60 | пр. Мира,вл.8 | 76 | 76 | 21 | 21 | 01.01.2006 | 2026 | канальная | 113347,5 | 305371,5 | 418719 |
| ТК 2-25 | ТК 2-26 | 219 | 219 | 40,5 | 40,5 | 01.01.2006 | 2026 | канальная | 380619 | 867914,2 | 1248533,19 |
| ТК 2-26 | ЦТП№ 3к.НПО | 219 | 219 | 316,1 | 316,1 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная | 2970708 | 5740692 | 8711399,9 |
| ТК 6-20 | ТК 6-21 | 159 | 159 | 112,5 | 112,5 | 01.08.2006 | 2026 | бесканальная | 957262,5 | 1707356 | 2664618,75 |
| ТК 6-20 | Парковая,6 | 159 | 159 | 167 | 167 | 01.08.2006 | 2026 | бесканальная | 1421003 | 2534476 | 3955478,5 |
| ТК 6-21 | Парковая,8,3 | 108 | 108 | 36,9 | 36,9 | 01.08.2006 | 2026 | бесканальная | 257746,5 | 510806,7 | 768553,2 |
| ТК 6-21 | Парковая,8,2 | 133 | 133 | 34,5 | 34,5 | 01.08.2006 | 2026 | бесканальная | 260699,3 | 490728 | 751427,25 |
| ТК 6-20 | Парковая,8 | 133 | 133 | 18,4 | 18,4 | 01.08.2006 | 2026 | бесканальная | 139039,6 | 261721,6 | 400761,2 |
| ТК 6-19 | т.вр. | 219 | 219 | 45,6 | 45,6 | 01.09.2006 | 2026 | бесканальная | 428548,8 | 828141,6 | 1256690,4 |
| т.вр. | ТК 6-20 | 219 | 219 | 87,97 | 87,97 | 01.09.2006 | 2026 | бесканальная | 826742,1 | 1597623 | 2424365,23 |
| т.вр. | Парковая,8,1 | 133 | 133 | 6,8 | 6,8 | 01.09.2006 | 2026 | бесканальная | 51384,2 | 96723,2 | 148107,4 |
| ТК 6-23 | ТК 6-24 | 325 | 325 | 47,2 | 47,2 | 01.12.2006 | 2026 | бесканальная | 509524 | 2095043 | 2604566,8 |
| ТК 6-24 | т.А | 325 | 325 | 122,5 | 122,5 | 01.12.2006 | 2026 | бесканальная | 1322388 | 5437346 | 6759733,75 |
| ТК 6-18 | ТК 6-19 | 426 | 426 | 68,2 | 68,2 | 01.12.2006 | 2026 | бесканальная | 848817,2 | 4023220 | 4872037,5 |
| ЦТП 1 | ТК 6-18 | 426 | 426 | 56,8 | 56,8 | 01.06.2007 | 2027 | бесканальная | 706932,8 | 3350717 | 4057650 |
| ТК 6-19 | ТК 6-22 | 325 | 325 | 71,6 | 71,6 | 01.07.2007 | 2027 | бесканальная | 772922 | 3178073 | 3950995,4 |
| ТК 6-22 | ТК 6-23 | 325 | 325 | 17,2 | 17,2 | 01.07.2007 | 2027 | бесканальная | 185674 | 763447,8 | 949121,8 |
| ЦТП 1 | ЦТП№ 1 к.НПО | 426 | 426 | 5,6 | 5,6 | 01.01.2008 | 2028 | канальная | 69697,6 | 429458,1 | 499155,72 |
| ТК 2-25 | ЦТП 1 | 426 | 426 | 76 | 76 | 01.01.2008 | 2028 | канальная | 945896 | 5828360 | 6774256,2 |
| т.А | ТК 6-26 | 325 | 325 | 217,8 | 217,8 | 01.07.2008 | 2028 | бесканальная | 2351151 | 9667380 | 12018530,7 |
| ТК 6-26 | ЦТП № 2 к.НПО | 325 | 325 | 11 | 11 | 01.07.2008 | 2028 | бесканальная | 118745 | 488251,5 | 606996,5 |
| ЦТП 4 | ЦТП № 4 к.НПО | 219 | 219 | 2 | 2 | 01.07.2008 | 2028 | бесканальная | 18796 | 36322 | 55118 |
| Гагарина,40 | Гагарина,42/10 | 159 | 159 | 3 | 3 | 01.01.2009 | 2029 | в подвале | 25527 | 45529,5 | 71056,5 |
| ТК 6-18 | Гагарина,40 | 159 | 159 | 29,7 | 29,7 | 01.10.2009 | 2029 | бесканальная | 252717,3 | 450742,1 | 703459,35 |
| ЦТП № 1 к.НПО Маш-е |
| вх.зд.Мира.37 | вых.зд.Мира.37 | 108 | 108 | 13,6 | 13,6 | 01.11.1998 | 2018 | в подвале | 94996 | 188264,8 | 283260,8 |
| ТК 6-45 | Советская,30 | 76 | 76 | 20 | 20 | 01.11.1998 | 2018 | бесканальная | 107950 | 234950 | 342900 |
| ТК 6-45 | Советская,39А | 57 | 57 | 25 | 25 | 01.11.1998 | 2018 | канальная | 125412,5 | 302577,5 | 427990 |
| т.вр.Мира.39 | ТК 6-45 | 89 | 89 | 5 | 5 | 01.11.1998 | 2018 | бесканальная | 30480 | 64135 | 94615 |
| т.вр.Мира.39 | пр. Мира,39 | 76 | 76 | 20 | 20 | 01.11.1998 | 2018 | бесканальная | 107950 | 234950 | 342900 |
| вх.зд.Мира.37 | пр. Мира,37 | 108 | 108 | 5,7 | 5,7 | 01.11.1998 | 2018 | в подвале | 39814,5 | 78905,1 | 118719,6 |
| вх.зд.Мира.12 | пр. Мира,12 | 108 | 108 | 6,5 | 6,5 | 01.11.1998 | 2018 | в подвале | 45402,5 | 89979,5 | 135382 |
| ТК 6-30 | ТК 6-33 | 219 | 219 | 55 | 55 | 01.07.2000 | 2020 | канальная | 516890 | 1178649 | 1695538,9 |
| ТК 6-37 | вх.зд.Мира.10 | 89 | 89 | 7,5 | 7,5 | 01.06.2001 | 2021 | канальная | 45720 | 130397,3 | 176117,25 |
| ТК 6-39 | пр. Мира,8 | 57 | 57 | 26 | 26 | 01.06.2001 | 2021 | канальная | 130429 | 314680,6 | 445109,6 |
| вых.зд.Мира.10 | ТК 6-39 | 57 | 57 | 9 | 9 | 01.06.2001 | 2021 | бесканальная | 45148,5 | 92583 | 137731,5 |
| вх.зд.Мира.10 | вых.зд.Мира.10 | 89 | 89 | 42 | 42 | 01.06.2001 | 2021 | в подвале | 256032 | 538734 | 794766 |
| вх.зд.Мира.10 | пр. Мира,10 | 57 | 57 | 7 | 7 | 01.06.2001 | 2021 | в подвале | 35115,5 | 72009 | 107124,5 |
| ТК 6-27 | Гагарина,34 | 76 | 76 | 35,4 | 35,4 | 01.08.2001 | 2021 | канальная | 191071,5 | 514769,1 | 705840,6 |
| ТК 6-27 | Гагарина,36 | 76 | 76 | 6 | 6 | 01.08.2001 | 2021 | канальная | 32385 | 87249 | 119634 |
| ТК 6-28 | Гагарина,32 | 76 | 76 | 30 | 30 | 01.08.2001 | 2021 | канальная | 161925 | 436245 | 598170 |
| ТК 6-28 | Гагарина,30 | 76 | 76 | 31,4 | 31,4 | 01.08.2001 | 2021 | канальная | 169481,5 | 456603,1 | 626084,6 |
| ТК 6-30 | ТК 6-31 | 108 | 108 | 28 | 28 | 01.01.2002 | 2022 | бесканальная | 195580 | 387604 | 583184 |
| вых.зд.Мира.37 | ТК 6-44 | 108 | 108 | 58,5 | 58,5 | 01.05.2002 | 2022 | канальная | 408622,5 | 1052760 | 1461382,65 |
| ТК 6-31 | Гагарина,24 | 76 | 76 | 35,1 | 35,1 | 01.05.2002 | 2022 | канальная | 189452,3 | 510406,7 | 699858,9 |
| ТК 6-31 | Гагарина,28 | 76 | 76 | 29,6 | 29,6 | 01.06.2002 | 2022 | канальная | 159766 | 430428,4 | 590194,4 |
| ТК 6-38 | Гагарина,18 | 76 | 76 | 23,5 | 23,5 | 01.01.2003 | 2023 | канальная | 126841,3 | 341725,3 | 468566,5 |
| ТК 6-38 | Гагарина,16 | 76 | 76 | 19,2 | 19,2 | 01.01.2003 | 2023 | канальная | 103632 | 279196,8 | 382828,8 |
| ТК 6-36 | Гагарина,22 | 76 | 76 | 39,2 | 39,2 | 01.08.2003 | 2023 | канальная | 211582 | 570026,8 | 781608,8 |
| ТК 6-36 | Гагарина,20 | 57 | 57 | 12,3 | 12,3 | 01.09.2003 | 2023 | канальная | 61702,95 | 148868,1 | 210571,08 |
| ТК 6-33 | ТК 6-34 | 219 | 219 | 73,5 | 73,5 | 01.10.2003 | 2023 | канальная | 690753 | 1575104 | 2265856,53 |
| ТК 6-34 | ТК 6-35 | 219 | 219 | 8 | 8 | 01.10.2003 | 2023 | канальная | 75184 | 171439,8 | 246623,84 |
| ТК 6-35 | ТК 6-40 | 219 | 219 | 112,5 | 112,5 | 01.10.2003 | 2023 | канальная | 1057275 | 2410873 | 3468147,75 |
| ТК 6-40 | ТК 6-41 | 219 | 219 | 48 | 48 | 01.10.2003 | 2023 | канальная | 451104 | 1028639 | 1479743,04 |
| ТК 6-41 | Гагарина,27 | 76 | 76 | 18 | 18 | 01.06.2004 | 2024 | канальная | 97155 | 261747 | 358902 |
| т.вр.Гагар.25 | т.см.диам. | 108 | 108 | 10 | 10 | 01.01.2007 | 2027 | воздушная | 69850 | 138430 | 208280 |
| ТК 6-55 | Гагарина,23а | 57 | 57 | 4 | 4 | 01.01.2007 | 2027 | канальная | 20066 | 48412,4 | 68478,4 |
| ТК 6-42 | ТК 6-55 | 108 | 108 | 20 | 20 | 01.01.2007 | 2027 | канальная | 139700 | 359918 | 499618 |
| ТК 6-41 | ТК 6-42 | 219 | 219 | 79,1 | 79,1 | 01.09.2008 | 2028 | бесканальная | 743381,8 | 1436535 | 2179916,9 |
| ЦТП № 2 к.НПО Маш-е |
| ТК-6-46 | вх.зд.Мира.11 | 159 | 159 | 11,5 | 11,5 | 01.01.2000 | 2020 | канальная | 97853,5 | 226815,7 | 324669,15 |
| вых.зд.Мира.9 | вых2.зд.Мира.11 | 108 | 108 | 24 | 24 | 01.01.2000 | 2020 | в подвале | 167640 | 332232 | 499872 |
| вых1.зд.Мира.11 | Победы,8/2А | 76 | 76 | 49,5 | 49,5 | 01.01.2000 | 2020 | бесканальная | 267176,3 | 581501,3 | 848677,5 |
| вх.зд.Мира.11 | вых.зд.Мира.11 | 159 | 159 | 14 | 14 | 01.01.2000 | 2020 | в подвале | 119126 | 212471 | 331597 |
| вх.зд.Мира.11 | пр. Мира,11 | 108 | 108 | 3 | 3 | 01.01.2000 | 2020 | в подвале | 20955 | 41529 | 62484 |
| вых1.зд.Мира.11 | пр. Мира,9 | 108 | 108 | 3 | 3 | 01.01.2000 | 2020 | в подвале | 20955 | 41529 | 62484 |
| т.вр.ТК 6-46 | ТК-6-46 | 159 | 159 | 3,5 | 3,5 | 01.01.2000 | 2020 | воздушная | 29781,5 | 53117,75 | 82899,25 |
| вых.зд.Мира.11 | вых.зд.Мира.9 | 122 | 122 | 37 | 37 | 01.01.2000 | 2020 | бесканальная | 279590,5 | 526288 | 805878,5 |
| вых.зд.Мира.9 | вых1.зд.Мира.11 | 108 | 108 | 42,6 | 42,6 | 01.01.2000 | 2020 | в подвале | 297561 | 589711,8 | 887272,8 |
| вых2.зд.Мира.11 | ТК 6-47 | 122 | 122 | 31 | 31 | 01.01.2000 | 2020 | бесканальная | 234251,5 | 440944 | 675195,5 |
| ЦТП 2 | т.вр.ТК 6-46 | 219 | 219 | 12,8 | 12,8 | 01.01.2002 | 2022 | воздушная | 120294,4 | 232460,8 | 352755,2 |
| т.вр.ТК 6-46 | т.вр.Мира.13 | 219 | 219 | 54,4 | 54,4 | 01.01.2002 | 2022 | воздушная | 511251,2 | 987958,4 | 1499209,6 |
| т.вр.Мира.13 | т.вр.Мира.15 | 219 | 219 | 5,2 | 5,2 | 01.01.2002 | 2022 | воздушная | 48869,6 | 94437,2 | 143306,8 |
| т.вр.Мира.13 | вх.зд.Мира.13 | 133 | 133 | 20,6 | 20,6 | 01.01.2002 | 2022 | воздушная | 155663,9 | 293014,4 | 448678,3 |
| вх.зд.Мира.13 | вых.зд.Мира.13 | 133 | 133 | 63 | 63 | 01.01.2002 | 2022 | в подвале | 476059,5 | 896112 | 1372171,5 |
| вх.зд.Мира.13 | пр. Мира,13 | 108 | 108 | 3 | 3 | 01.01.2002 | 2022 | в подвале | 20955 | 41529 | 62484 |
| ТК 6-52 | ТК 6-53 | 76 | 76 | 60,7 | 60,7 | 01.10.2002 | 2022 | канальная | 327628,3 | 882669,1 | 1210297,3 |
| т.вр.Гагар.14 | ТК 6-51 | 159 | 159 | 7 | 7 | 01.10.2002 | 2022 | бесканальная | 59563 | 106235,5 | 165798,5 |
| т.вр.Гагар.14 | т.смен.диам. | 159 | 159 | 3 | 3 | 01.10.2002 | 2022 | канальная | 25527 | 59169,3 | 84696,3 |
| ТК 6-51 | Гагарина,12 | 76 | 76 | 12,5 | 12,5 | 01.10.2002 | 2022 | канальная | 67468,75 | 181768,8 | 249237,5 |
| ТК 6-51 | т.смен.диам. | 159 | 159 | 16,7 | 16,7 | 01.10.2002 | 2022 | бесканальная | 142100,3 | 253447,6 | 395547,85 |
| т.смен.диам. | Гагарина,8 | 57 | 57 | 26,2 | 26,2 | 01.10.2002 | 2022 | бесканальная | 131432,3 | 269519,4 | 400951,7 |
| т.вх.канал | т.вр.Гагар.14 | 159 | 159 | 13,7 | 13,7 | 01.10.2002 | 2022 | канальная | 116573,3 | 270206,5 | 386779,77 |
| т.вр.Мира.21 | т.см.диам. | 219 | 219 | 6,5 | 6,5 | 01.10.2002 | 2022 | воздушная | 61087 | 118046,5 | 179133,5 |
| т.вр.Мира.23 | т.вр.Мира.21 | 219 | 219 | 52 | 52 | 01.10.2002 | 2022 | воздушная | 488696 | 944372 | 1433068 |
| т.вр.Мира.23 | т.вх.канал | 57 | 57 | 4,6 | 4,6 | 01.10.2002 | 2022 | воздушная | 23075,9 | 47320,2 | 70396,1 |
| т.вр.Мира.21 | пр. Мира,21 | 89 | 89 | 12,3 | 12,3 | 01.10.2002 | 2022 | канальная | 74980,8 | 213851,5 | 288832,29 |
| ТК 6-50 | Гагарина,14 | 76 | 76 | 21,1 | 21,1 | 01.10.2002 | 2022 | канальная | 113887,3 | 306825,7 | 420712,9 |
| ТК 6-52 | Гагарина,10 | 76 | 76 | 12,1 | 12,1 | 01.10.2002 | 2022 | канальная | 65309,75 | 175952,2 | 241261,9 |
| ТК 6-53 | Гагарина,6 | 76 | 76 | 13,5 | 13,5 | 01.10.2002 | 2022 | канальная | 72866,25 | 196310,3 | 269176,5 |
| т.вр.Мира.15 | т.вр.Мира.17 | 219 | 219 | 40,2 | 40,2 | 01.10.2002 | 2022 | воздушная | 377799,6 | 730072,2 | 1107871,8 |
| т.вр.Мира.15 | пр. Мира,15 | 57 | 57 | 14,5 | 14,5 | 01.10.2002 | 2022 | воздушная | 72739,25 | 149161,5 | 221900,75 |
| т.вр.Мира.17 | т.вр.Мира.23 | 219 | 219 | 48 | 48 | 01.10.2002 | 2022 | воздушная | 451104 | 871728 | 1322832 |
| т.вр.Мира.17 | пр. Мира,17 | 89 | 89 | 14,1 | 14,1 | 01.10.2002 | 2022 | воздушная | 85953,6 | 180860,7 | 266814,3 |
| т.вх.канал | вх.зд.Мира.23 | 57 | 57 | 14,9 | 14,9 | 01.10.2002 | 2022 | бесканальная | 74745,85 | 153276,3 | 228022,15 |
| вх.зд.Мира.23 | пр. Мира,23 | 57 | 57 | 34 | 34 | 01.10.2002 | 2022 | в подвале | 170561 | 349758 | 520319 |
| т.см.диам. | т.вх.канал | 159 | 159 | 37,6 | 37,6 | 01.10.2002 | 2022 | воздушная | 319938,4 | 570636,4 | 890574,8 |
| т.смен.диам. | ТК 6-50 | 108 | 108 | 29,3 | 29,3 | 01.10.2002 | 2022 | канальная | 204660,5 | 527279,9 | 731940,37 |
| ТК 6-51 | ТК 6-52 | 108 | 108 | 22,4 | 22,4 | 01.10.2002 | 2022 | канальная | 156464 | 403108,2 | 559572,16 |
| вых.зд.Мира.13 | ТК 6-49 | 133 | 133 | 16,7 | 16,7 | 01.01.2003 | 2023 | канальная | 126193,6 | 308803 | 434996,59 |
| ТК 6-49 | вх.зд.Мира.5 | 133 | 133 | 16 | 16 | 01.01.2003 | 2023 | канальная | 120904 | 295859,2 | 416763,2 |
| ТК 6-47 | Гагарина,2 | 57 | 57 | 10,3 | 10,3 | 01.01.2008 | 2028 | бесканальная | 51669,95 | 105956,1 | 157626,05 |
| ЦТП № 2 к.НПО | ЦТП 2 | 219 | 219 | 0,5 | 0,5 | 01.01.2008 | 2028 | в подвале | 4699 | 9080,5 | 13779,5 |
| ТК 6-47 | ТК 6-48 | 57 | 57 | 31 | 31 | 01.09.2008 | 2028 | бесканальная | 155511,5 | 318897 | 474408,5 |
| ЦТП 2 | Победы,6 | 219 | 219 | 168,5 | 168,5 | 01.09.2008 | 2028 | бесканальная | 1583563 | 3060129 | 4643691,5 |
| ТК 6-48 | Гагарина,4 | 57 | 57 | 18,8 | 18,8 | 01.09.2008 | 2028 | бесканальная | 94310,2 | 193395,6 | 287705,8 |
| вых.зд.Мира.3 | пр. Мира,2 | 89 | 89 | 44 | 44 | 01.01.2009 | 2029 | канальная | 268224 | 764997,2 | 1033221,2 |
| ЦТП № 4 к.НПО Маш-е |
| ЦТП 4 | Победы,2,1 | 89 | 89 | 53,6 | 53,6 | 01.01.2005 | 2025 | бесканальная | 326745,6 | 687527,2 | 1014272,8 |
| ЦТП № 4 к.НПО | ЦТП 4 | 133 | 133 | 3,13 | 3,13 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная | 23651,85 | 44521,12 | 68172,965 |
| ЦТП 4 | Победы,2 | 89 | 89 | 41 | 41 | 01.07.2009 | 2029 | бесканальная | 249936 | 525907 | 775843 |
| ИТОГО: | 121369207,4 |

По котельной НПО Машиностроение общая сумма инвестиций, необходимых на перекладку тепловой сети в связи с окончанием нормативного срока эксплуатации, составит 121,369 млн. руб.

Сводная таблица по мероприятиям с разделением по источникам теплоснабжения к окончанию планируемого периода при перспективных температурных графиках представлена в таблице 7.20.

Таблица 7.20

| Наименование источника теплоснабжения | Затраты на монтаж новых участков, млн. руб. | Затраты на перекладку зауженных участков, млн. руб. | Затраты на перекладку участков в период 2014 - 2033 годов, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 (график 130/70 0С) | 18 799,933 | 49 859,804 | 178 154,869 |
| Котельная № 2 (график 130/70 0С) | 161 548,276 | 44 501,147 | 136 569,828 |
| Котельная № 4 | 99 704,691 | 100 062,648 | 53 619,137 |
| Котельная № 5 | 42 804,588 | 132 912,396 | 161 553,583 |
| Котельная № 6 (потребители переключены на теплоснабжение от котельной № 4) | - | - | 5 316,644 |
| Котельная № 7 | - | 41 054,754 | 55 321,230 |
| БМК – 140 (график 130/70 0С) | 42 646, 629 | 16 792,371 | 117 407,811 |
| Котельная АО «ВПК НПО машиностроение» (потребители переключены на теплоснабжение от котельной № 2 и котельной № 4) | - | - | 121 369,207 |
| ИТОГО: | 365 504,118 | 385 183,12 | 829 312,31 |

Обоснование выбора перспективных температурных графиков по котельной № 1, котельной № 2 и БМК-140 представлены в пункте 7.2 данного документа.

## Решения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

По котельной № 1 рекомендуется перевод источника теплоснабжения с температурного графика 115/70 0С на температурный график 130/70 0С. Техническое перевооружение с заменой основного оборудования котельной, описанно в таблице 7.3, рекомендовано к проведению по причине выработки нормативного срока службы существующих котлоагрегатов. Планируется установка 5 современных водогрейных котлов, способных обеспечить работу источника теплоснабжения как по существующему, так и перспективному температурному графику.

По котельной № 1 рекомендуется ввод температурного графика – 130/70 0С, как наиболее оптимального для данного источника теплоснабжения, в связи с улучшением гидравлического режима тепловых сетей и обеспечением более качественного теплоснабжения потребителей.

По котельной № 2 рекомендуется ввод температурного графика – 130/70 0С, как наиболее оптимального для данного источника теплоснабжения, в связи с улучшением гидравлического режима тепловых сетей и обеспечением более качественного теплоснабжения потребителей.

По котельной БМК-140 АО «Мособлэнергогаз» в 2016 году рекомендуется перевод источника теплоснабжения с существующего температурного графика 115/70 0С на температурный график 130/70 0С, так как данная система теплоснабжения проектировалась на температурный график 130/70 0С, в связи с этим для перевода БМК-140 на повышенный температурный график дополнительные капитальные вложения не потребуются. Перевод БМК-140 на повышенный температурный график позволит улучшить гидравлический режим работы тепловых сетей, а именно уменьшить количество участков с повышенными гидравлическими потерями, а также обеспечить более качественное теплоснабжение потребителей. При переводе БМК-140 на перспективный температурный график 130/70 0С, уменьшение необходимых инвестиций в реконструкцию и строительство участков тепловых сетей будет составлять 0,561 млн. рублей. По БМК-140 рекомендуется перевод на повышенный температурный график - 130/70 0С.

# Раздел  Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – ЕТО) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности. Решение о присвоении организации статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для поселений, городских округов с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, в соответствии с ч.2 ст.4 Федерального закона № 190 «О теплоснабжении» и п.3. Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ № 808 от 08.08.2012 г., федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (Министерство энергетики Российской Федерации).

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением), в соответствии с которым ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения, при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии, с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п. 19 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным в пункте 11 настоящих Правил, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

При актуализации схемы теплоснабжения на 2018 год рекомендуется оставить действующий статус Единой теплоснабжающей организации за ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» (правопреемник ООО «Реутовская теплосеть»).

Окончательное решение по выбору Единой теплоснабжающей организации остается за органами исполнительной и законодательной власти г.о. Реутов.

# Раздел  Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Прирост строительных площадей до окончания планируемого периода (2033 год) составит более 2 456 тыс.м2, теплоснабжение потребителей к концу планируемого периода будет обеспечиваться за счет следующих источников тепловой энергии:

Котельная № 1 ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»,

Котельная № 2 ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»,

Котельная № 4 ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»,

Котельная № 5 ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»,

Котельная БМК-140 АО «Мособлэнергогаз»,

Котельная ФБУ ЦОБХР МВД России.

В 2018 году котельная № 6 будет выведена из эксплуатации, все присоединенные потребители будут переключены на теплоснабжение от котельной № 4.

В 2019 котельная АО «ВПК НПО машиностроение» будет осуществлять теплоснабжение только производственной сферы. Нагрузка жилой сферы будет переключена частично на котельную № 2 в 2017 г. и котельную № 4 в 2019 г.

В 2017 году котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз» будет законсервирована, все присоединенные потребители будут переключены на теплоснабжение от котельной № 2. Часть потребителей котельной АО «ВПК НПО машиностроение» будут переключены на теплоснабжение от котельной № 2.

Планируется увеличение нагрузки на котельной № 5 и БМК – 140 за счет подключения потребителей в микрорайонах 7, 8, 9, 9А, 10, 10 А, на котельных № 1, № 2 и № 4 за счет подключения потребителей в  микрорайонах 1, 2, 3, 3А, 5, 6А.

Распределение существующих и перспективных тепловых нагрузок описано в пункте 4.7 данного документа.

Распределение присоединенных нагрузок  за базовый период представлено на диаграмме 9.1.

Диаграмма 9.1

Распределение присоединенных нагрузок  до окончания планируемого периода представлено на диаграмме 9.2.

Диаграмма 9.2

10. Раздел Решения по бесхозяйным тепловым сетям

К 2016 году в г.о. Реутов Московской области бесхозяйные тепловые сети не выявлены.